## naslovnica
FIM INŽENJERING d.o.o Zagrebačka 73-75
10410 VELIKA GORICA T: 01 6224 670 F: 01 6221 184
OIB: 76181910240 ŽR: HR782402006-1100087749
REKONSTRUKCIJA OSNOVNE ŠKOLE "JOSIP BADALIĆ"
S IZGRADNJOM SPORTSKE DVORANE I ŠKOLSKIH
VANJSKIH IGRALIŠTA
TROŠKOVNIK I. FAZE RADOVA - NASTAVAK IZGRADNJE
| GRAĐEVINA: | REKONSTRUKCIJA OSNOVNE ŠKOLE "JOSIP BADALIĆ"
S IZGRADNJOM SPORTSKE DVORANE I ŠKOLSKIH
VANJSKIH IGRALIŠTA
Zagrebačka 11, 10313 Graberje Ivanićko
k.č. 2190, k.o. Caginec
| ZOP / TD: | 19-20-1
| PROJEKTNA ORGANIZACIJA: | FIM INŽENJERING d.o.o. Zagrebačka 73-75, Velika Gorica
| DIREKTOR: | MLADEN JUGOVIĆ, dipl.ing.građ.
| GLAVNI PROJEKTANT: | BORIS POPOVIĆ, dipl.ing.arh.
| SURADNICA: | MELITA DMINIĆ, dipl.ing.građ.

## opći uvjeti GO
| TROŠKOVNIK | INVESTITOR: | GRAD IVANIĆ-GRAD
| građevinsko-obrtnički radovi | GRAĐEVINA: | ŠSD GRABERJE IVANIĆKO
| FAZA I | TD / ZOP: | 19-20-1
OPĆI TEHNIČKI UVJETI
Svi radovi koji su predmet ovog troškovnika moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, HRN, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, statičkom proračunu, radioničkim nacrtima izrada kojih je obveza izvođača, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe posebnih uvjeta i ovih općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Prije kalkulacije cijena ponuditelj je u obvezi detaljno proučiti projektnu dokumentaciju i lokaciju objekta radi potpunog uvida o obimu i vrsti svih radova.
Ako opisom stavke troškovnika nije precizno određene kvaliteta materijala, izvođač je u obvezi koristitii isključivo materijal prve klase.
U jediničnu cijenu svih radova opisanih u ovom troškovniku mora biti uključen sav rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedinačne stavke troškovnika i građevine u cjelini, odnosno mora biti uključeno sve kako slijedi:
- | osiguranje gradilišta
- | osiguranje i zaštita susjednih objekata, te popravak štete nastale na istima za vrijeme izvođenja radova
- | osiguranje i zaštita dijelova objekta koji se ne ruše, te popravak štete nastale na istima za vrijeme izvođenja radova
- | osiguranje nesmetanog odvijanja prometa i prolaza
- | sve higijensko-tehničke zaštitne mjere za sve djelatnike na gradilištu
- | naknada za gradsku deponiju
- | naknada za zauzimanje javnih prometnih i ostalih površina, te popravak štete nastale na tim površinama za vrijeme zauzimanja istih od strane izvođača
- | organizacija gradilišta: zaštitna ograda gradilišta, pristupne rampe i/ili tuneli, pomoćni prolazi, skladišta kontejnersko naselje uključivo ured za nadzorne inženjere, WC, privremeni priključak struje i vode te ostalih potrebnih instalacija, čišćenje, čuvarska služba i ostalo za nesmetano funkcioniranje gradilišta
- | svi troškovi i takse privremenih priključaka instalacija
- | izrada, montaža, demontaža, održavanje i transposrt svih potrebneih pokretnih, nepokretnih, radnih, transportnih i pomoćnih skela
- | iskolčenje s određivanjem i održavanjem stalnih točaka
- | sav osnovni i pomoćni rad
- | sav osnovni i pomoćni materijal
- | sav alat, mehanizacija i amortizacija istih
- | svi vanjski i unutrašnji transporti
- | sav normalni rastur i otpad materijala
- | sva potrebna ispitivanja i ishođenje atesta za ugrađenie materijale / opremu / postrojenja i izvedenu konstrukciju
- | crpljenja vode iz građevinske jame, zaštita iskopa, sabirne jame
- | čišćenje i održavanje prometnica kojima se odvija transport sa i na gradilište
- | čišćenje i održavanje objekta i gradilišta za cijelo vrijeme izvođenja radova
- | svi ostali troškovi nužni za izvođenje radova i dovršenje građevine kao funkcionalne cjeline
Radove koji su u troškovniku iskazani paušalno izvođač je u obvezi izvesti u cijelosti, bez obzira na potpunost opisa troškovničke stavke.
Po završetku svih radova na objektu izvođač je u obvezi ukloniti sve privremene objekte, alat, inventar i skele, kontejnere i ostalo, odnosno predmetnu parcelu i sve ostale parcele, prometnice i površine koje je tijekom gradnje zauzeo očistiti od sveg materijala, alata, mehanizacije i objekete, te dovesti u prvobitno stanje, ako troškovnikom nije drugačije određeno.
Ako troškovnikom nije drugačije određeno, sve boje, završne obrade, vidljive okove i slično, odabire projektant.
ZEMLJANI RADOVI
Svi zemljani radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, HRN, pravilima struke, HTZ propisima, općim i ovim posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Svi iskopi tla vrše se strojno, a samo djelomično ručno. Izvođač je u obvezi Iskope izvoditii u skladu s geomehaničkim izvještajem, projektom i troškovnikom. Propisane mjere presjeka (profila) iskopa ne smiju se prekoračiti bez pismenog odobrenja nadzornog inženjera. Pokosi širokog iskopa moraju se prilagoditi kategoriji tla u kojem iskop vrši.
Kod eventualne pojave procjedne ili druge vode (npr. kiša, topljenje snijega, podzemne vode) izvoditelj treba osigurati odvodnju vode iz iskopa sabirnim oknima i crpljenjem vode, te osigurati profile iskopa.
Materijal iz iskopa mora se upotrijebiti za nasipavanje i zatrpavanje. Isti se privremeno skladišti na gradilišnoj deponiji do ponovne ugradnje, a višak iskopanog materijala odvozi se na gradski deponij.
Nasipavanje unutar i oko objekta mora se izvesti po projektu, troškovniku i geomehaničkom izvješću do tražene zbijenosti. Nasipavanje i zatrpavanje se vrši u slojevima od maksimalno 30 cm uz strojnio nabijanj i vlaženje vodom.
Prije početka ostalih radova geomehaničar mora pregledati kvalitetu tla i odobriti početak ostalih radova upisom u građevinski dnevnik.
Obračun svih zemljanih radova količina vršiti će se isključivo u sraslom stanju materijala.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
Svi betonski i AB radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima i normama, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, statičkom proračunu, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
U betonske i AB konstrukcije ugrađuje se beton proizveden prema odredbama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije (TPBK) i ovih tehničkih uvjeta.
Izvoditelj mora, prije početka ugradnje betona, provesti kontrolu betona, odnosno provjeriti da li je beton proizveden u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije i da li je tijekom transporta betona došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije.
Izvoditelj mora s proizvođačem betona usuglasiti datum isporuke, vrijeme isporuke i količinu, informirati proizvođača o uvjetima transporta na gradilište, te eventualnim posebnim postupcima ugradnje.
Proizvođač betona mora izvoditelja radova upoznati sa satavom mješavine betona radi primjene pravilne ugradnje i zaštite svježeg betona i utvrđivanja razvoja čvrstoće betona. Za tvornički proizveden beton navedene informacije se mogu koristiti iz proizvođačeva kataloga sastava mješavina betona u kojima su iskazane pojedinosti o klasama čvrstoće betona, klasama konzistencije, težine mješavine i drugi mjerodavni podaci.
Izvođaču moraju biti dostupne informacije o vremenu zaštite betona ovisno o razvoju čvrstoće betona pri 20oC za razdoblje od 2 i 28 dana.
Pri isporuci betona proizvođač mora dostaviti otpremnicu za svaku transportnim sredstvom isporučenu količinu betona na kojoj su neizbrisivo navedene sve bitne informacije.
Svako dodavanje vode ili kemijskih dodataka betonu pri isporuci je zabranjeno.
U posebnim slučajevima voda ili dodaci mogu se dodati kad se to primjenjuje za postizanje tražene konzistencije, osiguravajući pritom da tražene granične vrijednosti nisu prekoračene i da je dodatna količina kemijskog dodatka uključena u projekt betona. Količina svakog dodavanja vode ili kemijskog dodatka dodana u transportno vozilo (mikser) mora biti upisana u otpremni dokument.
oplata i skela
Skele i oplate, uključivo njihove potpore i temelji, trebaju biti otporni na svako djelovanje kojem su izložene tijekom izvedbe, dovoljno čvrste da spriječe oštećivanje konstrukcije. ne smiju ugrožavati tijek i kvalitetu ostalih radova i moraju zadovoljavati mjerodavne norme. Skele i oplata ne smiju se uklanjati dok beton ne postigne dovoljnu čvrstoću.
Oplata mora biti takva da betonu osigurava traženi oblik dok beton ne očvrsne. Oplata i spojnice između elemenata trebaju biti dovoljno nepropusni da spriječe gubitak fonog morta. Oplatu koja apsorbira znatnu količinu vode iz betona ili omogućava evaporaciju treba odgovarajuće vlažiti, osim ako oplata nije posebno i kontrolirano namijenjena za gubitak vode. Unutarnja površina oplate mora biti čista. Ako se oplata koristi za vidljive betone, njezina obrada mora osigurati projektiranu površinu betona.
Eventualno posebna površinska obrada betona dana je u nacrtima oplate.
Uklanjanje oplate treba izvoditi na način da se konstrukcija ne preoptereti i ne ošteti. Skele treba otpuštati postupno, tako da se drugi elementi skele ne preopterete. Stabilnost skela i oplata treba održavati i kod oslobađanja i uklanjanja.
beton
Potvrđivanje sukladnosti dužan je provoditi proizvođač betona uz ovlašteno tijelo i uključuje kontrolu proizvodnje i provodi se prema Prilogu A TPBK, normi HRV EN 206-1 i posebnim propisima.
Proizvođač betona mora izraditi Priručnik Kontrole proizvodnje .Kontrola proizvodnje provodi se prema normi HRN EN 206-1 i obuhvaća sve mjere nužne za održavanje svojstava betona sukladno specificiranim zahtjevima. Svi relevantni podaci o kontroli proizvodnje moraju biti sadržani u izvještajima.
Kontrola utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu s TPBK, prilog H, HRN EN 206-1
Nadzor i kontrolu kvalitete betona treba provesti na mjestu ugradnje, te provjeriti otpremni dokument i potpisom potvrditi izvršeni nadzor. Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrsnulog betona provodi se na uzorcima koji su uzeti neposredno prije ugradnje u betonsku konstrukciju.
Ako je količina ugrađenog betona veća od 100m3, za svakih slijedećih ugrađenih 100m3 uzima se po jedan dodatni uzorak betona. Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvođača betona evidentiraju se uz navođenje podataka iz otpremnice tog betona, a podaci o uzimanju uzoraka betona evidentiraju se uz obvezno navođenje oznake pojedinog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na koje se beton ugrađivao u trenutku izimanja uzoraka.
Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće očvrslog betona provodi ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka, a dokazivanje karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se odgovarajućom primjenom kriterija iz norme HRN EN 206-1.
U slučaju nepotvrđivanja zahtjevanog razreda tlačne čvrstoće betona, na dijelu konstrukcije u koji je ugrađen beton nedokazanog razreda tlačne čvstoće treba provesti naknadno ispitivanje.
Za betonske proizvode i betone proizvedene na gradilištu, a za potrebe tog gradilišta, potrebno je dokazati uporabljivost u skladu s projektom betonske konstrukcije i TPBK.
armatura
Za armiranje AB konstrukcija koristi se armatura od čelika za armiranje i to u obliku šipki B500B i armaturnih mreža B500B. Čelik za armiranje betona treba zadovoljiti uvjete TPBK, prilog B i HRN EN 10080. Svaka armaturna mreža ili šipka koja dolazi na gradilište treba biti jasno označena. Površina armature mora biti očišćena od hrđe i tvari koje mogu štetno djelovati na čelik, beton ili vezu između njih.
Najmanje vrijednosti zaštitnog sloja armature određuju se prema TPBK, prilog H, ovisno o izloženosti pojedinih betona, te položaju i namjeni dijela konstrukcije, a određeni su projektom konstrukcije.
Izvoditelj mora prije početka ugradnje provjeriti da li je armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije (B500B) i da li je tijekom rukovanja i skladištenja armature došlo do njezinog oštećivanja, deformavije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. Dokazivanje uporabljivosti armature izrađene prema projektu betonske konstrukcije mora se provesti prema tom projektu, normama. odredbama Priloga B TPBK, a uključuje izvođačevu kontrolu izrade i ispitivanja armature, nadzor proizvodnog pogona i nadzor izvođačeve kontrole izrade armature.
Tehnička svojstva čelika za prednapinjanje moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu i moraju biti specificirana prema nizu normi nHRN EN 10138
cement
Potvrđivanje sukladnosti za cement dužan je provoditi proizvođač uz ovlašteno tijelo i uključuje tvorničku kontrolu proizvodnje, a provodi se prema prilogu C TPBK, nizu normi HRV EN 197-2, normi HRN EN 14216, normi HRN B.C1.015 i Tehničkom propisu za betonske konstrukcije.
agregat
Kontrola sukladnost tehničkih svojstva agregata provodi se u betonar, pogonu za izradu predgotovljenih betonskih elemenata i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN 206-1, odgovarajućom primjenom nizova normi HRN EN 932, HRN EN 933, HRN EN 1097, HRN EN 1367, HRN EN 1744 i odredbama Priloga D TPBK.
dodaci betonu
Potvrđivanje sukladnosti dodataka betonu provodi se u skladu s odredbama Dodataka ZA normi HRN EN 934-2, nHRN EN 934-5, HRN EN 934-6, HRN EN 450-1, nHRN EN 13263-2, odrednama Priloga E TPBK i posebnog propisa, a morta za injektiranje u skladu s određenim normama HRN EN 934-6, HRN EN 934-4, odredbama Priloga E TPBK i posebnog propisa.
Kontrola kemijskih i mineralnih dodataka betonu provodi se u betonari, pogonu za proizvodnu predgotovljenih betonskih elemenata i u betonari na gradilištu prema normi HRN EN 206-1 i TPBK, Prilog E.
voda
Tehnička svojstva i drugi zahtjevi za vodu za pripremu betona moraju zadovoljavati zahtjeve norme HRN EN 1008, odnosno potvrđivanje sukladnosti vode za pripremu betona provodi se sukladno odredbamja norm HRN EN 1008 i odredbama Priloga F TPBK .
predgotovljeni betonski proizvodi
Tehnička svojstva predgotovljenih betonskih elemenata moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju primjenu u građevini i moraju biti specificirana prema odgovarajućoj tehničko specifikaciji, odnosno prema normi HRN EN 13369 i odredbama Priloga G TPBK .
Kod izvođenja konstrukcije, a u skladu s TPBK, prilog J i HRN ENV 13670-1 mora se provoditi stručni nadzor razreda 2. Nadzorni inženjer mora pregledati glavne skele i oplate, provjeriti postoji li isprava o sukladnosti čelika za armiranje, odnosno jesu li iskazana svojstva armature sukladna zahtjevima iz projekta betonsske konstrukcije, a neposredno prije početka betoniranja provjeriti da li je armatura izrađena, postavljena i vezana u skladu s projektom AB konstrukcije. Rezultate svih provedenih provjera nadzorni inženjer mora dokumetirati upisom u dnevnik.
Nakon skidanja oplate nadzorni inženjer mora provesti konstrolu površine betona i potvrditi usklađenost sa zahtjevima iz projekta. Izvedene dimenzije konstrukcije trebaju biti unutar najvećih dopuštenih odstupanja radi izbjegavanja štetnih utjecaja i ponašanja na mehaničku otpornost i stabilnost, u privremenom i kasnijem uporabnom stanju, i kompatibilnost izvedene konstrukcije i nekonstrukcijskih dijelova.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
TESARSKI RADOVI
Svi tesarski radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima i normama, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, statičkom proračunu, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme:
- | materijali za izradu drvenih konstrukcija |  |  | HRN U.D0.001
- | građa za skele |  |  | HRN D.B1.025
- | projektiranje i izvođenje konstrukcija od monolitnog drveta |  |  | HRN U.O9.200
- | projektiranje i izvođenje konstrukcija od lameliranih i ljepljenih elemenata |  |  | HRN U.O9.300
- | projektiranje i izvođenje drvenih skela i oplata |  |  | HRN U.C9.400
- | projektiranje i izvođenje zaštite drveta u konstrukcijama |  |  | HRN U.C9.500
- | tesana građa četinara |  |  | HRN D.B7.020
- | hrastova rezana građa |  |  | HRN D.C1.021
- | bukova rezana građa |  |  | HRN D.C1.022
- | jasenova rezana građa |  |  | HRN D.C1.024
- | borova rezana građa |  |  | HRN D.C1.040
- | jelova/SMREKOVA rezana građa HRN D.C1.041 |  |  | HRN D.C1.041
- | kombinirane slojevite ploče HRN D.C5.042 |  |  | HRN D.C5.042
- | šper-ploče HRN D.C5.021 |  |  | HRN D.C5.021
- | iverice HRN D.C5.032 |  |  | HRN D.C5.032
- | lesonit ploče HRN D.C5.022 |  |  | HRN D.C5.022
- | građevinski čavli HRN M.B4.020 |  |  | HRN M.B4.020
- | vijci za drvo HRN M.B1.024 |  |  | HRN M.B1.024
- | čavli za pištolj HRN G.E9.220 |  |  | HRN G.E9.220
- | građevinski čavli sa upuštenom nareckanom glavom |  |  | HRN M.B4.021
- | čavli za ljepenku |  |  | HRN M.B4.090
- | tehnički uvjeti zaštite od požara u građevinarstvu |  |  | HRN U.J1.070 / 110 / 114
- | zaštita građevinskog drveta |  |  | HRN D.T4.027
- | protupožarni premazi |  |  | HRN D.T4.037 / 039.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
skele
Svi radovi sa skelama moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima i normama, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, statičkom proračunu, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
U SVEMU OSTALOM VRIJEDE UVJETI KAO ZA TESARSKE RADOVE.
Nosive skele, lake pokretne i lake nepokretne skele do visine 6,00m obračunavaju se u jediničnoj cijeni ostalih građevinskih radova. Visina preko 6,00 m obračunava se posebno.
Fasadne skele obračunavaju se jednokratno u skladu s važećim građevinskim normama.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
ČELIČNA KONSTRUKCIJA
Svi radovi na čeličnoj konstrukciji moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima i normama, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, statičkom proračunu, radioničkim nacrtima izrada kojih je obveza izvođača, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Izvoditelj mora udovoljiti svim propisima koji određuju uvjete i zatjeve u projektiranju, izradi i postavi nosivih čeličnih konstrukcija i mora se pridržavati normi o kvaliteti materijala i radova, a sve u skladu sa slijedećim tehničkim propisima, pravilnicima i normama:
tehnički propisi
Tehnički propisi za toleranciju mjera i oblika kod nosivih čeličnih konstrukcija
Tehnički propisi za pregled i ispitivanje nosivih čeličnih konstrukcija
Tehnički propisi o kakvoći zavarenih spojeva za nosive čelične konstrukcije
pravilnici
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za nosive čeličnih konstrukcija
Pravilnik o tehničkim propisima za nosive konstrukcije spojene zakovicama i vijcima
Pravilnik o tehničkim propisima za zavarene nosive čelične konstrukcije
Pravilnik o tehničkim propisima za zglobove i ležajeve nosivih čeličnih konstrukcija
Pravilnik o tehničkim propisima za spojeve s prednapetim vijcima za nosive čelične konstrukcije
Pravilnik o tehničkim propisima za lake čelične građevine kod nosivih čeličnih konstrukcija
Pravilnik o tehničkim propisima za pregled i ispitivanje nosivih čeličnih konstrukcija
Pravilnik o tehničkim propisima za jednostavne konstrukcije zgrada kod nosivih čeličnih konstrukcija
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije
Pravilnik o hrvatskim normama za zaštitu čeličnih konstrukcija
norme
Kontrolu izrade u radionici povremeno obavlja nadzorni inženjer i projektant putem:
HRN C.B0.500/89 - opći konstrukcijski čelici
HRN C.T3.010/89 - zavarivanje i srodni postupci
HRN C.T3.013/86 - zavarivanje,dozvoljena odstupanja mjera
HRN C.T3.035/87 - zavareni spojevi, postupci kontrole kvalitete
HRN C.E7.145/87 - spojevi s vijcima visoke klase čvrstoće kod nosivih čeličnih konstrukcija
HRN.C.H.3.011 - čelične oplaštene elektrode za elektrolučno zavarivanje
HRN C.H.3.051. - žice za plinsko varenje čelika
HRN. C.B3.030 - široki plosnati vruće valjani čelici
HRN. C.B3.025 - plosnati vruće valjani čelici
HRN. C.B3.101 - vruće valjani čelični ravnokraki kutnici
HRN. C.B3.111 - vruće valjaničelični raznokraki kutnici
HRN. C.B3.131 - vruće valjani čelični I nosači
HRN. C.B3.141 - vruće valjani čelični U nosači
HRN. C.B3.550 - vruće valjani trakasti čelici
HRN. C.B4.110 - čelični limovi
HRN. C.B4.111 - čelični limovi, dimenzije i tolerancije
HRN. C.B5.021 - čelične cijevi, bešavne
HRN. M.B1.023 - vijci za čelične konstrukcije
kontrola izrade u radionici
Kontrolu izrade u radionici povremeno obavlja nadzorni inženjer i projektant putem:
- dnevnika izrade konstrukcije koji vodi izvoditelj radova u koji se upisuju svi podaci vezani za izradu (dokazi kakvoće, porijeklu materijala i drugo)
- dnevnika zavarivanja s upisanim dokazima za upotrebljene elektrode, svjedodžbe zavarivača, plan zavarivanja, filmovi spojeva, zapisnicima
- dnevnika izvedbe zaštite čelične konstrukcije od korozije
- preuzimanja čelične konstrukcije u radionici
- inspekcijskog nadzora u radionici
transport i odlaganje
Dijelovi konstrukcije obvezno se moraju zaštititi od oštećenja prije transporta - obvezno isključiti mogućnost preopterećenja, a odlaganje dijelova provesti tako da ne dodiruju tlo i da je postavljenje stabilno.
postava čelične konstrukcije
Izvoditelj radova mora prije početka postavljanja konstrukcije od naručitelja zapisnički primiti geodetske podatke definirane projektom. Kontrola spojeva izvedenih zavarivanjem, vijcima ili eventualno zakovicama provodi se putem dnevnika montaže. Obvezno se izvodi zaštita čelične konstrukcije od korozije.
preuzimanje čeličnih konstrukcija nakon završene ugradnje
Preuzimanje izvedenih radova sastoji se od slijedećih radnji:
- konačno preuzimanje radova uz zapisnik o postavljanju konstrukcije i odvojeni zapisnik o preuzimanju sustava zaštite od korozije
- postupno preuzimanje nevidljivih radova
Dokumentacija o preuzimanju mora sadržavati:
- projekt montaže
- radioničke nacrte | - radioničke nacrte
- dokaze o kvaliteti konstrukcije
- svjedodžba zavarivača
- građevinski dnevnik
- atesti o propisanim ispitivanjima čelične konstrukcije nakon montaže
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
ZIDARSKI RADOVI
Svi zidarski radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, tehničkim propisima za zidane konstrukcije (NN 1/2007),HRN, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, statičkom proračunu, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Sav korišteni materijal mora odgovarati propisima i standardima. Zidanje se vrši u svemu prema uputama i tehnologiji proizvođača, na način da se u potpunosti osigura potpuna horizontalnost redova.
Pri zidanju potrebno je ostavljati sve projektom predviđene otvore za potrebe horizontalnog vođenja instalacija (prodori), a žlijebove za potrebe vođenja instalacija unutar zidova izvoditi posebnim alatima za tu namjenu (strugač za žlijebove, električna freza i sl.). Ne smiju se koristiti udarni alati, kao ni ručno štemanje.
Kod zidanja potrebno je osigurati sve projektom predviđene otvore za ugradnju stolarije i bravarije.
Veza zidova i elemenata AB konstrukcije izvodi se zidnim pocinčanim elastičnim sidrima u svakom drugom bloku.
Svježe zidane zidove potrebno je zaštititi od štetnog utjecaja visokih i niskih temperatura, te atmosferilija.
žbukanje
Žbukanje AB i zidanih površina mora se vršiti u primjerenim vremenskim uvjetima uz uvjet da su površine koje se žbukaju potpuno suhe. Pri niskim i visokim temperaturama zraka potrebno je izbjegavati žbukanje, jer tada može doći do smrzavanja odnosno pucanja žbuke uslijed prebrzog sušenja, a ukoliko se žbukanje izvodi u nepovoljnim uvjetima moraju se primijeniti odgovarajući aditivi, koji će osigurati kvalitetu i trajnost žbuke.
Prije žbukanja, površine koje se žbukaju, potrebno je dobro očistiti i dobro navlažiti, betonske i AB dijelove prije žbukanja potrebno je premazati SM-vezom ( betokontakt ili drugi materijal odgovarajuće kvalitete - u jedničnoj cijeni žbukanja ).
Sva žbuka izvodi se strojno, a nakon izvedbe ista mora biti potpuno ravna i glatka, kutevi i bridovi, te spojevi zida i stropa moraju biti izvedeni oštro. Žbuka mora biti potpuno prionjiva na površine zidova i stropova, bez pukotina i slabih mjesta.
Za rabiciranje svih «šliceva» u zidovima te kontaktnih površina zidanih i AB elemenata, kao i za rabiciranje ploča toplinske izolacije zidova koristi se rabic pletivo pocinčano ili plastično veličine polja 10/10 mm.
estrih
Estrisi se izvode na izolacijskim slojevima, odnosno kao «plivajući». Svi estrisi moraju biti strojno zaglađeni.
Estrih mora biti izveden kvalitetno bez oslabljenih mjesta, bez prekida kontakata između obloge, izravnavajućeg sloja i estriha. Površina estriha mora biti ravna i horizontalna s dozvoljenim odstupanjem ±2 mm na kontrolnoj letvi dužine 4 m, bez iskrivljenosti, mjehurenja i nadignuća, kao i bez razdvajanja i pucanja spojeva. Sva osnovna svojstva estriha moraju biti u skladu s važećim normama neovisno o vrsti završne obloge.
Kod izvedbe estriha potrebno je izvesti dilatacijski sloj uz zidove u debljini 10 mm, te dilatacije površina estriha na način da neprekinuta površina estriha bude maksimalno 25 m2.
Grijani estrisi moraju imati izvedene dilatacije sukladno poljima podnog grijanja, a na mjestu dilatacije mora se osigurati neovisan rad estriha i instalacije podnog grijanja.
Estrisi se pripremaju u mješalicama s prinudnim miješanjem uz primjenu mineralnog agregata granulacije 4 do 8 mm.
U sve estrihe ugrađuje se armature prema opisu iz pojedine stavke troškovnika.
Prije završnih radova na izvođenju podnih obloga preko estriha obvezno se mora utvrditi vlažnost podloge – estriha metodom koja mjeri vlagu po cijeloj visini podloge, te se predmetnim radovima može pristupiti nakon ispitivanjima dokazane količine vlage u estrihu s obzirom na zahtjeve pojedinih završnih podnih obloga.
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme:
zidni elementi
HRN EN 771-1:2005 Specifikacije za zidne elemente – 1. dio: Opečni zidni elementi (EN 771-1:2003+A1:2005)
HRN EN 771-2:2005 Specifikacije za zidne elemente – 2. dio: Vapnenosilikatni zidni elementi (EN 771-2:2003+A1:2005)
HRN EN 771-3:2005 Specifikacije za zidne elemente – 3. dio: Betonski zidni elementi (gusti i lagani agregat) (EN 771-3:2003+A1:2005)
HRN EN 771-4:2004 Specifikacije za zidne elemente – 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona (EN 771-4:2003)
HRN EN 771-4/A1:2005 Specifikacije za zidne elemente – 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona (EN 771-4:2003/A1:2005)
HRN EN 771-5:2005 Specifikacije za zidne elemente – 5. dio: Zidni elementi od umjetnoga kamena (EN 771-5:2003+A1:2005)
HRN EN 771-6:2006 Specifikacije za zidne elemente – 6. dio: Zidni elementi od prirodnoga kamena (EN 771-6:2005)
HRN EN 12859:2002 Gipsani blokovi – Definicije, zahtjevi i ispitne metode (EN 12859:2001)
mort
HRN EN 998-2:2003 Specifikacije morta za ziđe – 2. dio: Mort za ziđe (EN 998-2:2003)
HRN CEN/TR 15225:2006 Smjernice za tvorničku kontrolu proizvodnje za označavanje oznakom CE (potvrđivanje sukladnosti 2+) za projektirane mortove (CEN/TR 15225:2005)
HRN EN 13501-1:2002 Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u požaru – 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar (EN 13501-1:2002)
građevno vapno
HRN EN 459-1:2004 Građevno vapno – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 459-1:2001 + AC:2002)
HRN EN 459-3:2004 Građevno vapno – 3. dio: Vrednovanje sukladnosti (EN 459-3:2001 + AC:2002)
zidarski cement
HRN EN 413-1:2004 Zidarski cement – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti (EN 413-1:2004),
HRN EN 197-2:2004 Cement – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti
HRN CR 14245:2004 Vodič za primjenu EN 197-2 »Vrednovanje sukladnosti«
HRN EN 13279-1:2006 Veziva i žbuke na osnovi gipsa – 1. dio: Definicije i zahtjevi (EN 13279-1:2005)
dodatak mortu
nHRN EN 934-3:2004 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 3. dio: Dodaci mortu za ziđe. Definicije, zahtjevi, sukladnost, označavanje i obilježavanje (EN 934-3:2001/A1:2004)
HRN EN 934-6:2004 Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje – 6. dio: Uzorkovanje, kontrola sukladnosti i vrednovanje sukladnosti (EN 934-6:2001)
HRN EN 998-2:2003 Specifikacija morta za ziđe –2. dio: Mort za ziđe (EN 998-2:2001)
agregat za mort
HRN EN 13139:2003 Agregati za mort (EN 13139:2002)
HRN EN 13055-1:2003 Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002)
HRN EN 13139/AC:2006 Agregat za mort (EN 13139:2002/AC:2004)
HRN EN 13055-1/AC:2006 Lagani agregati – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN 13055-1:2002/AC:2004)
pomoćni dijelovi
HRN EN 845-1:2003 Specifikacije za pomoćne dijelove ziđa – 1. dio: Spone, vlačne trake, vješaljke i kutnici (EN 845-1:2003)
HRN EN 845-2:2003 Specifikacije za pomoćne dijelove ziđa – 2. dio: Nadvoji (EN 845-2:2003)
HRN EN 845-3:2003 Specifikacije za pomoćne dijelove ziđa – 3. dio: Armatura horizontalnih sljubnica od čeličnih mreža (EN 845-3:2003)
održavanje i izvođenje zidanih konstrukcija
HRN ENV 13269:2001, Održavanje – Smjernice za izradu ugovora o održavanju (ENV 13269:2001)
HRN EN 13306:2004, Nazivlje u održavanju (EN 13306:2001)
HRN EN 13460:2004, Održavanje – Dokumentacija o održavanju (EN 13460:2002)
HRN ENV 13670-1:2002, Izvedba betonskih konstrukcija, ispitivanje građevina i održavanje građevina
HRN ISO 15686-1:2002, Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 1. dio: Opća načela (ISO 15686-1:2000)
HRN ISO 15686-2:2002, Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 2. dio: Postupci predviđanja vijeka uporabe (ISO 15686-2:2001)
HRN ISO 15686-3:2004, Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 3. dio: Neovisne ocjene (auditi) i pregledi svojstava (ISO 15686-3:2002)
HRN DIN 18201:1997, Tolerancije u graditeljstvu – Pojmovi, načela, primjena, ispitivanje (DIN 18201:1997)
HRN DIN 18202:1997, Tolerancije u visokogradnji – Zgrade (DIN 18202:1997)
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
IZOLATERSKI RADOVI
Svi izolaterskii radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, uputama proizvođača materijala, HRN, pravilima struke, iskustveno ispravnim i ustaljenim načinima rada, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
hidroizolacija
Kod izvođenja hidroizolaterskih i krovopokrivačkih radova potrebno je u cijelosti se pridržavati slijedećih propisa i standarda:
1. | Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu
2. | Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za ugljičnovodične hidroizolacije krovova i terasa
3. | Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za toplotnu zaštitu zgrada
4. | Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu
5. | Zakon o zaštiti na radu
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme:
| - hladni premazi |  |  | HRN U.M3.240
| - bitumen |  |  | HRN U.M3.242
| - vruće izolacijske mase |  |  | HRN U.M3.244
| - izolacijske trake |  |  | HRN U.M3.221
HRN U.M3.232
| - specijalne krovne ljepenke / bitumenske trake |  |  | HRN U.M3.226
| - uložak stakleni voal |  |  | HRN U.M3.228
HRN U.M3.200
HRN U.M3.210
| - bitumenske trake s uloškom od Alu folije |  |  | HRN U.M3.230
| - bitumenske trake s uloškom od staklenog voala |  |  | HRN U.M3.231
| - ostale izolacijske mase |  |  | HRN U.M3.095
Izvođač radova prije početka radova mora na gradilište dostaviti valjane dokaze kvalitete za sve izolacijske materijale, a radove izvoditi u svemu prema uputama i tehnologiji proizvođača hidroizolacijskih traka.
Svi materijali koji se ugrađuju moraju biti ispravni i neoštećeni.
Eventualne izmjene materijala ili načina izvedbe hidroizolacije tijekom građenja moraju se uraditi isključivo pismenim putem u dogovoru s investitorom, projektantom i nadzornim inženjerom uz dokaze da novopredloženi materijali ili načini izvedbe imaju najmanje iste karakteristike kvalitete kao projektirani.
Ukoliko se naknadno ustanovi nesolidna izvedba, tj. pojave se prodori vode, izvoditelj mora izvršiti sanaciju hidroizolacije o svom trošku, a ako tijekom sanacije hidroizolacije na bilo koji način ošteti ili mora oštetiti ostale dijelove građevine, izvoditelj snosi sve troškove i te sanacije.
Ako u projektu nema naznake o dodatnim dilatacijama hidroizolacije, izvoditelj po potrebi mora dilatirati hidroizolaciju prema uputstvima proizvođača i na mjestima dilatacije konstrukcije. Izrada dilatacija uključena je u jediničnu cijenu izvedbe hidroizolacije.
Podloga za postavu hidroizolacije mora biti suha, čvrsta, ravna, bez udubljenja, izbočenja i šupljina, u projektiranom nagibu prema sustavu odvodnje, otporna na djelovanje temperature. Prije polaganja hidroizolacije podlogu je potrebno premazati hladnim bitumenskim premazom koji se ne računa u slojeve hidroizolacije.
Kod postavljanja ljepenke preklopi moraju biti minimalne širine 10 cm i lijepljeni obostrano vrućom masom.
Trakom Al folije polaže se u dužinama 3-5 m radi velikog koeficijenta rastezanja i mora biti zaštićena od djelovanja sunčevih zraka.
Svi prodori kroz hidroizolaciju moraju se osigurati od prodora vode direktnim povezivanjem s hidroizolacijom ili opšavnim limovima čija širina flanše ne smije biti manja od 2 cm.
Kod vertikalne hidroizolacije podzemnih zidova preklopi hidroizolacijske trake moraju biti minimalne širine 15 cm i obostrano ljepljeni, a kod horizontalne podzemne hidroizolacije minimalna širina preklopa je 10 cm.
Naročitu pažnju treba posvetiti spajanju traka, obradu svih kapilara zapunjavanjem pastom, izvedbi pokrovnih traka spojeva kod horizontalnih slojeva kao i detalja, obradi detalja kod spojeva parapeta pod 90° (unutarnji i vanjski spojevi) s posebno oblikovanim komadima traka, pokrovnim trakama, ljepilom i pastom, obradi oko prodora kroz plohu izolacije posebno oblikovanim komadima kružnih traka, pokrovnim trakama, primerom i pastom. Sve navedeno treba obuhvatiti u izvedbi i jediničnoj cijeni iako isto nije posebno navedeno opisom stavke.
U jediničnoj cijeni troškovničke stavke trebaju biti obuhvaćeni svi stručni dogovori vezani na ugovaranje i izvođenje izolaterskih i pratećih radova, kontrola i prijem podloge za polaganje HI, primopredaja izolaterskih radova, nabava osnovnog i pomoćnog materijala, holkeri do 20 cm, svi vanjski i unutranji, te horizontalni i vertikalni transporti materijala i opreme, sve potrebne skele i platforme, svi strojevi i oprema, povezivanje HI sa slivnicima, rubnom i ostalom limarijom, osiguranje od požara i drugih neželjenih posljedica, provođenje mjera higijensko-tehničke zaštite, čišćenje gradilišta nakon izvođenja radova, pribavljanje atesta za ugrađeni materijal, stručna mišljenja i razrada potrebnih detalja.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
toplinska izolacija
Svi radovi trebaju biti izvedeni prema točnim nacrtima, troškovničkom opisu, uputama projektanta i nadzornog inženjera, te prema važećim tehničkim propisima:
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu,
Tehnički propis o uštedi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
Prije izvođenja radova potrebno je provjeriti sve dimenzije. Sva učvršćenja i povezivanja moraju se izvesti na način siguran od bilo kakvog pomicanja, te da pojedini elementi mogu nesmetano raditi uslijed promjene temperature.
Izvođač mora koristiti materijal u svemu jednak uzorku koji odabere projektant. Eventualne izmjene materijala moraju biti odobrene od strane projektanta i nadzornog inženjera.
U jediničnoj cijeni troškovničke stavke trebaju biti obuhvaćeni svi stručni dogovori vezani na ugovaranje i izvođenje radova, sav osnovni i pomoćni materijal, rastur materijala, otpad, radne skele i platforme, svi transporti unutar i van gradilišta, troškovi izrade i čišćenje gradilišta po dovršetku radova.
Sav materijal za toplinske izolacije mora biti prvorazredne kvalitete u skladu s važećim propisima:
- HRN EN 13612: 2002 – tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune
- HRN EN 13163: 2002 – tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena
- HRN EN 13614: 2002 – tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudiranog polistirena (XPS)
- HR EN 13500:2004 – sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju na osnovi mineralne vune.
Prije početka radova izvođač je dužan dostaviti sve valjane dokaze kvalitete za projektom i troškovnikom predviđene materijale.
Za toplinsku izolaciju ravnih krovova ekstrudiranim polistirenom izvođač je obavezan dostaviti atest o zahtijevanoj tlačnoj čvrstoći materijala, a polaganje u svemu izvesti prema uputama proizvođača i raspisima stavaka.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
BRAVARSKI RADOVI
Svi bravarski radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, HRN, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, shemama, radioničkim nacrtima izrada kojih je obveza izvođača, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Prije izvođenja radova izvođač je u obvezi provjeriti sve mjere na licu mjesta, izraditi i dostaviti projektantu na ovjeru radioničke nacrte i detalje, te uzorke materijala. Dozvoljena je upotreba materijala i izrada bravarskih elemenata prema radioničkim nacrtima i detaljima prihvaćenim od strane projektanta.
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme i propisi:
- | Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije
- | kvadratno željezo | HRN C. | B3.024
- | plosno željezo | HRN C. | B3.025
- | okruglo željezo | HRN C. | K6.020
- | profilno željezo | HRN C. | B0.500
- | čelični limovi | HRN C. | B4.110
|  | HRN C. | B4.111
|  | HRN C. | B4.112
- | rebrasti Alu limovi | HRN C. | C4.060
- | Alu profili | HRN C. | C3.020
- | zvučna izolacija | HRN U. | J6.201-89
Svi termički zahtjevi na fasadnim elementima moraju biti ispunjeni tako da zadovoljavaju traženu toplinsku izolaciju u skladu s važećim normama i projetom.
Donjih 40 cm visine vratnih krila, ako se drugačije posebno ne navodi, izvodi se kao puni termoizolirani panel, osim ako stavkom troškovnika nije drugačije određeno.
Pri izvođenja radova izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati certifikatima i atestnom dokumentacijom izdanim od strane ovlaštene institucije. Za materijale za koje izvoditelj nema certifikat a isti se traži treba izvoditelj osigurati uzorke i dati ih na ispitivanje. Sve troškove za dobivanje certifikata predstavljaju obvezu i trošak izvoditelja.
Svi dijelovi bravarije prije otpreme na gradilište moraju biti ličeni olovnim minijem, očišćeni od hrđe, a očišćena mjesta ličena antikorozjskim naličem u dva premaza uz kitanje pukotina i rupica odgovarajućim kitom, a sve kompletno pripremljeno za završnu obradu prema opisu iz troškovnika.
Ostakljenje se mora u svemu izvesti po opisu iz stavke troškovnika. Staklom koje se ugrađuje i brtvljenjem mora se postići tražena zvučna izolacija.
Vrata i prozore treba opremiti kvalitetnim i trajnim brtvenim trakama i profilima. Isti moraju biti elastični, trajni i otporni na vanjske utjecaje, postojani na temperaturne promjene i zračenje. Kitovi koji se ugrađuju moraju biti trajno elastični, osobina kao gore navedeno.
Fuge između zida/stropa/poda i stolarije ispuniti poliuretanskom pjenom, izvana kitati trajno elastičnim kitom a iznutra pokriti kutnim letvicama. Spajanje pojedinih elemenata u veće cjeline brtviti i vršiti po uputi proizvođača, a bez posebne naknade.
Bravarija se izvodi iz čeličnih profila od pocinčanog lima (hladno kontinuirano profilirana čelična traka d=1 mm) kvadratnog ili pravokutnog presjeka. Spajanje profila vrši se zavarivanjem, svi varovi moraju biti fino završno obrađeni. Dimenzije šprljaka su pretpostavljene, a stvarne ovise o proizvođačkom detalju. Kutne spojeve izvesti hidrauličkim uprešavanjem, a mjesta naročito osjetljiva na popuštanje brtviti dodatno.
Slijepe dovratnike / doprozornike izraditi od šupljih kvadratnih čeličnih profila, a montažu izvesti varenjem na već ugrađene sidrene pločice od plosnog željeza, dužine cca 10 cm, oblika prema detalju. Ugradnja sidrenih pločica vrši se istovremeno s betoniranjem. Sidrene pločice sastavni su dio bravarije i uključene su u jediničnu cijenu iste.
Svi vijci i spojna sredstva i okov moraju obvezno biti od nehrđajućeg materijala, izvedeno u antikorozijskoj izvedbi.
Sav okov mora biti skriven osim ako opisom stavke troškovnika nije drugačije određeno. Sav vidljivi okov odabire projektant nakon predočenja uzoraka. Sav okov mora biti odabran u dogovoru s projektantom.. Dijelove okova od čelika izvesti s presvlakom od cinka vrućim pocinčavanjem 60 g/m2, a ankeri presvlakom od cinka vrućim pocinčavanjem 180 g/m2.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
PROTUPOŽARNA BRAVARIJA
Svi radovi protupožarne bravarije moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, HRN, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, shemama, radioničkim nacrtima izrada kojih je obveza izvođača, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Sva vatrootporna bravarija moraj zadovoljiti odredbe HRN-a U.J1.160. Tražena kvaliteta mora se dokazati certifikatima izdanim od strane ovlaštene i registrirane institucije. Ishođenje certifikata je obveza izvođača i uključeno je u jediničnu cijenu, a izvoditelj je iste u obvezi dostaviti prije početka ugradnje. Nije dozvoljena ugradnja protupožarne bravarije bez predočenja certifikata.
Izvoditelj je dužan prije početka izrade i ugradnje bravarije izraditi i dostaviti projektantu na ovjeru odgovarajuću radioničku dokumentaciju i detalje. Na zahtjev projektanta izvoditelj je dužan dostaviti na uvid i po jedan primjerak kompletnih završno obrađenih vrata. Tek po odobrenju priložene dokumentacije i uzorka od strane projektanta može se započeti s radovima.Nije dozvoljena ugradnja protupožarnih bravarskih elemenata koji nisu odobreni od strane projektanta.
Završna obrada opisana je stavkom troškovnika, a prethodno je potrebno izvesti i uključiti u jediničnu cijenu sve potrebne prethodne radnje i pripreme podloge
Veličina navedenog otvora bravarije je građevinska, svijetla mjera krila ovisi o izvoditeljskom detalju usaglašenim sa projektantom.
U SVEMU OSTALOM VRIJEDE UVJETI KAO ZA CRNU BRAVARIJU:
Prije izvođenja radova izvođač je u obvezi provjeriti sve mjere na licu mjesta, izraditi i dostaviti projektantu na ovjeru radioničke nacrte i detalje, te uzorke materijala. Dozvoljena je upotreba materijala i izrada bravarskih elemenata prema radioničkim nacrtima i detaljima prihvaćenim od strane projektanta.
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme i propisi:
- | Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije
- | kvadratno željezo | HRN C. | B3.024
- | plosno željezo | HRN C. | B3.025
- | okruglo željezo | HRN C. | K6.020
- | profilno željezo | HRN C. | B0.500
- | čelični limovi | HRN C. | B4.110
|  | HRN C. | B4.111
|  | HRN C. | B4.112
- | rebrasti Alu limovi | HRN C. | C4.060
- | Alu profili | HRN C. | C3.020
- | akustika u zgradarstvu / fasadna bravarija | HRN U. | J6.201-89
Svi termički zahtjevi na fasadnim elementima moraju biti ispunjeni tako da zadovoljavaju traženu toplinsku izolaciju u skladu s važećim normama i projetom.
Donjih 40 cm visine vratnih krila, ako se drugačije posebno ne navodi, izvodi se kao puni termoizolirani panel, osim ako stavkom troškovnika nije drugačije određeno.
Pri izvođenja radova izvoditelj treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati certifikatima i atestnom dokumentacijom izdanim od strane ovlaštene institucije. Za materijale za koje izvoditelj nema certifikat a isti se traži treba izvoditelj osigurati uzorke i dati ih na ispitivanje. Sve troškove za dobivanje certifikata predstavljaju obvezu i trošak izvoditelja.
Svi dijelovi bravarije prije otpreme na gradilište moraju biti ličeni olovnim minijem, očišćeni od hrđe, a očišćena mjesta ličena antikorozjskim naličem u dva premaza uz kitanje pukotina i rupica odgovarajućim kitom, a sve kompletno pripremljeno za završnu obradu prema opisu iz troškovnika.
Ostakljenje se mora u svemu izvesti po opisu iz stavke troškovnika. Staklom koje se ugrađuje i brtvljenjem mora se postići tražena zvučna izolacija.
Vrata i prozore treba opremiti kvalitetnim i trajnim brtvenim trakama i profilima. Isti moraju biti elastični, trajni i otporni na vanjske utjecaje, postojani na temperaturne promjene i zračenje. Kitovi koji se ugrađuju moraju biti trajno elastični, osobina kao gore navedeno.
Fuge između zida/stropa/poda i stolarije ispuniti poliuretanskom pjenom, izvana kitati trajno elastičnim kitom a iznutra pokriti kutnim letvicama. Spajanje pojedinih elemenata u veće cjeline brtviti i vršiti po uputi proizvođača, a bez posebne naknade.
Bravarija se izvodi iz čeličnih profila od pocinčanog lima (hladno kontinuirano profilirana čelična traka d=1 mm) kvadratnog ili pravokutnog presjeka. Spajanje profila vrši se zavarivanjem, svi varovi moraju biti fino završno obrađeni. Dimenzije šprljaka su pretpostavljene, a stvarne ovise o proizvođačkom detalju. Kutne spojeve izvesti hidrauličkim uprešavanjem, a mjesta naročito osjetljiva na popuštanje brtviti dodatno.
Slijepe dovratnike / doprozornike izraditi od šupljih kvadratnih čeličnih profila, a montažu izvesti varenjem na već ugrađene sidrene pločice od plosnog željeza, dužine cca 10 cm, oblika prema detalju. Ugradnja sidrenih pločica vrši se istovremeno s betoniranjem. Sidrene pločice sastavni su dio bravarije i uključene su u jediničnu cijenu iste.
Svi vijci i spojna sredstva i okov moraju obvezno biti od nehrđajućeg materijala, izvedeno u antikorozijskoj izvedbi.
Sav okov mora biti skriven osim ako opisom stavke troškovnika nije drugačije određeno. Sav vidljivi okov odabire projektant nakon predočenja uzoraka. Sav okov mora biti odabran u dogovoru s projektantom.. Dijelove okova od čelika izvesti s presvlakom od cinka vrućim pocinčavanjem 60 g/m2, a ankeri presvlakom od cinka vrućim pocinčavanjem 180 g/m2.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
ALUMINIJSKA BRAVARIJA
Svi aluminijski radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, HRN, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, shemama, radioničkim nacrtima izrada kojih je obveza izvođača, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Izvoditelj je dužan prije početka izrade i ugradnje bravarije izraditi i dostaviti projektantu na ovjeru odgovarajuću radioničku dokumentaciju i detalje. Na zahtjev projektanta izvoditelj je dužan dostaviti na uvid i po jedan primjerak kompletnih završno obrađenih vrata. Tek po odobrenju priložene dokumentacije i uzorka od strane projektanta može se započeti s radovima.Nije dozvoljena ugradnja aluminijskih elemenata koji nisu odobreni od strane projektanta.
Završna obrada opisana je stavkom troškovnika, a prethodno je potrebno izvesti i uključiti u jediničnu cijenu sve potrebne prethodne radnje i pripreme podloge
Sav okov mora biti skriven osim ako opisom stavke troškovnika nije drugačije određeno. Sav vidljivi okov odabire projektant nakon predočenja uzoraka. Sav okov mora biti odabran u dogovoru s projektantom.. Dijelove okova od čelika izvesti s presvlakom od cinka vrućim pocinčavanjem 60 g/m2, a ankeri presvlakom od cinka vrućim pocinčavanjem 180 g/m2.
Prije početka radova izvođač mora obvezno izvršiti kontrolu mjera na licu mjesta radi provjere i ustanovljenja eventualnih pogrešaka u izvođenju građevinskih radova.
Aluminijske konstrukcije se izvode iz raznih aluminijskih profila i limova prema proizvođačkim detaljima.
Svi vidljivi dijelovi konstrukcije izvedeni aluminskim profilima i limovima moraju biti završno obrađeni u boji i tonu po izboru projektanta, a obrada mora biti apsolutno postojana bez promjene boje i tona s obzirom na starenje, atmosferilije, te visoke i niske temperature.
Sve fasadne aluminijske konstrukcije treba izvesti prema zahtjevima HRN U.J6.201.
Sve fasadne konstrukcije treba ispitati prema odredbama HRN D.E8.193, otpornost fasadnih prozora i vrata na propusnost zraka / vode za C/C ili D/D klasu.
Zvučna izolacija vrata, stijena i prozora mora zadovoljavati odredbe HRN.U J6.201-89
Spajanje s konstrukcijom objekta izvodi se slijepim dovratnicima/doprozornicima od čeličnih profila zaštićenih antikorozijskim sredstvima ili bez njih. Prostor između dovratnika ili doprozornika i konstrukcije objekta treba ispuniti termoizolacijskim materijalom (npr. poliuretanska pjena), te na vanjskoj strani prekriti trajno plastično-elastičnim kitom, a iznutra kutnim alu letvicama.
Vrata i prozore treba opremiti kvalitetnim i trajnim brtvenim trakama i profilima. Isti moraju biti elastični, trajni i otporni na vanjske utjecaje, postojani na temperaturne promjene i zračenja. Kitovi koji se ugrađuju moraju biti trajno plastično-elastični, osobina kao gore navedeno. Tvrdoća kitova nakon stvrdnjavanja mora biti po Shore A cca 25-35, kit mora biti stabilnog volumena, otporan na UV zračenje, kemijske utjecaje, korozijsko i biokemijski neaktivan.
Sve spojeve pojedinih elemenata u veće cjeline brtviti prema uputi proizvođača, a bez posebne naknade. Svi spojevi moraju biti fino završno obrađeni. Kutne spojeve izvesti hidrauličkim uprešavanjem, a mjesta naročito osjetljiva na popuštanje brtve se dodatno.
Svi vijci, spojna sredstva i okov moraju biti od nehrđajućeg materijala (antikorozijska izvedba).
Sve ostakljene vanjske stijene, vrata i prozori ostakljuju se “izo” staklom.
Prilikom izvođenja radova izvođač treba zaštititi sve susjedna plohe i dijelove konstrukcije na takav način da ne dođe do njihovog oštećenja i isto uračunati u cijenu. Ukoliko do oštećenja ipak dođe, iste će izvođač popraviti na svoj trošak.
Izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati odgovarajućim certifikatima izdanim od strane za to ovlaštene institucije. Za materijale za koje izvođač nema certifikat, a isti se traži, treba izvođač osigurati uzorke i dati ih na ispitivanje. Sve troškove za dobivanje certifikata su obveza i trošak izvođača.
U jediničnoj cijeni mora biti uključeno: sav osnovni i pomoćni rad, alat i materijal, ostakljenje, rolete, crni voal, toplinsku izolaciju, unutrašnje i vanjske klupčice, brisolei, sav okov, cilindrične brave s električnim otvaranjem i ključevima, sve kvake, štitnici, rukohvati, odbojnici, hidruličke pumpe, portafon i ostalo potrebno za potpunu funkcionalnu gotovost.
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme I propisi:
- | Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije
materijali
| alu profili | HRN.C. | C3.020
| limovi od aluminija ili alu legura | HRN.C. | C4.020
|  | HRN.C. | C4.025
|  | HRN.C. | C4.030
|  | HRN.C. | C4.050 / 051
|  | HRN.C. | C4.060 / 061 / 062
|  | HRN.C. | C4.120
|  | HRN.C. | C4.150
čelične veze
| kvadratno željezo | HRN.C. | B3.024
| plosno željezo | HRN.C. | B3.025
| okruglo željezo | HRN.C. | K6.020
| profilno željezo | HRN.C. | B0.500
| čelični limovi | HRN.C. | B4.110
|  | HRN.C. | B4.111
|  | HRN.C. | B4.112
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
STAKLARSKI RADOVI
Svi staklarski radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, HRN, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, shemama, radioničkim nacrtima izrada kojih je obveza izvođača, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Staklo za ostakljivanje mora biti prvorazredne kvalitete bez grešaka te propisane debljine.
Kod ugradnje između okvira termoizolirajućeg stakla i okvira doprozornika, odnosno dovratnika, sa svih strana mora biti 3 mm reška. Sva stakla obična i termoizolirajuća moraju se kod ugradbe (montaže) podložiti kitom ili plastičnim podlošcima, a tek onda učvrstiti letvicom ili zakitati.
Prije izrade elemenata za ustakljenje izvoditelj mora kontrolirati sve mjere.
Kod izrade staklenih ploha treba paziti da sve staklene plohe budu u istom tonu. te izvoditelj mora izvršiti sve potrebne predradnje u cilju zadovoljenja ovog uvjeta.
Prilikom ostaklenja fasada potrebno je ostaklenje izvoditi na način da staklo ne deformira reflektiranu sliku, odnosno da se ugradi na način da ne dođe do pojave naknadnih deformacija u vertikalnosti i otklonu kuteva u odnosu na sredinu stakla.
Kod izrade i montaže elemenata od kaljenog ili sigurnosnog stakla na koje se ugrađuje odgovarajući okov,a koji je u obvezi izvođača staklarskih radova, potrebno je osigurati dovoljnu dimenziju za ugradnju, kako ne bi došlo do pucanja stakla u zoni okova.
Izvođač je u obvezi provesti sva propisana testiranja stakla (npr. HST test i slično), te dostaviti certifikate za ugrađene okove obzirom na nosivost.
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme I propisi:
| Tehnički uvjeti za izvođenje staklorezačkih radova |  |  | HRN.U.F2.025
| - ravno vučeno staklo |  |  | HRN.B.E1.011
| - ornamentno staklo |  |  | HRN.B.E1.080
| - staklarski kit |  |  | HRN.H.C6.050
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
GIPSKARTONSKI RADOVI I SPUŠTENI STROPOVI
Svi gipskartonski radovi radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu, HRN, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Prije početka izvođenja radova potrebno je sve mjere kontrolirati u naravi.
Za izvođenje radova mora biti upotrijebljen materijal opisan stavkom troškovnika ili drugi materijal najmanje jednake kvalitete uz uvjet da isti odobri projektant i nadzorni inženjer. Ugrađeni materijal mora u svemu biti jednak uzorku kojeg odabere projektant. Sva povezivanja i učvršćenja moraju biti izvedena na način da je konstrukcijaja osigurana od svakog pomicanja, a da pojedini dijelovi mogu nesmetano raditi uslijed djelovanja promjene temperature.
Pri izvedbi ovih radova moraju se u potpunosti primjenjivati postojeći propisi i norme:
- | Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu
- | Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu
- | gipskartonske ploče: A485HRN.B.C1.035, 040, 045
- | vatrootpornost: HRN U.J1.090/DIN 4102.
Sve radove moraju izvoditi stručne i ovlaštene osoba i u svemu prema uputama proizvođača. | gipskartonske ploče: A485HRN.B.C1.035, 040, 045
Za gipskartonske pregradne zidove treba se osigurati dokaz za postizanje zahtjevanih razreda vatrootpornosti za zidnu konstrukciju koju osigurava izvođač radova putem atesta ovlaštene institucije, ako razred vatrootpornosti ne proizlazi iz normi HRN U.J1.090/DIN 4102. Isto vrijedi i za zvučnu zaštitu propisanu fizikalnim projektom građevine.
Sav materijal za izradu mora zadovoljavati odgovarajuće propise, a izvedba mora biti u skladu sa važećim normama:
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
PODOPOLAGAČKI RADOVI
Svi podopolagački radovi (parket, PVC obloga, linoleum, tapison, premazi i slično) moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu, HRN, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme I propisi:
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu
| - plivajuće podne konstrukcije |  |  | HRN U.F2.019
| - tehnički uvjeti za izvođenje pri polaganju podnih obloga |  |  | HRN U.F2.017
| -klasični parket |  |  | HRN U.F2.016
HRN U.D5.020
Prije početka radova izvođač je u obvezi provjeriti ravnost i vlažnost podloge koja ne smije biti prljava, prašnjava, s aktivnim solima u sastavu, masna, nedovoljno čvrsta, raspucana ili naprsla od slijeganja, smrznuta, vlažna i neravna. Podloga mora biti u skladu sa zahtjevima proizvođača podne obloge, a polaganje obloge moraju izvoditi stručne i ovlaštene osobe u skladu s uputama proizvođača.
Dozvoljena odstupanja ravnine podne obloge prema DIN 18202 su: 2 mm na razmaku 0,10 m / 4 mm na razmaku 1m / 10 mm na razmaku 4 m / 12 mm na razmaku 10 m / 15 mm na razmaku 15 m.
Naknadne reklamacije vezane na podlogu za polaganje podne obloge neće se uvažiti.
Izvođač je u obvezi podlogu izravnati za polaganje samonivelirajućom masom u dva sloja, a maksimalna dozvoljena vlažnost podloge za polaganje podne obloge iznosi 3% za polaganje parketa, odnosno 2% za polaganje PVC ili linoleum podne obloge, najmanja dozvoljena temperatura prostorije je 10oC, vlažnost zraka mora biti od 45-65%
Svi materijali koji se ugrađuju kao i ljepila moraju biti ispitani, certifikati dostavljeni prije ugradnje. U slučaju da za odabrane materijale ne postoje važeće HRN, potrebno je priložiti rezultate ispitivanja koji zadovoljavaju odredbe normi ISO, DIN ili EN, odnosno izvođač je u obvezi pokrenuti postupak certificiranja odabranog materijala.
Između ugrađenih podnih elemenata i čvrstih građevinskih elemenata moraju se izvesti dilatacijske fuge u širini koja ovisi o vrsti obloge i načinu polaganja.
Parket se mora dvostruko brusiti i lakirati u tri sloja lakom otpornim na habanje i vodu s glatkom i ravnomjernom završnom plohom, uključivo kutne letvice. Lak mora biti minimalne trajnosti 5 godina u normalnim uvjetima uporabe.
PVC ili linoleum podnu oblogu smiju polagati isključivo ovlaštene i stručne osobe i u svemu prema uputama proizvođača. Po dovršetku radova na polaganju linoleum ili PVC podne obloge na istu se mora nanijeti zaštitno sredstvo u svemu prema uputama proizvođača.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
STOLARSKI RADOVI
Svi stolarski radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, HRN, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, shemama, radioničkim nacrtima izrada kojih je obveza izvođača, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Izvoditelj je dužan prije početka izrade i ugradnje bravarije izraditi i dostaviti projektantu na ovjeru odgovarajuću radioničku dokumentaciju i detalje. Na zahtjev projektanta izvoditelj je dužan dostaviti na uvid i po jedan primjerak kompletnih završno obrađenih vrata. Tek po odobrenju priložene dokumentacije i uzorka od strane projektanta može se započeti s radovima. Nije dozvoljena ugradnja stolarskih elemenata koji nisu odobreni od strane projektanta.
Prije izvedbe obvezno provjeriti sve izmjere na licu mjesta.
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme I propisi:
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu
| - drvena građa | HRN D. | E1.010
|  | HRN D. | E1.011
|  | HRN D. | E1.012
| - unutrašnja vrata za stanove | HRN D. | E1.020
| - iverica, ploča | HRN D. | C5.030 / 032
| - iverica, ispitivanje | HRN D. | C5.034
|  | HRN D. | A1.100
|  | HRN D. | A1.113
| - furnirske i stolarske ploče, ispitivanje | HRN D. | A1.072
| - namještaj | HRN D. | E2.010 / 075
| - borova rezana građa | HRN D. | C1.040
| - jelova i smrekova rezana građa | HRN D. | C1.042
| - hrastova rezana građa | HRN D. | C1.021
| - zvučna izolacija | HRN U. | J6.201
| - otpornost fasadne stolarije na propusnost zraka / vode (klasa C/C) | HRN D. | E8.193
Sva stolarija predviđena je za suhu montažu.U cijeni treba uključiti i nabavu i montažu, te okivanje i pripasivanje finalnih dovratnika i krila, kao i pripasivanje kutnih i pokrovnih letvica, uključivo spajanje elemenata stijena u cjelinu i pokrivanje spojeva odgovarajućim letvicama ili profilima gdje su potrebne, bez obzira ako nisu navedeni opisom stavke troškovnika, odnosno kompletan osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti.
Ulazna vrata izvode se kao sigurnosna, ojačane konstrukcije, sa ojačanim okovom i protuprovalnom bravom, toplinski i zvučno izolirana.
Završna obrada određene je opisom stavke troškovnika. Jedinična cijena uključuje i sve predradnje potrebne za predviđenu završnu obradu.
Ostakljenje se izvodi u skladu s "Tehničkim uvjetima za izvođenje staklorezačkih radova", HRN U.F2.025, posebnim uvjetima za staklarske radove i opisu iz stavke troškovnika.
Sav okov mora biti skriven osim ako opisom stavke troškovnika nije drugačije određeno. Sav vidljivi okov odabire projektant nakon predočenja uzoraka. Sav okov mora biti odabran u dogovoru s projektantom.. Dijelove okova od čelika izvesti s presvlakom od cinka vrućim pocinčavanjem 60 g/m2.
Drvena građa za izradu građevne stolarije mora biti optimalne vlažnosti, odnosno 12%.
Ako se navedenim staklom i detaljima kitanja odnosno brtvljenja ne može postići tražena zvučna izolacija, treba primijeniti odgovarajuće ostakljenje i detalje kitanja odnosno brtvljenja. Isto treba izvoditelj predočiti projektantu prije davanja izvođenja radova.
Samonosive dekorativne TRESPA ploče proizvedene na bazi obrađenih smola pod velikim tlakom (±100kg/cm2) i visokom temperaturom (150oC) i u punom presjeku ojačane drvenim vlaknima jedno- ili dvostrano prevučene integriranom površinom na bazi pigmentiranih smola, bez akrila koji mogu biti topivi, moraju zadovoljavati odredbe: ISO R1183-87 (gustoća 1400 kg/m3), ISO 105 A02-87 (postojanost boje na atmosferilije), DIN 50018 (otpor na SO2), ISO 4586-EN438 (otpor na grebanje), DIN 67530 (površina).
MAX COMPACT ploče od visokotlačno prešanih HPL laminata visoke mehaničke čvrstoće, visoke otpornosti na savijanje, vodu, paru, grebanje, ekstremne vremenske uvjete, lužine, blage kiseline, za interijersku i eksterijersku upotrebu moraju zadovoljavati odredbe standarda EN 438 TIP CGF.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
KERAMIČARSKI RADOVI
Svi keramičarski radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, HRN, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, shemama polaganja, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Izvoditelj je dužan na zahtjev projektanta dostaviti na uvid uzorke keramičkih pločica i tek po odobrenju uzorka od strane projektanta može se započeti s radovima. Nije dozvoljena ugradnja keraqmičarskih elemenata koji nisu odobreni od strane projektanta.
Sve ugrađene keramičke pločice moraju biti klase po opisu iz stavke troškovnika, a ako isto nije specificirano, moraju biti "A" klase, kako za podno tako i za zidno opločenje.
Prije početka radova izvođač je u obvezi provjeriti stanje podloge koja ne smije biti prljava, prašnjava, s aktivnim solima u sastavu, masna, nedovoljno čvrsta, raspucana ili naprsla od slijeganja, smrznuta, vlažna, neravna ili preglatka.
Podloga mora biti izvedena u padovima po projektu. Eventualne neravnine kod polaganja keramike u mort smiju biti maksimalno do 0,5 cm na 2,0 m dužine za zidno oblaganje i 1,0 cm na 2,0 m dužine za podno oblaganje. Kod polaganja keramike ljepljenjem neravnine nisu dozvoljene.
Izvođenje keramičarskih radova na neadekvatnoj podlozi nije dozvoljeno. Naknadne reklamacije vezane na podlogu za polaganje keramike neće se uvažiti.
Način polaganja keramike, početak polaganja i boju i širinu fuge određuje projektant shemom polaganja. Obavezna je ugradnja završnih i kutnih profila na lomovima zidova, spojeva kade i zida, horizontalnih završetaka, bridova, uvala i slično koji su uključeni u jediničnu cijenu.
Oblaganje zidnih površina mora seizvoditi tako da opločene plohe budu ravne i vertikalne, bez valova, izbočenja i udubljenja, s jednoličnim i dovoljno širokim fugama. Horizontalne fuge su neprekinute po cijelom opsegu svih zidova u istoj prostoriji, a vertikalne se moraju izvesti pod visak, neovisno da li se oblaganje vrši naizmjeničnim fugama ili fugom na fugu. Oblaganje se vrši odozdo prema gore.
Kod zidnog opločenja gdje treba izvesti prodore za cijevi instalacija, pločice se ne smiju rezati po cijeloj širini, već moraju biti precizno skrojene i postavljene.
Ovisno o opisu stavke troškovnika, fuge treba izvesti u nepropusnoj (razni trajnoplastični ili kiselootporni kitovi) ili polupropusnoj izvedbi (cement s aditivima), sve u skladu s točkom 4.2. "Tehničkih uvjeta za izvođenje keramičarskih radova", kako za zidno tako i za podno opločenje. Fuge moraju biti međusobno paralelne, širine 2-3 mm ako projektant ne odredi drugačije, ispunjene smjesom iste boje i obrade. Sve spojeve podnog i zidnog opločenja ili sokla treba izvesti potpuno pravilno i ravno, zapunjene istom smjesom kao i fuge.
Ako se pločice polažu u cem. mort, isti mora biti kvalitete 1:3, cement obavezno portlad cement, pijesak frakcije 0-1 mm. Debljina morta za podno polaganje keramike mora biti 2-3 cm, a ako je debljina morta veća od 3 cm potrebno ga je armirati laganom isteg mrežom uključenom u jediničnu cijenu.
Kod polaganja keramike ljepljenjemmora se koristiti odgovarajuće ljepilo (glede kvalitete pločica i uvjeta oblaganja), a radovi se moraju izvoditi u skladu s uputama proizvođača ljepila.
Polaganje keramike ljepljenjem na zidovemora se izvesti disperzijskim građevinskim ljepilima u stambenim i drugim prostotima s ujednačenom mikroklimom. Upijajuće podloge potrebno je prije početka izvođenja radova dobro navlažiti. Ljepilo se nanosi na vlažnu keramiku u debljini sloja od 1-2 mm.
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme I propisi:
Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova: |  |  | HRN U. | F2.011.
| - zidne keramičke pločice |  | HRN B. | D1.300.
| - podne keramičke pločice |  | HRN B. | D1.306.
| - glazirane ravne zidne pločice |  | HRN B. | D1.301.
| - neglazirane zidne pločice |  | HRN B. | D1.311.
| - neglazirane podne pločice |  | HRN B. | D1.320./321
| - neglazirani fazomnski komadi |  | HRN B. | D1.322.
| - pročelne neglazirane pločice |  | HRN B. | D1.320.
| - glazirane zidne i podne kiselo otporne pločice |  | HRN B. | D5..070
| - masa za fugiranje |  | HRN U. | F2.011.
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
LIMARSKI RADOVI
Svi limarski radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu, HRN, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, radioničkim nacrtima izrada kojih je obveza izviđača, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Kod izvođenja limarskih radova mora se izvoditelj striktno pridržavati od strane projektanta ovjerenih detalja.
U cijeni treba također uključiti izvedbu i obradu raznih detalja limarije kod spojeva, prijelaza, lomova i sudara ploha, završetaka limarije i drugo, sve obvezno usklađeno sa drugim različitim materijalima i radovima uz limariju, do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
Na spoju lima i podloge (beton, žbuka, drvo i dr.) treba obvezno postaviti sloj krovne ljepenke ili druge hidroizolacije po cijeloj površini spoja, i uračunati u jediničnu cijenu. Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili ožbukanih fasadnih ploha treba obvezno brtviti po cijeloj dužini spoja trajno elastičnim (plastičnim) bezbojnim kitom otpornim i postojanim na atmosferilije i smrzavanje, i uračunati u jediničnu cijenu. Sve spojeve lima treba obvezno izvesti nepropusno. Plohe izvedene limom moraju biti izvedene pravilno i u ravnini, po nagibima odvodnje i kosinama definiranim u projektu.
Radove treba uskladiti s radovima na izolacijama gdje se lim izvodi uz slojeve izolacije ili kod dilatacijskih detalja.
Sve spojeve lima ili nosača lima od plosnog željeza i fasadnih ploha treba izvesti vrlo pažljivo da se ne ošteti fasadna ploha.
Izvođač je prije početka izvođenja radova u obvezi izvršiti izmjeru na licu mjesta.
U jediničnu cijenu treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
Ako troškovnikom nije određena debljina lima onda se ugrađuje pocinčani lim d=0,55 mm, bakreni lim d=0,60-2,00mm, cinčani lim d=0,65mm i olovni lim d=1,50mm.
Mekani limovi spajaju se lemljenjem ili utorenjem, a srednje tvrdi i tvrdi utorenjem ili zakivanjem i lemljenjem. Pričvršćenje lima vrši se mehaničkim alatima, plastičnim čepovima i drugim nosačima (trakam). Limarija mora biti odvojena od betona / žbuke bitumenskom ljepenkom ili PE folijom.
Izvođač je prije početka izvođenja radova u obvezi izvršiti izmjeru na licu mjesta.
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme i propisi:
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za nagibe krovnih ravnina
| cinčani lim | HRN C. | E4.020
| pocinčani lim | HRN C. | B4.081
| čelični lim | HRN C. | B4.054
|  | HRN C. | B4.011-017
| bakreni lim | HRN C. | D4.500
|  | HRN C. | D4.020
| olovni lim | HRN C. | E4.020
| aluminijski lim | HRN C. | C4.020
|  | HRN C. | C4.025
|  | HRN C. | C4.030
|  | HRN C. | C4.050
|  | HRN C. | C4.051
|  | HRN C. | C4.060 / 062
|  | HRN C. | C4.120
| podložne trake | HRN U. | M3.221
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
Svi soboslikarsko-ličilački radovi moraju se izvesti u skladu s važećim tehničkim propisima, Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u građevinarstvu, HRN, pravilima struke, HTZ propisima, ovim općim i posebnim uvjetima, općim i pojedinačnim opisima iz ovog troškovnika, tehničkom dokumentacijom, detaljima, radioničkim nacrtima izrada kojih je obveza izviđača, te usmenim i pismenim uputama projektanta i nadzornog inženjera.
Sve odredbe ovih posebnih uvjeta i općih uvjeta smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pojedine stavke ovog troškovnika i vrijede za sve radove, osim ako ih opis stavke troškovnika ne isključuje.
Prije početka izvedbe radova izvođač je u obvezi projektantu predočiti uzorke boja odgovarajuće za određen tip obrade i izvesti probna bojanja s uzorcima na plohama koje se obrađuju, i to u više nijansi, a na osnovu čega će projektant odabrati boju i način nanošenja odnosno tip valjka. Tek po izboru i odobrenju projektanta može se otpočeti sa radovima.
Sva bojanja i ličenja treba izvesti samo na suhim, čistim, ravnim i nemasnim plohama. Podlogu treba prije početka radova pregledati i kod većih oštećenja ili zaprljanja i zamašćenja na isto upozoriti nadzornog inženjera i radove prekinuti dok se podloga odgovarajuće ne pripremi. Kod manjih oštećenja treba izvoditelj podlogu dovesti u potrebno stanje za kvalitetan rad brušenjem manjih neravnina, kitanjem i zapunjavanjem pukotina i manjih udubina kitom za zapunjavanje i izravnanje. Obavezno je izvesti jednokratno gletanje odgovarajućom glet masom za određeni tip podloge. Sve gore navedeno treba uračunati u jediničnu cijenu.
Tijekom izvođenja radova izvoditelj treba zaštititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije, stolarske i bravarske elemente i slično na način da ne dođe do njihovog prljanja i oštećenja.
Za kontrolu kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova primjenjuju se slijedeće norme i propisi:
| Tehnički uvjeti za soboslikarsko-ličilačke radove |  | HRN U. | F2.012
| - gips za gletanje |  | HRN B. | C1.030
| - kalijev sapun |  | HRN H. | K2.015
| - vapno |  | HRN B. | C5.020
| - firnis lanenog ulja |  | HRN H. | C5.020
| - olovni minij |  | HRN H. | C1.023
| - uljane boje i lakovi |  | HRN H. | C0.102
| - cinkov kromat |  | HRN H. | C1.034
Obračun izvedenih radova izvršiti će se prema jedinici mjere definirane za svaku pojedinu stavku troškovnika i prema postojećim građevinskim normama.
:

## 1. GO
| TROŠKOVNIK | INVESTITOR: | GRAD IVANIĆ-GRAD
| građevinsko-obrtnički radovi | GRAĐEVINA: | ŠSD GRABERJE IVANIĆKO
| FAZA I | TD: | 19-20-1
REKONSTRUKCIJA ŠKOLE I IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE
I. GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI
OPĆA NAPOMENA:
U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti mobilizaciju kontejnerskog naselja, opreme i strojeva na gradilište i s gradilišta po završetku svih radova; sve mjere osiguranja prolaznika, radnika i okolnih građevina za vrijeme trajanja radova, svu potrebnu skelu, sva potrebna premještanja postojećih instalacija i dovođenje istih u prvobitno stanje po završetku radova, sve transporte materijala preostalog od rušenja, koeficijente rastresitosti (svi obračuni vrše se u ugrađenom, sraslom i zbijenom stanju) razvrstavanje iotpada, deponiranje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na gradsku deponiju koju odredi investitor, odnosno sortiranje i deponiranje na mjesto koje odredi investitor za eventualnu ponovnu ugradnju, razvrstavanje i zbrinjavanje otpada s potvrdom ovlaštene tvrtke, sve nabave svih materijala, sve transporte do gradilišta, horizontalne i vertikalne transporte na gradilištu, sav potreban rad, osnovni i pomoćni materijal, pomoćne radnje, razne pripomoći - instalaterima i sl.; izradu radioničke dokumentacije, sva ispitivanja i nabavu atestne dokumentacije na hrvatskom jeziku, izradu dokumentacije izvedenog stanja u dva primjerka i u elektronskoj formi (.dwg i .pdf); sva čišćenja u tijeku i nakon završetka radova, a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troškovnika u cjelini - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
1. | PRIPREMNI RADOVI
NAPOMENA:
U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti sva potrebna premještanja postojećih instalacija, sve transporte materijala preostalog od rušenja, koeficijente rastresitosti, deponiranje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na gradsku deponiju koju odredi investitor do 30 km udaljenosti a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke - ako opisom stavke nije drugačije određeno. Svi obračuni vršiti će se u ugrađenom, zbijenom i sraslom stanju.
1.1. | Priprema i organizacija gradilišta, mobilizacija na gradilište, postava i demobilizacija po završetku radova strojeva, svih objekata kontejnerskog naselja (uredski kontejneri za upravu gradilišta i nadzornu službu, kontejneri za smještaj radnika, skladišni kontejneri, prijenosni ili kontejnerski WC-i i drugo); izradu, montažu i demontažu gradilišne ograde s vratima, osiguranje prolaznika, natpisnih ploča; izradu gradilišnih prometnica, postavljanje prometnih znakova; osiguranje potrebnih priključaka vode, interneta, struje i sve ostalo nužno za nesmetano funkcioniranje gradilišta sukladno svim važećim propisima. | komplet | 1 | 0
1.2. | Čišćenje terena prije početka izvođenja radova, uklanjanje svog raslinja, vađenje korijenja i zaostalih podzemnih objekata i instalacija, smeća i drugog, utovar i odvoz na gradsku deponiju. Obračun po m2 očišćene površine. | m2 | 4000 | 0
1.3. | Iskolčenje svih točaka građevine brutto tlocrtne površine 1007,53 m2 i pratećih objekata, određivanje visina, postavljanje poprečnih profila, razmjeravanje i kontrola mjera na terenu, praćenje istih tijekom u izvođenja, te svi ostali potrebni radovi, uključivo izrada elaborata iskolčenja, snimak izvedenog stanja građevine, upis u katastar, te sav ostali rad, materijal i dokumentacija do potpune gotovosti. | komplet | 1 | 0
1.4. | Detektiranje postojećih podzemnih instalacija ručnim iskopom probnih šliceva d / š / v / = 2,0X2,0X1,5 m. na svim mjestima iskopa za temelje, trasama novih instalacija i slično, trajno vidljivo označavanje svih podzemnih instalacija i zaštita istih tijekom izvođenja radova . | kom | 1 | 0
1.5. | Eventualno izmještanje instalacija u zoni zahvata, trajno vidljivo označavanje instalacije, u svemu prema nalogu vlasnika instalacije i upisu nadzornog inženjera u građevinski dnevnik. | m` | 10 | 0
1.6. | Utvrđivanje položaja, dimenzija i nosivosti postojećih temelja istočnog zabatnog zida škole izradom sondažnih kanala širine 50 cm i dubine 40 cm ispod temelja, dokumentiranje zatečenog stanja u suradnji s nadzornim inženjerom i projektantom konstrukcije s upisom u građevinski dnevnik. | m` | 0,00 | 0
1.7. | Uklanjanje i demontaža postojećih objekata prije početka izvođenja radova (zaostali temelji, ograde, klupe, sprave dječjeg igrališta i slično) uključivo utovar i odvoz na mjesto koje odredi Investitor. | kom | 0,00 | 0
1.8. | Pažljiva demontaža postojećih fasadnih stolarskih, aluminijskih, PVC ili bravarskih elemenata postojeće škole veličine 2,00-4,00 m2 postojeće škole, utovar i odvoz na mjesto koje odredi investitor. | kom | 1 | 0
1.9. | Utvrđivanje položaja i dimenzija horizontalnih i vertikalnih serklaža u fasadnom zidu postojeće škole na mjestu spoja s novom građevinom obijanjem žbuke stropa do betonske ploče u širini 50 cm i obostrano žbuke zidova širine cca 50 cm od osi nadvoja / serklaža, utvrđivanje položaja i količine armature u istima, upis u građevinski dnevnik utvrđenih podataka, te utovar i odvoz na gradsku deponiju materijala preostalog od rušenja. | komplet | 1 | 0
1.10. | Proširenje otvora za ugradnju vrata u postojećem fasadnom zidu škole na mjestu spoja s novom građevinom razbijanjem postojećeg zida i parapeta od opeke debljine 30 cm, utovar i odvoz na gradsku deponiju. Ovaj radi izvodi se isključivo temeljem upisa nadzornog inženjera u građevinski dnevnik, a sve u dogovoru s projektantom konstrukcije. | komplet | 1 | 0
1.11. | Demontaža svih oluka, vertikala krovne odvodnje i drugog na mjestu spoja postojeće škole s novim građevinaom, utovar i odvoz na gradsku deponiju. | m` | 20 | 0
1.12. | Demontaža i svi transporti vanjskih jedinica klimatizacijskih sustava, natpisnih ploča, konzolnih nosača i drugog na mjestu spoja postojeće škole s novim građevinom, deponiranje i ponovna montaža na mjesta koje odredi investitor. | m` | 20 | 0
1.13. | Razbijanje postojećih betonskih, opločenih i asfaltiranih staza, prometnica, igrališta i drugog u području izvođenja radova sa svim slojevima gornjeg i donjeg stroja, te utovar i odvoz na gradsku deponiju. | m2 | 50 | 0
1.14. | Geodetski snimak svih postojećih, izmještenih i novoizvedenih instalacija u 3 primjerka, evidentiranje u katastru vodova i predaja dokumentacije Investitoru u tiskanoj i elektronskoj formi. | komplet | 1 | 0
1.15. | Nabava svog materijala, svi transporti i montaža cijevne fasadne skele, uključivo zaštitna ograda i ostali elementi, zaštita od jute, te demontaža i čišćenje skele po završetku svih radova. | m2 | 1700 | 0
| UKUPNO 1: |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI
NAPOMENA :
U jediničnu cijenu stavki obavezno uključiti sve utovare i odvoze na deponiju koju odredi investitor udaljenosti do 30 km, sva potrebna razupiranja, osiguranja iskopa od urušavanja, crpljenja vode, deponiranja materijala na gradilišnu deponiju, koeficijente rastresitosti (svi obračuni vršiti će se u sraslom / zbijenom stanju), takse za deponij, nabave i dopreme materijala, razastiranja, zbijanja, valjanja i slično te sve ostale osnovne i pomoćne radove i materijale do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke - ako opisom stavke nije drugačije određeno. Obavezno je ispitivanje dna jame i evidentiranje rezultata ispitivanja u građevinskom dnevniku od strane ovlaštene tvrtke prije početka betoniranja uz obveznu nazočnost nadzornog inženjera za geomehaničke radove. U slučaju da nosivost tla ne odgovara propisanoj zbijenosti i geomehaničkom elaboratu potrebno je izvršiti zamjenu tla isključivo prema zajedničkom upisu u građevinski dnevnik nadzornog inženjera i / ili projektanta konstrukcije i geotehnike. Kvaliteta šljunka i drobljenog kamenog materijala dokazuje se atestom, a način ugradnje mora odgovarati tehničkim propisima za izradu nasipa o čemu je potrebno sastaviti zapisnik ovjeren od strane geotehničara.
2.1. | Strojni iskop humusa u sloju cca 20 cm, utovar i odvoz materijala iz iskopa na gradsku deponiju, odnosno deponiranje dijela materijala iz iskopa na gradilišnu deponiju i ponovno razastiranje prema projektu.
a) | utovar i odvoz na gradsku deponiju | m3 | 160 | 0
b) | deponiranje na gradilišnoj deponiji | m3 | 160 | 0
2.2. | Strojni iskop rovova za trakaste temelje i temelje samce građevine, pristupne rampe, vanjskih stuba, temelja ograde i drugog u tlu B kategorije, uključivo osiguranje iskopa, grubo planiranje dna iskopa s tošnošću +/- 2 cm, nabijanje dna iskopa do zbijenosti tražene projektom, ispitivanje zbijenosti posteljice, pomoćni ručni iskop, te utovar i odvoz materijala iz iskopa na gradsku deponiju, odnosno deponiranje dijela materijala iz iskopa na gradilišnu deponiju i ponovno razastiranje prema projektu. Obračun u sraslom stanju.
a) | utovar i odvoz na gradsku deponiju | m3 | 440 | 0
b) | deponiranje na gradilišnoj deponiji | m3 | 150 | 0
2.3. | Široki strojni iskop u tlu B kategorije uz obavezno ispitivanje nosivosti temeljnog tla, uključivo osiguranje iskopa, grubo planiranje dna iskopa s tošnošću +/- 2 cm, nabijanje dna iskopa do zbijenosti tražene projektom, ispitivanje zbijenosti posteljice, pomoćni ručni iskop, te utovar i odvoz materijala iz iskopa na gradsku deponiju, odnosno deponiranje dijela materijala iz iskopa na gradilišnu deponiju i ponovno razastiranje prema projektu. Obračun u sraslom stanju.
a) | utovar i odvoz na gradsku deponiju | m3 | 20 | 0
b) | deponiranje na gradilišnoj deponiji | m3 | 10 | 0
2.4. | Strojno produbljivanje iskopa u zonama slabo nosivog temeljnog tla u slojevima koje odredi nadzorni inženjer i/ili geotehničar (predviđeno 30 cm + 50 cm), ukoliko je isto potrebno, uključivo osiguranje iskopa, grubo planiranje dna iskopa s tošnošću +/- 2 cm, nabijanje dna iskopa do zbijenosti tražene projektom, ispitivanje zbijenosti posteljice, pomoćni ručni iskop, ispitivanje nosivosti dna iskopa, te utovar i odvoz materijala iz iskopa na gradilišnu deponiju. OVAJ RAD SE IZVODI ISKLJUČIVO TEMELJEM UPISA NADZORNOG INŽENJERA I/ILI GEOTEHNIČARA U GRAĐEVINSKI DNEVNIK. Obračun u sraslom stanju. | m3 | 450 | 0
2.5. | Nabava svog materijala, svi transporti i zamjena slabo nosivog temeljnog tla dobro graduiranim drobljenim kamenim materijalom veličine zrna 0-63 mm i/ili dobro graduiranim krupnim lomljenim kamenim materijalom veličine kamena do 50 cm na način i u slojevima koje odredi nadzorni inženjer i / ili geotehničar, uključivo polaganje geotextila, razastiranje, planiranje, nabijanje u slojevima maksimalne debljine 20 cm do zbijenosti propisane projektom i ispitivanje nasipa nakon zbijanja. Obračun u zbijenom stanju. OVAJ RAD SE IZVODI ISKLJUČIVO TEMELJEM UPISA NADZORNOG INŽENJERA U GRAĐEVINSKI DNEVNIK.
a) | geotekstil 300g/m2 | m2 | 730 | 0
b) | drobljeni kameni materijal 0-63mm | m3 | 190 | 0
c) | krupni kameni materijal do 50 cm | m3 | 340 | 0
2.6. | Nabava svog materijala, svi transporti, razastiranje, planiranje i izrada tamponskog sloja minimalno d=30 cmod drobljenog kamenog materijala karakteristika prema geotehničkom elaboratu, uključivo polaganje geotekstila, nabijanje u slojevima maksimalne debljine 20 cm do zbijenosti predviđene projektom, ispitivanje nasipa nakon zbijanja i sav ostali osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune gotovosti. Obračun u zbijenom stanju. | m3 | 505 | 0
2.7. | Nabava svog materijala, doprema, razastiranje, planiranje i nabijanje pijeska u instalacijskim rovovima za posteljicu debljine 10 cm i za natkrivanje cijevi u sloju 20 cm iznad tjemena cijevi. Obračun u ugrađenom stanju. | m3 | 5 | 0
2.8. | Nabava svog materijala, svi transporti, razastiranje, planiranje i zatrpavanje drobljenim kamenim materijalom ili šljunkom veličine zrna 0-63 mm građevinskih jama, rovova, iskopa temeljnih konstrukcija i slično, uključivo istovremeno polaganje geotekstila, nabijanje u slojevima maksimalne debljine 20 cm do zbijenosti predviđene projektom i ispitivanje nasipa nakon zbijanja. Obračun u zbijenom stanju. | m3 | 170 | 0
2.9. | Utovar s gradilišne deponije, svi transporti, istovar i zatrpavanje građevinskih jama i rovova nakon izrade temelja, instalacija i drugog razastiranjem, planiranjem i zbijanjem zemljanim materijalom iz iskopa. Obračun u zbijenom stanju. | m3 | 130 | 0
2.10. | Dovođenje u prvobitno stanje okolnih površina razastiranjem i planiranjem humusa iz iskopa u sloju d=20 cm nakon dovršetka svih radova, uključivo utovar na gradilišnoj deponiji i transport. Obračun u ugrađenom stanju. | m3 | 140 | 0
2.11. | Utovar viška zemlje i humusa s gradilišne deponije i odvoz na gradsku deponiju. Obračun u zbijenom stanju. | m3 | 60 | 0
2.12. | Crpljenje podzemne vode iz građevinske jame tijekom izvođenja radova. OVAJ RAD SE IZVODI ISKLJUČIVO TEMELJEM UPISA NADZORNOG INŽENJERA U GRAĐEVINSKI DNEVNIK. | h | 72 | 0
| UKUPNO 2.: |  |  | 0
3. | BETONSKI I AB RADOVI
NAPOMENA:
U jedinične cijene stavki obvezno uključiti sav osnovni i pomoćni materijal, rad strojeva i ljudi, podmetače za točan položaj armature, skele i prilaze, troškove svih potrebnih ispitivanja i dokaza kvalitete ugrađenog betona i betonskog čelika, obavezna ugranja trokut letvica na svim vidljivim rubovima AB elemenata, iskolčenje i praćenje svih dimenzija i visina tijekom izvođenja radova, sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključujući čišćenje gradilišta tijekom i nakon dovršetka pojedinih faza radova, te njegovanje svih ugrađenih betona, montažu i demontažu oplate do čiste betonske površine sa svim potrebnim popravcima iste uz prethodno odobrenje nadzornog inženjera, izradu i demontažu oplata na prekidima betoniranja, strojno spravljanje i ugradnja betona, u svemu prema odredbama Tehničkog propisa za betonske konstrukcije ("NN" 101/05). Obavezna je primjena sistem oplate sa svim pripadajućim priborom za sve AB elemente s nabavom, montažom, demontažom, popravcima i održavanjem oplate za vrijeme korištenja na gradilištu. AB elementi koji se izvode bez obloga (samo glet masa ili vidljivi beton) moraju biti izvedeni u okviru tolerancija izvedbe za takvu vrstu obrade površina. Za toleranciju u visokogradnji mjerodavne su DIN norme (Toleranzem im Bauwesen 18201, Toleranzen im Hochbau 18202 i 18203).
Obvezno je obratiti pažnji na horizontalno i vertikalno poklapanje spojeva velikoplošne oplate. Armirano-betonske elemente velikih površina, odnosno velikog volumena betonirati u sekcijama i s prekidima u skladu sa statičkim proračunom i operativnim planom. Sve navedeno uključiti u jedinične cijene stavki, kao i sva ispitivanja, uzimanja uzoraka i ishođenje kompletne ateste i ostale dokumentacije vezane za kvalitetu betona.
Sve površine betonskih konstrukcija koje ostaju vidljive izvesti u glatkoj oplati ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Sve prodore ili ugradnje u betonskim konstrukcijama, te sve sidrene elemente izvesti istovremeno sa izradom oplate i betoniranjem. Sve veće prodore kroz konstrukciju izvesti u dogovoru s projektantom. Svi prodori do 10000 cm2 (1 m2) su u jediničnoj cjeni m2 oplate i ne obračunavaju se posebno.
3.1. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada podložnog betona na dnu iskopa ispod podne ploče, temeljnih traka, temelja samaca, revizijskih okana i drugog od betona razreda tlačne čvrstoće C12/15, uključivo završna obrada za polaganje hidroizolacije. | m3 | 0,00 | 0
3.2. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada armirano-betonskih trakastih temelja od betona razreda tlačne čvrstoće C30/37 u običnoj dvostranoj oplati.
a) | beton | m3 | 0,00 | 0
b) | oplata | m2 | 0,00 | 0
3.3. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada armirano-betonskih temelja samaca od betona razreda tlačne čvrstoće C30/37 u običnoj četverostranoj oplati.
a) | beton | m3 | 0,00 | 0
b) | oplata | m2 | 0,00 | 0
3.4. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada armirano-betonskih nadtemeljnih zidova i greda od betona razreda tlačne čvrstoće C30/37 u običnoj oplati.
a) | beton | m3 | 0,00 | 0
b) | oplata | m2 | 0,00 | 0
3.5. | Nabava svog materijala betona, svi transporti i izrada armirano-betonskih podnih ploča od betona razreda tlačne čvrstoće C30/37 u glatkoj rubnoj oplati, uključivo završna obrada, dilatiranje te nabava svog materijala, doprema i ugradnja odgovarajuće dilatacijske trake širine 50 cm na svim prekidima betoniranja i spojevima sa zidovima istovremeno s betoniranjem konstrukcije. Obavezna je ugradnja CS cijevi za razvod instalacija prema projektu elektroinstalacija prije betoniranja (nabava i polaganje CSS obračunavaju se u elektroinstalacijama).
a) | beton | m3 | 185 | 0
b) | oplata | m2 | 295 | 0
3.4. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada armirano-betonske plohe parkirališta od betona razreda tlačne čvrstoće C25/30ukupne debljine 20 cm, uključivo završna obrada, dilatiranje i premazivanje radnih reški prije nastavka betoniranja. | NE
a) | beton | m3 |  | 0
b) | oplata | m2 |  | 0
3.6. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada vanjskih armirano-betonskih zidova od betona razreda tlačne čvrstoće C30/37 u dvostranoj velikoplošnoj glatkoj oplati s poklapanjem horizontalnih i vertikalnih spojeva sukladno općim uvjetima za vidljivi beton, uključivo premazivanje radnih reški prije nastavka betoniranja, odstranjivanje gnijezda i oštrih dijelova betona, obrada površina cementnim mortom 1:2 i priprema za polaganje toplinske izolacije s vanjske strane zidova. Obavezna je ugradnja CS cijevi za razvod instalacija i ušteda za ugradnju priključnih modularnih kutija prema projektu elektroinstalacija prije betoniranja (nabava i polaganje CSS obračunavaju se u elektroinstalacijama).
a) | beton | m3 | 0,00 | 0
b) | oplata | m2 | 0,00 | 0
3.7. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada vanjskih armirano-betonskih zidova od betona razreda tlačne čvrstoće C30/37 u dvostranoj velikoplošnoj glatkoj oplati uključivo premazivanje radnih reški prije nastavka betoniranja, odstranjivanje gnijezda i oštrih dijelova betona, obrada površina cementnim mortom 1:2 i priprema za obostrano nanošenje završne obloge. Obavezna je ugradnja CS cijevi za razvod instalacija i ušteda za ugradnju priključnih modularnih kutija prema projektu elektroinstalacija prije betoniranja ((nabava i polaganje CSS obračunavaju se u elektroinstalacijama).
a) | beton | m3 | 0,00 | 0
b) | oplata | m2 | 0,00 | 0
3.8. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada unutarnjih armirano-betonskih zidova od betona razreda tlačne čvrstoće C30/37 u dvostranoj velikoplošnoj glatkoj oplati s poklapanjem horizontalnih i vertikalnih spojeva sukladno općim uvjetima za vidljivi beton uključivo premazivanje radnih reški prije nastavka betoniranja, odstranjivanje gnijezda i oštrih dijelova betona, obrada površina cementnim mortom 1:2 i priprema za nanošenje završne obloge sa strane velike dvorane. Obavezna je ugradnja CS cijevi za razvod instalacija i ušteda za ugradnju priključnih modularnih kutija prema projektu elektroinstalacija prije betoniranja (nabava i polaganje CSS obračunavaju se u elektroinstalacijama).
a) | beton | m3 | 0,00 | 0
b) | oplata | m2 | 0,00 | 0
3.9. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada unutarnjih armirano-betonskih zidova od betona razreda tlačne čvrstoće C30/37 u dvostranoj velikoplošnoj glatkoj oplati uključivo premazivanje radnih reški prije nastavka betoniranja, odstranjivanje gnijezda i oštrih dijelova betona, obrada površina cementnim mortom 1:2 i priprema za obostrano nanošenje završne obloge. Obavezna je ugradnja CS cijevi za razvod instalacija i ušteda za ugradnju priključnih modularnih kutija prema projektu elektroinstalacija prije betoniranja (nabava i polaganje CSS obračunavaju se u elektroinstalacijama).
a) | beton | m3 | 0,00 | 0
b) | oplata | m2 | 0,00 | 0
3.10. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada armirano-betonskih stupova pravokutnog presjeka od betona razreda tlačne čvrstoće C30/37 u glatkoj četverostranoj oplati, s poklapanjem spojeva sukladno općim uvjetima za vidljivi beton uključivo premazivanje radnih reški prije nastavka betoniranja, odstranjivanje gnijezda i oštrih dijelova betona i obrada površina cementnim mortom 1:2 sa strane izvođenja slojeva završne obloge. Obavezna je ugradnja CS cijevi za razvod instalacija i ušteda za ugradnju priključnih modularnih kutija prema projektu elektroinstalacija prije betoniranja ((nabava i polaganje CSS obračunavaju se u elektroinstalacijama).
a) | beton | m3 | 0,00 | 0
b) | oplata | m2 | 0,00 | 0
3.11. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada armirano-betonskih greda pravokutnog presjeka od betona razreda tlačne čvrstoće C30/37 u glatkoj trostranoj oplati,s poklapanjem spojeva sukladno općim uvjetima za vidljivi beton uključivo premazivanje radnih reški prije nastavka betoniranja, odstranjivanje gnijezda i oštrih dijelova betona i obrada površina cementnim mortom 1:2 sa strane izvođenja slojeva završne obloge. Obavezna je ugradnja CS cijevi za razvod instalacija prema projektu elektroinstalacija prije betoniranja (nabava i polaganje CSS obračunavaju se u elektroinstalacijama).
a) | beton | m3 | 0,00 | 0
b) | oplata | m2 | 0,00 | 0
3.12. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada armirano-betonskih konzolnih nosača rešetkaste konstrukcije pravokutnog presjeka od betona razreda tlačne čvrstoće C30/37 u glatkoj trostranoj oplati,s poklapanjem spojeva sukladno općim uvjetima za vidljivi beton uključivo premazivanje radnih reški prije nastavka betoniranja. Obavezna je ugradnja CS cijevi za razvod instalacija prema projektu elektroinstalacija prije betoniranja (nabava i polaganje CSS obračunavaju se u elektroinstalacijama).
a) | beton | m3 | 0,00 | 0
b) | oplata | m2 | 0,00 | 0
3.13. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada armirano-betonskih krovnih ploča od betona razreda tlačne čvrstoće C30/37 s dodatkom za vodonepropusnost u velikoplošnoj glatkoj oplati s poklapanjem spojeva sukladno općim uvjetima za vidljivi beton uključivo premazivanje radnih reški prije nastavka betoniranja, obavezna ugradnja CS cijevi za razvod instalacija (nabava i polaganje CSS obračunavaju se u elektroinstalacijama). prije betoniranja.
a) | beton | m3 | 0,00 | 0
b) | oplata | m2 | 0,00 | 0
3.14. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada armirano-betonskih krovnih ploča od betona razreda tlačne čvrstoće C30/37 s dodatkom za vodonepropusnost u velikoplošnoj glatkoj oplati s poklapanjem horizontalnih i vertikalnih spojeva sukladno općim uvjetima za vidljivi beton podgleda, uključivo premazivanje radnih reški prije nastavka betoniranja, odstranjivanje gnijezda i oštrih dijelova betona, obrada površina cementnim mortom 1:2 i priprema za polaganje toplinske izolacije s vanjske strane zidova uključivo obavezna ugradnja CS cijevi za razvod instalacija (nabava u elektroinstalaterskim radovima) prije betoniranja.
a) | beton | m3 | 0,00 | 0
b) | oplata | m2 | 0,00 | 0
3.15. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada svih armirano-betonskih nadozida, atika, vijenaca i slično od betona razreda tlačne čvrstoće C30/37 s dodatkom za vodonepropusnort u glatkoj oplati uključivo premazivanje radnih reški prije nastavka betoniranja uključivo odstranjivanje gnijezda i oštrih dijelova betona te obrada površina cementnim mortom 1:2.
a) | beton | m3 | 0,00 | 0
b) | oplata | m2 | 0,00 | 0
3.16. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada svih ploča armirano-betonskih vanjskih stubišta od betona razreda tlačne čvrstoće C30/37, dmax=16 mm u glatkoj oplati, uključivo odstranjivanje gnijezda i oštrih dijelova betona, obrada površina cementnim mortom 1:2, te zaglađivanje.
a) | beton | m3 | 0,00 | 0
b) | oplata | m2 | 0,00 | 0
3.17. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada armirano-betonskih stuba vanjskih stubišta od betona razreda tlačne čvrstoće C30/37, dmax=16 mm u glatkoj oplati, uključivo odstranjivanje gnijezda i oštrih dijelova betona, obrada površina cementnim mortom 1:2, te zaglađivanje.
a) | beton | m3 | 23 | 0
b) | oplata | m2 | 15 | 0
3.18. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada armirano-betonske pristupne rampe i podesta od betona razreda tlačne čvrstoće C30/37, dmax=16 mm u glatkoj oplati, uključivo odstranjivanje gnijezda i oštrih dijelova betona, obrada površina cementnim mortom 1:2, te zaglađivanje.
a) | beton | m3 | 5 | 0
b) | oplata | m2 | 25 | 0
3.19. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada završne obloge nagaznih ploha pristupne rampe, vanjskih stubišta i trijema od kvarcnog posipa postupnim posipanjem na djelomično očvrsli, vlažni i prohodni beton te obrada rotacijskim gleterima („helikopterima“) dok se potpuno ne utisne u podlogu i veže vlagu, u svemu prema uputama proitvođača i do potpune funkcionalne gotovosti. | m2 | 60 | 0
3.20. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada armiranih vertikalnih serklaža od betona razreda čvrstoće C25/30 u dvostranoj glatkoj oplati s nazupčenim spojem sa zidovima od opeke ("šmorc"), uključivo sidrenje u nosivu konstrukciju čeličnim profilima s obje strane zida, uključivo odstranjivanje gnijezda i oštrih dijelova betona te obrada površina cementnim mortom 1:2.
a) | beton | m3 | 3 | 0
b) | oplata | m2 | 16 | 0
3.21. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada armiranih horizontalnih serklaža i nadvoja od betona razreda čvrstoće C25/3 u glatkoj oplati, uključivo sidrenje u nosivu konstrukciju čeličnim profilima s obje strane zida, odstranjivanje odstranjivanje gnijezda i oštrih dijelova betona te obrada površina cementnim mortom 1:2.
a) | beton | m3 | 3 | 0
b) | oplata | m2 | 20 | 0
3.22. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada armiranih temelja strojarske i druge opreme na krovu od betona razreda čvrstoće C25/30 u običnoj oplati, uključivo sidrenje u nosivu konstrukciju čeličnim profilima, odstranjivanje gnijezda i oštrih dijelova betona te obrada površina cementnim mortom 1:2.
a) | beton | m3 | 2 | 0
b) | oplata | m2 | 3 | 0
3.23. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada armirano-betonskog instalacijskog kanala od betona razreda tlačne čvrstoće C25/30 u običnoj oplati svjetle širine 40 novo 80 cm, debljine poda i stijenki 20 cm srednje svjetle visine 110 cm, uključivo odstranjivanje gnijezda i oštrih dijelova betona, ugradnja okvira od pocinčanih L profila te sav ostali rad i materijal do potpune gotovosti.
a) | beton | m3 | 30 | 0
b) | oplata | m2 | 200 | 0
c) | okvir od L profila | m` | 85 | 0
3.24. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada armirano-betonskih poklopnih ploča instalacijskog kanala dimenzija 60 x 200 cm d=15 cm od betona razreda tlačne čvrstoće C25/30 u običnoj oplati, uključivo armatura 2x Q283, kuke za dizanje od rebrastog čelika, odstranjivanje gnijezda i oštrih dijelova betona te sav ostali rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti. | kom | 20 | 0
3.25. | Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja u oplatu pocinčanih čeličnih cijevi promjera 150 do 400 mm za prolaz instalacija kroz betonske konstrukcije, uključivo sva brtvljenja, zatvaranje tipskim brtvenim elementima nakon polaganja kabela i cijevi, te sav ostali rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti. | kom | 8 | 0
3.26. | Nabava svog materijala,savijanje, svi transporti i ugradnja armature, u svemu prema statičkom proračunu i armaturnim nacrtima, uključivo sav osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune gotovosti.
a) | armaturne mreže | kg | 3000 | 0
b) | RA | kg | 3000 | 0
| UKUPNO 3.: |  |  | 0
4. | IZOLATERSKI RADOVI
NAPOMENA: U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave i svi transporti i ugradnje materijala, sav potreban rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, sve preklope i holkele, tipske spojeve, obrade kuteva i rubova, sve detalje i ostalo, kitanja, vodenu probu trajanje koje određuje nadzorni inženjer i slično, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno. Hidroizolaterske radove izvoditi u svemu prema uputama proizvođača i pravilima struke, isključivo licencirani izvoditelji uz prethodno usklađivanje svih detalja s projektantom i proizvođačem hidroizolacijskih materijala. Obračun izolaterskih radova prema m2 izolirane površine zida, ploče i ostalog.
4.1. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada horizontalne hidroizolacije temeljne ploče kristalizirajućim jednokomponentnim vodonepropusnim mortom na bazi cementa tipa Sika Monotop 120 SEAL uključivo preklop s bitumenskom hidroizolacijom podne ploče i ziudova, priprema podloge te sav potreban rad i materijal do pune gotovosti stavke u svemu prema uputama proizvođača. Obračun po m2 razvijene površine. | m2 | 610 | 0
ili jednakovrijedno: ______________________________________
4.2. | Nabava svog materijala, svi svi transporti i izrada horizontalne hidroizolacije podne ploče i sličnih elemenata do visine 20 cm od podne ploče, uključivo preklapanje s hidroizolacijskim premazom temelja, priprema i čišćenje podloge, te sav rad i materijal do poptune gotovosti u slojevima kako slijedi:
a) | nanošenje hladnog bitumenskog premaza kao Resitol na čistu i suhu površinu podložnog betona prethodno očišćenu od oštrih djelova i betonskih gnjezda, te pripremljenu za nanošenje veznog sredstva.
b) | polaganje gole fleksibilne bitumenske ljepenke Voalbit V3 s uloškom od staklenog voala s punoplošnim zavarivanjem na podlogu
c) | polaganje poliizobutilenske hidroizolacijske trake kao Rhepanol hg d=1,5 mm punoplošno lijepljen na podlogu od vrućeg bitumena, uključivo varenje vrućim zrakom, obrada spojeva traka, obrada kuteva u svemu prema uputama proizvođača
d) | polaganje gole fleksibilne bitumenske ljepenke Voalbit V3 s uloškom od staklenog voala s punoplošnim zavarivanjem na podlogu
g) | završni vrući bitumenski premaz 85/25 ravnomjerno nanešen na prethodno pripremljenu površinu bitumenske trake | m2 | 845 | 0
ili jednakovrijedno: ______________________________________
4.3. | Kao stavka 6.1. samo vertikalna hidroizolacija ukopanih zidova i sokla minimalno 50 cm od završne kote okolnog terena. | m2 | 460 | 0
ili jednakovrijedno: ______________________________________
4.4. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada horizontalne hidroizolacije ravnog krova od ekološke jednoslojne hidroizolacijske membrane od sintetičke gume, armirane poliesterskim pletivom, energetski učinkovite reflektirajuće bijele boje, otporne na UV zrake, mikroorganizme i korijenje (prema FLL standardu) tipa ECOSEAL EP na prethodno pripremljenu podlogu, uključivo varenje spojeva vrućim zrakom, tipski završni limene elemente, holkeli uz atike i slično minimalno prema detalju iz projekta, uključivo preklopi, krojenje, rezanje, izrada otvora i slično, te sav potreban rad i materijal do pune gotovosti stavke. Obračun po m2 razvijene površine. | m2 | 1450 | 0
ili jednakovrijedno: ______________________________________
4.5. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada horizontalne hidroizolacije podova mokrih čvorova, podova na tlu, spojeva terase i zidanog dijela i slično jednokomponentnim visokoelastičnim hidroizolacijskim mortom Sikalastic 1K premazom, uključivo brtvljenja prodora, spojeva poda i zida i drugog Sika Seal Tape S brtvenom trakom na prethodno pripremljenu, zaglađenu, suhu podlogu, uključivo holkeli uz zidove h=10cm, čišćenje i otprašivanje podloge te sav ostali osnovni i pomoćni materijal i rad, u svemu prema uputstvima proizvođača. Obračun po m2 tlocrtne površine poda. | m2 | 135 | 0
ili jednakovrijedno: ______________________________________
| UKUPNO 4. : |  |  | 0
5. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA
NAPOMENA: U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, svi transporti i ugradnje materijala, sav potreban rad, osnovni i pomoćni materijal i radnje, spojni materijal, elektrode, zavarivanje, brušenje i čišćenje varova, čišćenje od rđe; izradu Izvedbene-radioničke dokumentacije ( Izvedbeni projekt čelične konstrukcije sa svim izvedbenim detaljima, planom montaže, a sukladno glavnom projektu. Na izvedbeni projekt izvođač mora ishoditi suglasnost projektanta konstrukcije, glavnog projektanta i mišljenje revidenta za čelične konstrukcije ), izradu tehnološkog projekta, zavarivanje, ispitivanje varova, završnu obradu prema opisu u stavci troškovnika, antikorozijsku zaštitu konstrukcije: radionički premaz, popravak istog nakon montaže i premaz u još najmanje dva sloja u tonu i boji po izboru projektanta, sve kontrole i svu atestnu dokumentaciju; pokretnu skelu, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno. Izvoditelj je u obvezi izraditi radioničku dokumentaciju za svaku pojedinu čeličnu konstrukciju.
S izvođenjem čelične konstrukcije smije se započeti isključivo nakon ovjere radioničke dokumentacije od strane projektanta konstrukcije i glavnog projektanta. Sve navedeno obvezno uključiti u jediničnu cijenu.
Antikorozijsku zaštitu svih elemenata konstrukcije i svih spojnih sredstava izvesti prema normi HRN EN ISO 12944-2:1999 (Tablica 1) za zonu korozije 13, odnosno godišnji prirast korozije 0,5 mm/y.
5.1. | Nabava svog materijala, svi transporti, izrada i montaža rešetkaste čelične krovne konstrukcije dvorane raspona 17,70 m od pocinčanih kvadratnih cijevi 120/120/6,3 mm (glavni nosači), 100/100/6,3 mm (štapovi), 80/50/5 mm (sekundarni nosači), pločevina d=10 mm, kvalitete čelika S 355J, vijčana roba klase 8,8, elektrode Fe360 antikorozijskog premaza kompatibilnog s protupožarnim premazom protupožarnog premaza na bazi vode u tankim slojevima do vatrootpornosti R30 i nanošenje pokrivne boje kompatibilne s protupožarnim premazom u tonu i boji po izboru projektanta uključivo sva varenja, pločevina, vijčani i drugi spojni materijal, te ličenje u boji i tonu po izboru Projektanta, odnosno sav potreban rad, materijal, spojna sredstva, alati, strojevi i ostalo do potpune funkcionalne gotovosti, u svemu prema projektnoj dokumentaciji. | kg | 0,00 | 0
5.2. | Nabava svog materijala, svi transporti, izrada i montaža stupa S1 od pocinčanog okruglog profila D139,7/7,1mm, stropna anker ploča 270/270/20 s 3xΦ20, podna ploča 270/270/20 mm s vijcima 4Φ18, kvalitete čelika S355 s antikorozijskom zaštitom epoksijem 240 mikrona, uključivo pločevina, vijčana roba klase 8,8, sva varenja, elektrode Fe360 i drugi spojni materijal, te ličenje u boji i tonu po izboru Projektanta, odnosno sav potreban rad, materijal, spojna sredstva, alati, strojevi i ostalo do potpune funkcionalne gotovosti, u svemu prema projektnoj dokumentaciji. | kg | 0,00 | 0
5.3. | Nabava svog materijala, svi transporti i poduhvaćanje postojećeg nadvoja fasadnog zida škole ugradnjom čeličnih nosača 2x2IPE160 i stupova 3xIPE160 sveukupne težine 500 kg kvalitete čelika S355, antikorozijske zaštite epoksijem 240 mikrona, vijčane robe klase 8.8, elektrode Fe360 do potpune funkcionalne gotovosti uz poštivanje svih pravila struke i provođenje svih mjera zaštite na radu, a na način kako slijedi: 1. pažljivo razbijanje zida do polovine debljine 2. ugradnja prve polovice nadvoja od 2x IPE160 oslonjenih na stupove 3xIPE160 na svakoj strani otvora 3. zatvaranje stupova i nadvoja betonom i cementnim mortom C25/30, uključivo konstruktivna križna armatura Φ8/20 cm 4. uklanjanje ostatka zida minimalno 7 dana nakon zatvaranja stupova i nadvoja 5. pažljivo razbijanje druge polovine zida 6. ugradnja i zatvaranje druge polovine nadvoja kao ad 2. i 3. Ovaj radi izvodi se ako postojeći horizontalni serklaž u donjoj zoni ima manje od 4,62 cm2 glavne armature, isključivo temeljem upisa nadzornog inženjera u građevinski dnevnik, a sve u dogovoru s projektantom konstrukcije. | komplet | 1 | 0
| UKUPNO 5.: |  |  | 0
6. | ZIDARSKI RADOVI
NAPOMENA:
U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, svi transporti i ugradnje materijala, sav potrebni rad, osnovni i pomoćni materijal i pomoćne radnje, pokretnu skelu; sve preklope i holkele, rezanje i krojenje raznih ploča, završnu obradu prema opisu u stavci troškovnika; razne pripomoći instalaterima, stolarima i sl., a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
U jediničnu cijenu radova s gipskartonskim pločama obvezno uključiti sve nabave, svi transporti, montaže i ugradnje, metalnu pocinčanu podkonstrukciju prema opisu u stavci, osnovni i pomoćni rad i materijal, pokretnu skelu, rezanje i krojenje gipskartonskih ploča, kamene vune, kombi ploča, ugradnju tipskih dovratnika i ostalih tipskih elemenata istovremeno s montažom stijena, bandažiranje i zapunjavanje reški, međusobno brtvljenje GK konstrukcija kitom, postavljanje razdjelne trake na sudarima s ostalim materijalima, gletanje svih površina i sl, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Sve pregradne stijene od gipskartonskih ploča izvoditi do nosive međuetažne konstrukcije, u svemu prema izvedbenom projektu, tipskim detaljima i uputama proizvođača.
6.1. | Nabava svog materijala, svi transporti i zidanje zidova d=30 cm blok opekom u produžnom cementnom mortu M5, uključivo sav osnovni i pomoćni rad i materijal, te pokretna skela. | m3 | 2.5 | 0
6.2. | Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja montažnih AB nadvoja nad vratima i prozorima od betona C25/30 presjeka 20/20 cm dužine 1,20-2,40 m, uključivo podupiranje i sav osnovni i pomoćni rad i materijal, te pokretna skela. | m` | 4 | 0
6.3. | Nabava svog materijala, svi transporti i zidanje pregradnih zidova, podnih pasica tuševa, obzidavanje instalacijskih kanala, odzračnika i slično unutar građevine punom opekom d=10 cm u produžnom cementnom mortu M5, uključivo sav osnovni i pomoćni rad i materijal, te pokretna skela. | m2 | 11 | 0
6.4. | Nabava svog materijala, svi transporti i obzidavanje instalacijskih kanala, odzračnika i slično iznad krova građevine punom opekom d=25 cm u produžnom cementnom mortu M5, uključivo sav osnovni i pomoćni rad i materijal, te pokretna skela. | m3 | 2 | 0
6.5. | Nabava svog materijala, doprema i poravnavanje unutarnjih AB površina jednokomponentnim polimeriziranim cementnim reparaturnim mortom i izravanavajućom masom tipa Sica Monotop 412 N, sve prema uputama proizvođača, uključivo priprema i čišćenje podloge, te sav osnovni i pomoćni rad i materijal, do potpune gotovosti stavke. Ovaj rad izvodi se isključivo po nalogu projektanta i/ili nadzornog inženjera temeljem upisa u građevinski dnevnik. | m2 | 100 | 0
6.6. | Izrada frezanjem svih vrsta utora i šliceva AB zidovima i zidovima od opeke prosječnih dimenzija 6x6 cm za prolazak različitih vrsta instalacija, uključivo zatvaranje šliceva, rabiciranje, razvrstavanje, utovar i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponij te sav ostali osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune gotovosti.
a) | AB zidovi | m' | 400 | 0
b) | zidovi od opeke | m' | 20 | 0
6.7. | Izrada prodora u zidovima od opeke, AB zidovima i stropovima koji nisu prikazani u planovima oplate prosječnih dimenzija 15x15 cm i Φ=15 cm za prolazak različitih vrsta instalacija, uključivo zatvaranje otvora nakon montaže vertikalnih VK i strojarskih instalacija, uključivo montaža i demontaža glatke oplate, armiranje mrežom Q-131 i betoniranje betonom razreda čvrstoće C25/30 (MB-30) u debljini stropne ploče, te utovar i odvoz otpadnog materijala na gradsku deponij te sav ostali osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune gotovosti.
a) | AB zidovi i stropovi | kom | 45 | 0
b) | zidovi od opeke | kom | 5 | 0
6.8. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada vanjskih slojeva zidova u tlu (Z1b, Z2b) prema opisu, uključivo sav osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti, u slojevima kako slijedi:
► | AB zid | -
► | hidroizolacija | -
a) | postavljanje ploča od extrudiranog polistirena XPS d=10 cm (min 2,5 kg/m2; λ≤0,03 W/mK) s rubnim preklopima ljepljenjem trakasto i točkasto polimercementnim ljepilom u jednom sloju i dodatnim učvršćivanjem tiplama od poliamida na prethodno pripremljene vanjske zidove uz obaveznu kontrolu vertikalne i horizontalne ravnine | m2 | 138 | 0
b) | postavljanje zaštitne čepasta PEHD trake d=1,0 cm s čepovima prema sloju izolacije | m2 | 138 | 0
► | šljunčani nasip | -
6.9. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada vanjskih slojeva sokla zidova (Z1a i Z2a) prema opisu, klase C negorivosti sustava, uključivo sav osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti, u slojevima kako slijedi:
► | AB zid | -
► | hidroizolacija | -
a) | postavljanje ploča od extrudiranog polistirena XPS d=10 cm (min 2,5 kg/m2; λ≤0,03 W/mK) s rubnim preklopima ljepljenjem trakasto i točkasto polimercementnim ljepilom u jednom sloju i dodatnim učvršćivanjem tiplama od poliamida na prethodno pripremljene vanjske zidove uz obaveznu kontrolu vertikalne i horizontalne ravnine | m2 | 40 | 0
b) | nanošenje polimercementne žbuke s alkalno otpornom mrežicom u sloju d=0,5 cm uz obaveznu kontrolu vertikalne i horizontalne ravnine | m2 | 40 | 0
c) | nanošenje završne akrilne mozaik žbuke u sloju d=0,3 cm klase negorivosti C | m2 | 40 | 0
6.10. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada vanjskih slojeva vanjskih zidova (Z1, Z2, Z3, Z3a, Z4) uključivo sav osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti, u slojevima kako slijedi:
► | AB zid / zid od opeke | -
a) | postavljanje ploča fasadne mineralne vune MW d=14 cm (min 50 kg/m3, λ≤ ,037 W/mK) s rubnim preklopima ljepljenjem po rubovima i točkasto polimercementnim ljepilom s dodatnim učvršćivanjem tiplama 6-8 kom/m2 od poliamida na prethodno pripremljene vanjske zidove uz obaveznu kontrolu vertikalne i horizontalne ravnine | m2 | 520 | 0
b) | nanošenje polimercementne žbuke s alkalno otpornom mrežicom u sloju d=0,5 cm uz obaveznu kontrolu vertikalne i horizontalne ravnine | m2 | 520 | 0
c) | nanošenje završno-dekorativne silikatne žbuke u sloju d=0,3 cm klase negorivosti C uz obaveznu kontrolu vertikalne i horizontalne ravnine | m2 | 545 | 0
6.11. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada vanjskih slojeva nadozida (Z6) uključivo sav osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti, u slojevima kako slijedi:
► | AB zid / zid od opeke | -
a) | postavljanje ploča fasadne mineralne vune MW d=14 cm (min 50 kg/m3, λ≤ ,037 W/mK) s rubnim preklopima ljepljenjem po rubovima i točkasto polimercementnim ljepilom s dodatnim učvršćivanjem tiplama 6-8 kom/m2 od poliamida na prethodno pripremljene vanjske zidove uz obaveznu kontrolu vertikalne i horizontalne ravnine | m2 | 185 | 0
b) | nanošenje polimercementne žbuke s alkalno otpornom mrežicom u sloju d=0,5 cm uz obaveznu kontrolu vertikalne i horizontalne ravnine | m2 | 185 | 0
c) | nanošenje završno-dekorativne silikatne žbuke u sloju d=0,3 cm klase negorivosti C uz obaveznu kontrolu vertikalne i horizontalne ravnine | m2 | 185 | 0
6.12. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada vanjskih slojeva špaleta uključivo sav osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti, u slojevima kako slijedi:
► | AB zid / zid od opeke | -
a) | postavljanje špaletnih elemenata mineralne vune d=3 cm ljepljenjem po rubovima i točkasto polimercementnim ljepilom s dodatnim učvršćivanjem tiplama od poliamida na prethodno pripremljene vanjske zidove uz obaveznu kontrolu vertikalne i horizontalne ravnine | m2 | 46 | 0
b) | nanošenje polimercementne žbuke s alkalno otpornom mrežicom u sloju d=0,5 cm uz obaveznu kontrolu vertikalne i horizontalne ravnine | m2 | 46 | 0
c) | nanošenje završno-dekorativne silikatne žbuke u sloju d=0,3 cm klase negorivosti C uz obaveznu kontrolu vertikalne i horizontalne ravnine | m2 | 46 | 0
6.13. | Nabava svog materijala, svi transporti i polaganje panela nadozida i atika (Z5) uključivo sav osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti, kojeg čine slojevi kako slijedi:
a) | vlaknocementne ploče d=2 cm | m2 | 70 | 0
b) | Al folija kaširana na PE foliju d=0,22 cm | m2 | 70 | 0
c) | fasadna mineralna vuna klase negorivosti A2-d1, MW d=14 cm (min gustoće 30 kg/m3; λ≤0,03W/mK) | m2 | 70 | 0
d) | vlaknocementne ploče d=2 cm | m2 | 70 | 0
e) | postavljanje ploča fasadne mineralne vune MW d=14 cm (min 50 kg/m3, λ≤ ,037 W/mK) s rubnim preklopima ljepljenjem po rubovima i točkasto polimercementnim ljepilom s dodatnim učvršćivanjem tiplama 6-8 kom/m2 od poliamida na prethodno pripremljene vanjske zidove uz obaveznu kontrolu vertikalne i horizontalne ravnine | m2 | 70 | 0
f) | polimerna žbuka s alkalno otpornom mrežicom u sloju d=0,5 cm uz obaveznu kontrolu vertikalne i horizontalne ravnine | m2 | 70 | 0
g) | nanošenje završno-dekorativne silikatne žbuke u sloju d=0,3 cm klase negorivosti C uz obaveznu kontrolu vertikalne i horizontalne ravnine | m2 | 70 | 0
6.14. | Nabava svog materijala, svi transposti i izrada plivajućeg poda (P1, P1a, P1b, P1c, P2, P2a) na prethodno izveden hidroizolacijski sloj , uključivo svi preklopi i holkeli u slojevima kako slijedi:
a) | polaganje ploča od ekspandiranog polistirena EPS T d=2 cm klase negorivosti C (min gustoće 30 kg/m3; λ≤0,033 W/mK) | m2 | 990 | 0
b) | polaganje ploča od ekspandiranog polistirena EPS 200 d=10 cm klase negorivosti (min gustoće 30 kg/m3; λ≤0,033 W/mK) | m2 | 990 | 0
c) | polaganje PE folije | m2 | 990 | 0
d) | izrada cementnog estriha d=5,0-6,0 cm u nagibu prema podnim sifonima u mokrim čvorovima razreda tvrdoće C25/30 veličine zrna agregata 0-4 mm s armiranjem PP vlaknima, uključivo završna obrada gornje površine zaglađivanjem i priprema podloge za polaganje završne obloge poda. | m2 | 990 | 0
6.15. | Nabava svog materijala, svi transposti i izrada svih vanjskih slojeva krovnih konstrukcija K1, K1a, K1aR, K1b, K2a uključivo svi preklopi i holkeli, u slojevima kako slijedi:
► | AB ploča | -
► | betonska podloga u padu završno zaglađena za polaganje parne brane | -
a) | hladni bitumenski premaz i bitumenska traka za zavarivanje s uloškom od AL folije, d=0,2 cm | m2 | 630 | 0
b) | polaganje ploča krovne mineralne vune klase negorivosti C, MW d=20 cm (min. 50 kg/m3; λ≤0,037 W/mK) | m2 | 630 | 0
c) | geotextil d=0,2 cm | m2 | 630 | 0
► | hidroizolacija | -
6.16. | Nabava svog materijala, svi transposti i izrada svih vanjskih slojeva krovnih konstrukcija K1aP uključivo svi preklopi i holkeli, u slojevima kako slijedi:
► | AB ploča | -
► | betonska podloga u padu završno zaglađena za polaganje parne brane | -
a) | hladni bitumenski premaz i bitumenska traka za zavarivanje s uloškom od AL folije, d=0,2 cm | m2 | 12 | 0
b) | polaganje ploča krovne mineralne vune klase negorivosti C, MW d=20 cm (min. 50 kg/m3; λ≤0,037 W/mK) | m2 | 12 | 0
c) | geotextil d=0,2 cm | m2 | 12 | 0
► | hidroizolacija | -
d) | polaganje ploča expandiranog polistirena EPS T d=20 cm, (min. 30 kg/m3; λ≤0,03 W/mK) | m2 | 12 | 0
e) | geotextil d=0,2 cm | m2 | 12 | 0
► | AB temelj | -
6.17. | Nabava svog materijala, svi transposti i izrada krovne konstrukcije K3 od sendvič panela kao Kingspan ukupne debljine d=13,10 cm od profiliranog čeličnog lima d=0,7 cm + negorivi Isophenic d=11,5 cm + profilirani čelični lim d=0,9 cm i s hidroizolacijskom slojem na bazi PVC-a, uključivo svi preklopi i holkeli. | m2 | 25 | 0
ili jednakovrijedno: _____________________________________
6.18. | Nabava svog materijala, svi transporti, izrada utora u mineralnoj vuni prema shemi u nacrtu pročelja iz Izvedbenog projekta i ugradnja profila trapeznog ili "U" presjeka s mrežicom za utore u fasadi dimenzija 32x29x21 mm s tipskim spojem horizontalnih i vertikalnih utora, odnosno preciznim i urednim krojenjem, rezanjem i spajanjem na licu mjesta, u tonu i boji po izboru projektanta, uključivo sav ostali rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti. Sve detalje ugradnje dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom. | m` | 920 | 0
6.19. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada grube i fine žbuke unutarnjih zidova i stropova vapneno cementnom produžnom žbukom d=1,5 cm, s predhodnim nabacivanjem cementnog šprica, rabiciranjem svih spojeva različitih materijala, ugradnjom horizontalnih i vertikalnih zaštitnih kutnih profila, ugradnjom sokl zaštitnih profila. | m2 | 55 | 0
6.20. | Kao stavka 5.18., samo cementna žbuka u mokrim čvorovima. | m2 | 23 | 0
6.21. | Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja čeličnih čašica za ugradnju stupova za odbojku promjera Φ=20 cm, l=cca 65 cm na mikrolokaciju prema projektu, uključivo sav ostali rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti. | kom | 2 | 0
6.22. | Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja čelične cijevi za prolaz elektroinstalacija prema projektu promjera Φ=20 cm, uključivo sva potrebna varenja, spojni materijal, koljena i slično, te sav ostali rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti. | m` | 10 | 0
6.23. | Nabava svog materijala, svi transporti i polaganje kulir ploča na gumenim podmetačima na prohodnim dijelvima krovova dimenzija 40x40x3,8 cm prane završne obrade, uključivo sav ostali rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti. | m2 | 24 | 0
6.24. | Nabava svog materijala, svi transporti i postavljanje ljepljenjem zaštitne velur obloge zidova dvorane kao Elan ukupne debljine d=20 mm od dvoslojne poliuretanske pjene debljine osnovnog sloja d=15 mm (30 kg/m3) i završnog sloja d=5 mm (115 kg/m3) u tonu i boji po izboru projektanta, uključivo predočenje uzoraka projektantu na odabir te sav ostali rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti. | m2 | 260 | 0
ili jednakovrijedno: ______________________________________
Ponuditelj dokazuje kompetentnost sa potvrdom o sukladnosti (certifikat) prema standardu iz serije EN 1021-1.
6.25. | Dobava i montaža licencirane akustične zidne obloge od apsorbcijskih drvenih akustičnih ploča na nosivoj podkonstrukciji (od zvukoupojnih ploča, koje imaju koeficijent apsorpcije α = 0,5 na 500 Hz) u svrhu apsorpcije zvuka u skladu sa zahtjevima norme SIST EN ISO 11654. Završna akustična ploča izvedena od oplemenjenog medijapana - debljine ploča 18 mm obložena sa melaminskom folijom 1 mm, ploče moraju biti otporne na udarce loptom. Akustična obloga perforirana s rupama Ø 8 mm. Središnja razdaljina između rupa je 32 mm. Priložiti izvješaj o apsorpciji zvuka akustične ploče. Cijena uključuje sav montažni i spojni materijal.
Na a.b. zid se na mekane brtvene trake postavlja pocinčana potkonstrukcija 5 cm u osnom razmaku od 60cm, obloga - ispuna između su polutvrde ploče mineralne vune 5 cm, preko vune je sloj geo tekstila 300 g, ploče se montiraju (sa malim međurazmacima) vijcima direktno na metalnu pocinčanu potkonstrukciju što omogućava izmjenu pojedinačne ploče akustične obloge u slučaju oštećenja odnosno manih popravaka instalacija koje se nalaze ispod nje.
Polutvrde ploče od kamene vune ( kao NATURBOARD VENTI GVB) ili jednakovrijedan proizvod _____________________. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje te kemijski neutralan. Kaširan je crnim (bijelim) staklenim voalom čija je svrha zaštita od mehaničkog oštećenja, zaštita od oborinske vode, zaštita od rashlađenja izolacije, zaštita od osipanja uslijed strujanja zraka te očuvanja kompaktnosti ploče. EN 13162:2012 + A1:2015
Rubna drvena lajsna 8 x 4 cm sa skošenim jednim rubom na spoju akustične obloge (ukupne debljine cca 7,5 cm) s mekanom oblogom zida (debljine 3 cm) , pričvrščene sa vijcima na zid.
Boja završnog materijala - RAL konačni ton završne obrade prema odabiru projektanta i investitora NAKON PREDOČENIH UZORAKA.
| a) zidna obloga | m2 | 400 | 0
| b) oblaganja instalacija, špalete, klupčice… | m' | 200 | 0
6.26. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada protupožarnih brtvi vatrootpornosti 90 minuta pjenom kao Promafom C, na mjestima prolaza instalacija iz jedne požarne zone u drugu prosječne veličine otvora 0,10 m2. | kom | 11 | 0
ili jednakovrijedno: ______________________________________
6.27. | Nabava svog materijala, svi transporti i postavljanje zaštitne mreže za prozore od UV stabilnog polietilena dimenzija oka 10x10 cm promjera užeta 3 mm u tonu i boji po izboru projektanta, obodno pričvršćene na nosivo žičano uže i kukice na način koji omogućava jednostavan pristup prozorima radi održavanja i pranja, uključivo predočenje najmanje 5 uzoraka projektantu na odabir, te sav ostali rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti. Obračun po m2 zaštićenog prozora. | m2 | 75 | 0
6.28. | Nabava svog materijala, svi transporti i postavljanje čelične zaštitne mreže za strop oka dimenzija 6x6 cm, u tonu i boji po izboru projektanta, napeto obodno pričvršćene na nosivo žičano uže i kukice na način koji omogućava jednostavnu demontažu za održavanje, uključivo sav ostali rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti. Obračun po m2 stropa. |  | 50 | 0
6.29. | Razne pripomoći instalaterima i slično. Obračun isključivo prema upisu u građevinski dnevnik uz odobrenje nadzornog inženjera.
a) | VKV radnik | h | 60 | 0
b) | KV radnik | h | 120 | 0
c) | NKV radnik | h | 240 | 0
6.30. | Zidarska ugradnja raznih sitnih predmeta kao što su sidra, konzole, razni nosači i slično. | paušal | 1 | 0
| UKUPNO 6.: |  |  | 0
7. | MONTAŽNI RADOVI
NAPOMENA: U jediničnu cijenu radova s gipskartonskim / gips-vlaknastim pločama obvezno uključiti sve nabave, svi transporti, montaže i ugradnje, metalnu pocinčanu podkonstrukciju prema opisu u stavci, osnovni i pomoćni rad i materijal, pokretnu skelu, rezanje i krojenje ploča, kamene vune, kombi ploča, spojna sredstva, ugradnju tipskih dovratnika i ostalih tipskih elemenata istovremeno s montažom stijena, bandažiranje i zapunjavanje reški, obrada spojeva gletanjem, međusobno brtvljenje GK konstrukcija kitom, postavljanje razdjelne trake na sudarima s ostalim materijalima, gletanje svih površina i sl, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Sve pregradne stijene od gipskartonskih ploča izvoditi do nosive međuetažne konstrukcije, u svemu prema izvedbenom projektu, tipskim detaljima i uputama proizvođača.
7.1. | Nabava svog materijala i svi transporti , te izrada zida od gipskartonskih ploča tipa Knauf W112 ukupne debljine d=12,5 cm od pocinčanih metalnih CW profila h=7,5 cm, obloga obostrano 1x1,25 A13 (GKB) + 1x1,25 H2-13 (GKBI), uključivo mineralna vuna d=7,00 cm gustoće 50 kg/m3, UA profili, sva krojenja i rezanja, sav otpad, izrada otvora za vrata i slično, međusobno brtvljenje GK ploča kitom, razdjelna traka na spoju s drugim materijalom, gletanje, brušenje, bandažiranje i zatvaranje reški, nabava i montaža revizijskih elemenata, sav ostali osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti. Obračun po m2 u cijelosti izvedenog zida uz odbijanje svih otvora > 1,00 m2. | m2 | 323 | 0
ili jednakovrijedno: ______________________________________
7.2. | Kao stavka 7.1. samo pregradni zid od gipskartonskih ploča sustava vatrootpornosti EI-90 na granicama požarnih sektora s obostranom oblogom 2x1,25 F13 (GKF). | m2 | 83 | 0
ili jednakovrijedno: ______________________________________
7.3. | Kao stavka 7.1. samo ukupne debljine d=15 cm s CW profilom h=10 cm. | m2 | 21 | 0
ili jednakovrijedno: ______________________________________
7.4. | Kao stavka 7.1. samo izrada instalacijskog zida od gipskartonskih ploča tipa Knauf W116 ukupne debljine d=27,50 cm od pocinčanih metalnih CW profila h=2x5,00 cm na razmaku D=12,50 cm za prolazak instalacija, s obostranom oblogom 1x1,25 A13 (GKB) + 1x1,25 H2-13 (GKBI) i poprečnim H2-13 pločama uključivo UW i UD profili, izrada otvora za vrata i slično te mineralna vuna d=5,0 cm. | m2 | 36 | 0
ili jednakovrijedno: ______________________________________
7.5. | Kao stavka 7.3. samo pregradni zid od gipskartonskih ploča sustava vatrootpornosti EI-90 na granicama požarnih sektora s obostranom oblogom 2x1,25 F13 (GKF) | m2 | 3.5 | 0
ili jednakovrijedno: ______________________________________
7.6. | ALTERNATIVA 6.12. a) - d) Kao stavka 7.1. samo vanjski zid (Z5) s CW profilom h=10 cm, unutarnja obloga 1x1,25 GKB + 1x1,25 Aqupanel Indoor i vanjska obloga 1x1,25 GKB + 1x1,25 cm Aquapanel Outdoor. | m2 | 70
ili jednakovrijedno: ______________________________________
7.7. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada spuštenih stropova tipa Knauf D112 prema projektu od gipskartonskih ploča d=1x1,25 cm na dvostrukoj čeličnoj podkonstrukciji iz CD profila na osnom razmaku 50 cm s nonius ovjesom na visini -27 cm od AB stropa, uključivo sva krojenja i rezanja, sav otpad, izrada otvora i podkonstrukcije sidrene u AB konstrukciju za ugradbena rasvjetna tijela, ventilaciju i slično, završni profili, ugradnja elektro i drugih kutija, međusobno brtvljenje GK ploča kitom, razdjelna traka, gletanje, brušenje, bandažiranje i zatvaranje reški, sav ostali osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti. | m2 | 320 | 0
ili jednakovrijedno: ______________________________________
7.8. | Kao stavka 7.7. samo spušteni strop od masivnih gipskartonskih ploča d=2,5 cm na dvostrukoj čeličnoj podkonstrukciji od CD profila na minimalnom svjetlom razmaku 60 cm. | m2 | 50 | 0
ili jednakovrijedno: ______________________________________
7.9. | Kao stavka 7.6. samo spušteni strop od akustičnih ploča kontinuiranih nejednolikih perforacija tipa kao Knauf 12/20/35 s mineralnom vunom d=20 cm težine 0,4 kg/m2. | m2 | 90 | 0
ili jednakovrijedno: ______________________________________
7.10. | Dobava i ugradnja tipske podkonstrukcije za ugradnju dovratnika u gipskartonske zidove za vrata > 88,5 cm i teža od 25 kg, istovremeno s izvođenjem pregrada u svemu prema uputama proizvođača i prema projektnoj dokumentaciji | kom | 17 | 0
7.11. | Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja nosača konzolnih tereta u zidovima od gipskartonskih ploča za montažu elementa ispod umivaonika s umivaonikom montiran u zidnoj šupljini istovremeno s izvođenjem zida, uključivo sav tipski i ostali pribor i materijal te sav osnovni i pomoćni rad i materijal. | m` | 20 | 0
7.12. | Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja tipskih revizijskih vrata u gipskartonski zid uključivo sav tipski i ostali pribor i materijal, ličenje u boju po izboru projektanta te sav osnovni i pomoćni rad i materijal.
a) | dimenzija 30x30 cm | kom | 7 | 0
b) | dimenzija 60x60 cm | kom | 9 | 0
7.13. | Kao stavka 7.12. samo ugradnja u spušteni strop.
a) | dimenzija 30x30 cm | kom | 3 | 0
b) | dimenzija 60x60 cm | kom | 5 | 0
| UKUPNO 7.: |  |  | 0
8. | ALUMINIJSKA BRAVARIJA
NAPOMENA:
U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve navedeno u ovoj napomeni i opisima stavki, sve izrade, nabave, svi transporti i ugradnje materijala, ostakljenje staklom, automatiku za zatvaranje, rukohvate, brtve, spojna srdestva, završnu obradu u tonu i boji po izboru projektanta, sav potreban tipski i specijalni okov, sav potreban rad, pomoćne i prethodne radnje, kao što su izmjera zidarskih otvora na licu mjesta, izrada radioničke dokumentacije sa svim detaljima koju ovjerava projektant prije izrade, čišćenja od hrđe, zaštitni i antikorozijski premaz i slično, te atestna dokumentacija, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Sve stavke predviđene su za suhu ugradnju.
Sva aluminijska bravarija mora biti izvedena od aluminijskih profila završne obrade plastificiranjem u tonu i boji po izboru projektanta koji zadovoljavaju zadana opterećenja i kod kojih je unutrašnji i vanjski dio profila spojen brtvama i umetcima od sintetičkog materijala tako da čine, za zrak i vodu, nepropusne izolacijske komore koje prekidaju termički tok kroz profil (profili s prekinutim termičkim mostom). Sva puna vratna krila izvode se od plastificiranog aluminijskog lima s ispunom završna obrade plastificiranjem u boji i tonu po izboru projektanta - ako stavkom nije drugačije određeno. Svi profili se spajaju u konstruktivne cjeline spojnim sredstvima od aluminijskih legura, nehrđajučeg čelika i tvrde plastike koja moraju odgovarati važećim standardima, bitI pravilno dimenzionirana i ugrađena. U profile moraju biti ugrađene i trajno elastične sintetičke brtve koje onemogućavaju prodor vode i zraka na spoju fiksnih i pokretnih djelova konstrukcija, na kutevima konstrukcija brtve moraju biti zaljepljene. Brtve istih karakteristika ugrađuju se i na vanjskom i na unutarnjem spoju ostakljenja s osnovnom konstrukcijom - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Okov mora odgovarati važećim propisima i zahtjevima iz opisa stavaka. Sav mora biti inoxa kvalitete AISI316 otporan na djelovanje morskog zraka, soli i atmosferilja, ugrađen u profile tako da su vidljive samo petlje (minimalno tri po vratnom krilu), kvake i štitnici. Sav vidljivi okov po izboru projektanta - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Sve stavke moraju zadovoljiti uvjete zaštite od buke minimalno Rw=32 dB. Svi doprozornici, dovratnici i sav okov moraju omogućiti 1/2 izmjene zraka u satu (N50=0,5/h) - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Sve gume i brtve u crnoj boji, sva aluminijska bravarija i vidljivi okov (izuzev kvaka i štitnika) u RAL 5004.
Obavezna je izrada radioničke dokumentacije i predočenje atestne dokumentacije prije početka proizvodnje.
Jednična cijena svake stavke mora sadržavati sve navedeno u napomeni i opisu svake pojedine stavke, te sav osnovni i pomoćni rad i materijal - sve do potpune funkcionalne gotovosti.
8.1. | Nabava svog materijala, svi transporti, izrada i ugradnja jednokrilnog otklopnog prozora za ugradnju u zidarski otvor 100x80 cm izrađenog od profila s čeličnim pocinčanim ojačanjima kao FEAL TERMO 85, sve u tonu i boji po izboru projektanta s koeficjentima prolaska topline: U=1,22 W/m²K, Uf=1,50 W/m²K, Ug=1,1 W/m²K; ostakljenje IZO staklom 4+16argon+4 low-E, s dvostrukom kontakt brtvom otpornom na UV zračenje, uključivo sav okov od inoxa kvalitete AISI316 - sav vidljivi okov po izboru projektanta, RAL montaža vodonepropusne paropropusne folije, vanjske alu klupčice te sav ostali osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti, u svemu prema shemi alu-bravarije 1. | kom | 0,00 | #VALUE!
ili jednakovrijedno: ______________________________________
8.2. | Kao stavka 8.1., samo oklopni prozor za ugradnju u zdarski otvor 170x80 cm, u svemu prema shemi alu-bravarije 2. | kom | 0,00 | #VALUE!
ili jednakovrijedno: ______________________________________
8.3. | Kao stavka 8.1. samo fiksna stijena za ugradnju u zidarski otvor dimenzija 240x80 cm, u svemu prema shemi alu-bravarije 3. | kom | 0,00 | #VALUE!
ili jednakovrijedno: ______________________________________
8.4. | Nabava svog materijala, svi transporti, izrada i ugradnja višedjelne ostakljene stijene s jednim otklopinim prozorom s ventus mehanizmom i pet fiksnih polja za ugradnju u zidarski otvor 470x300 cm izrađenog od profila s čeličnim pocinčanim ojačanjima kao FEAL TERMO 85, sve u tonu i boji po izboru projektanta s koeficjentima prolaska topline: U=1,22 W/m²K, Uf=1,50 W/m²K, Ug=1,1 W/m²K; ostakljenje IZO staklom 4+16 argon+4 low-E, s dvostrukom kontakt brtvom otpornom na UV zračenje, uključivo sav okov od inoxa kvalitete AISI316 - sav vidljivi okov po izboru projektanta, RAL montaža vodonepropusne paropropusne folije, vanjske alu klupčice te sav ostali osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti, u svemu prema shemi alu-bravarije 4. | kom | 0,00 | #VALUE!
ili jednakovrijedno: ______________________________________
8.5. | Kao stavka 8.4. samo višedjelna ostakljena stijena s jednim otklopnim prozorom s ventus mehanizmom i devet fiksnih polja za ugradnju u zidarski otvor dimenzija 780x300 cm, u svemu prema shemi alu-bravarije 5. | kom | 0,00 | #VALUE!
ili jednakovrijedno: ______________________________________
8.6. | Kao stavka 8.4. samo višedjelna ostakljena stijena s dva otklopna prozora s ventus mehanizmom i 12 fiksnih polja za ugradnju u zidarski otvor dimenzija 1100x300 cm, u svemu prema shemi alu-bravarije 6. | kom | 0,00 | #VALUE!
ili jednakovrijedno: ______________________________________
8.7. | Kao stavka 8.4. samo višedjelna ostakljena stijena ukupnih dimenzija 1913x 300 cm (L = 655 (istok) + 380 (sjever vanjska) + 268 (zapad) + 610 (sjever unutarnja) s 1 otklopnim prozorom s ventus mehanizmom i 2 dvokrilnim vratima s hidrauličkim zatvaračem i panik okovom na oba krila - sve do potpune funkcionalne gotovosti i prema shemi bravarije 7. | kom | 1 | 0
ili jednakovrijedno: ______________________________________
8.8. | Nabava svog materijala, svi transporti, izrada i montaža aluminijske penjalice na krov ukupne visine 573 cm s leđobranom visine 415 cm, širine ljestvi 55 cm, od pocinčanih čeličnih profila promjera 4 cm s ispunom od plosnog željeza, uključivo rešetka s lokotom na dnu leđobrana te sav ostali osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti do potpune funkcionalne gotovosti i prema bravarskoj shemi 8. | kom | 0,00 | 0
| UKUPNO 8: |  |  | 0
9. | PROTUPOŽARNA BRAVARIJA
NAPOMENA: u jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve izrade, nabave, svi transporti i ugradnje materijala, ostakljenje vatrootpornim sekurit staklom, automatiku za zatvaranje, rukohvate, brtve, završnu obradu u tonu i boji po izboru projektanta, sav potreban tipski i specijalni okov, sav potreban rad, pomoćne i prethodne radnje, kao što su izmjera zidarskih otvora na licu mjesta, izrada radioničke dokumentacije sa svim detaljima koju ovjerava projektant prije izrade, čišćenja od hrđe, zaštitni i antikorozijski premaz i slično, te atestna dokumentacija, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Sve stavke predviđene su za suhu ugradnju.
Spoj dovratnika sa zidom je fino kitana fuga u širini maksimalno 3 mm, sva vratna krila izvode se od pocinčanih čeličnih profila, obostrano čelični lim sa ispunom od mineralne vune s temeljnim epoksidnim naličem, završne obrade poliuretanskim lakom otpornim na visoke temperature u tonu i boji po izboru projektanta, ostakljenje vatrootpornim staklom, rukohvati, pumpe, sav okov po izboru projektanta, sve uključeno u jediničnu cijenu svake stavke - ako stavkom nije drugačije određeno.
Za stavke s automatskim otvaranjem/zatvaranjem u cijenu uključiti automatiku spojenu na sustav za dojavu požara s mogućnošću ručnog otvaranja/zatvaranja, sve prema opisu stavke.
DIMONEPROPUSNA IZVEDBA SA SAMOGASIVIM GUMENIM BRTVAMA NA SPOJU VRATNOG KRILA I DOVRATNIKA I SAMOGASIVOM SPUŠTAJUĆOM BRTVOM NA SPOJU PODA I VRATNOG KRILA NA PUTEVIMA EVAKUACIJE.
Sva bravarija u tonu i boji RAL 5004, brtve u crnoj boji.
Jednična cijena svake stavke mora sadržavati sve navedeno u napomeni i opisu svake pojedine stavke, te sav osnovni i pomoćni rad i materijal - sve do potpune funkcionalne gotovosti.
9.1. | Nabava svog materijala, svi transporti, izrada i ugradnja u AB zid dvokrilnih protupožarnih dimonepropusnih vrata s jednim fiksnim prozorom po vratnom krilu svjetlog promjera 45 cm, spojena na vatrodojavu s fiksnim nadsvjetlom vatrootpornosti EI2-60-C u zidarski otvor dimenzija 200X310 cm od čeličnih cijevi s protupožarnom izolacijskom oblogom od aluminijskih profila završne obrade strojno ličenje poliuretanskim lakom otpornim na visoke temperature u boji i tonu po izboru projektanta, uključivo sav okov, maske, graničnici, hidraulučki zatvarač u svemu prema shemi 1. | kom | 1 | 0
9.2. | Kao stavka 9.1., samo ugradnja u GK zid jednokrilnih vrata vatrootpornosti EI2-60-C u zidarski otvor dimenzija 110x215 cm, u svemu prema shemi 2. | kom | 1 | 0
9.3. | Kao stavka 9.2., samo vrata za ugradnju u zidarski otvor dimenzija 100x215 cm, u svemu prema shemi 3. | kom | 1 | 0
9.4. | Kao stavka 9.2., samo ugradnja u AB zid fiksnog ostakljenog prozora za ugradnju u zidarski otvor dimenzija 100x80 cm, u svemu prema shemi 4. | kom | 1 | 0
| UKUPNO 9: |  |  | 0
10. | CRNA BRAVARIJA
U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve navedeno u ovoj napomeni i opisima stavki, sve izrade, nabave, svi transporti i ugradnje materijala, ostakljenje staklom, automatiku za zatvaranje, rukohvate, brtve, spojna srdestva, završnu obradu po izboru projektanta, sav potreban tipski i specijalni okov, sav potreban rad, pomoćne i prethodne radnje, kao što su izmjera zidarskih otvora na licu mjesta, izrada radioničke dokumentacije sa svim detaljima koju ovjerava projektant prije izrade, čišćenja od hrđe, zaštitni i antikorozijski premaz i slično, te atestna dokumentacija, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Sve stavke predviđene su za suhu ugradnju. Sav inox mora biti kvalitete AISI316, otporan na djelovanje soli i atmosferilja. Sva vrata i prozori u tonu RAL 5004, sve gume i brtve u crnoj boji. Ograde, penjalice i slično u tonu i boji po izboru projektanta.
Jednična cijena svake stavke mora sadržavati sve navedeno u napomeni i opisu svake pojedine stavke, te sav osnovni i pomoćni rad i materijal - sve do potpune funkcionalne gotovosti.
10.1. | Nabava svog materijala, svi transporti, izrada i ugradnja na evakuacijske puteve asimetričnih dvokrilnih metalnih zaokretnih punih glatkih vrata za ugradnju u AB zid u zidarski otvor dimenzija 160x220 cm, svjetle širine vratnih krila 90 cm i 55 cm, s metalnim obuhvatnim dovratnikom s najmanje tri petlje po vratnom krilu, završno strojno ličeno u boju po izboru projektanta, zvučne zaštite najmanje Rw=32 dB, uključivo sav okov, panik okov/letvu, limeni profilirani pragovi u širini dovratnika dmin= 50 mm boji bravarije, odbojnik, cilindar brava s ključem spojena na vatrodojavu; sav vidljivi okov po izboru projektanta - sve do potpune funkcionalne gotovosti, u svemu prema shemi crne bravarije 1. | kom | 2 | 0
10.2. | Kao stavka 10.1. samo jednokrilna vrata za ugradnju u zidarski otvor dimenzija 104x220 cm, u svemu prema shemi crne bravarije 2. | kom | 1 | 0
10.3. | Nabava svog materijala, svi transporti, izrada i ugradnja dvokrilnih metalnih zaokretnih punih glatkih vrata za ugradnju u AB zid u zidarski otvor dimenzija 150x240 cm, s metalnim obuhvatnim dovratnikom, panik letvom s najmanje tri petlje po vratnom krilu, završno strojno ličeno u boju po izboru projektanta, zvučne zaštite najmanje Rw=32 dB, uključivo sav okov, odbojnik, cilindar brava s ključem; sav vidljivi okov po izboru projektanta - sve do potpune funkcionalne gotovosti, u svemu prema shemi crne bravarije 3. | kom | 2 | 0
10.4. | Kao stavka 10.1. samo dvokrilna vrata za ugradnju u zidarski otvor dimenzija 160x220 cm, u svemu prema shemi crne bravarije 4. | kom | 1 | 0
10.5. | Kao stavka 10.3. samo simetrična dvokrilna ostakljena vrata za ugradnju u zidarski otvor dimenzija 180x240 cm spojena na vatrodojavu, s jednim fiksnim prozorom svjetlog promjera 45 cm po vratnom krilu, u svemu prema shemi crne bravarije 5. | kom | 1 | 0
10.6. | Nabava svog materijala svog materija, svi transporti, izrada i montaža ograde rampe od dvostrukog pocinčanog horizontalnog čeličnog profila promjera 40 mm visine 90 cm i stupova promjera 40 mm sa svim spojnim i sidrenim materijalom, završno ličeno u tri sloja u boju po izboru projektanta, uključivo antikorozijska zaštita, temeljni premaz te sav osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti, u svemu prema shemi crne bravarije 6. | m` | 11 | 0
10.7. | Kao stavka 10.6. samo rukohvati rampe promjera 40 mm montirani u zid na konzolnim nosačima u dva reda, u svemu prema shemi crne bravarije 7. | m` | 22 | 0
10.8. | Kao stavka 10.6. samo ograda evakuacijskih stubišta visine 90 cm od horizontalnih profila 2xΦ=50 mm i stupova Φ= 50 mm, u svemu prema shemi crne bravarije 8 i 9. | m` | 12 | 0
| UKUPNO 10: |  |  | 0
11. | STOLARSKI RADOVI
NAPOMENA: u jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, svi transporti i ugradnje materijala, sve dovratnike i doprozornike, izmjeru otvora na licu mjesta, ostakljenje, brtve, završnu obradu, sav potreban tipski i specijalni okov po ozboru projektanta,sav potreban rad i pomoćne radnje, osnovni i pomoćni materijal; nabavu i ugradnju stakla prema opisu u troškovniku i svog potrebnog okova prema izboru projektanta; zidarsku ugradnju svake stavke, kitanje, radioničke nacrte i slično, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Sve stavke predviđene su za suhu ugradnju.
Svi dovratnici izrađuju se od čeličnih dvodjelnih obuhvatnih profila debljine lima minimalno 3 mm. Dovratnici se izrađuju u kompletnoj širini gotovog obrađenog zida, spoj sa zidom je fino kitana fuga u širini maksimalno 3 mm. Završna obrada plastifikacija u tonu i boji po izboru projektanta, otporno na udarce i agresivno održavanje - prema specifikaciji korisnika.
Sva vratna krila izraditi od drvenog tipskog vratnog panela potrebne debljine najmanje 38 mm, okvir od tvrdog drva s opšavom od aluminijskog profila. Vrata u zatvorenom stanju moraju zadovoljiti označene kriterije za zaštitu od buke. Sve brtvljeno na spoju krila i dovratnika.
Završna obrada krila laminatom otpornim na udarce i agresivno održavanje, u vrsti drveta, tonu i boji po izboru projektanta. Obavezna ugradnja najmanje tri petlje. Uz svako vratno krilo montirati podni zaustavljač (odbojnik). Sve stavke moraju biti otporne na sredstva za dezinfekciju i čišćenje.
Jednična cijena svake stavke mora sadržavati sve navedeno u napomeni i opisu svake pojedine stavke, te sav osnovni i pomoćni rad i materijal - sve do potpune funkcionalne gotovosti.
11.1. | Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja dvokrilnih zaokretnih punih glatkih vrata za ugradnju u GK zid u zidarski otvor dimenzija 160x215 cm s metalnim obuhvatnim dovratnikom, izrađenih od tipskog vratnog panela i okvira od tvrdog drva s najmanje tri petlje, sve završno lamelirano u vrsti drveta, tonu i boji i tonu po izboru projektanta (jasen), spojena na vatrodojavu zvučne zaštite najmanje Rw=32 dB, uključivo sav okov, odbojnik, cilindar brava s ključem, predočenje najmanje 5 kompleta uzoraka vidljivog okova na odabir projektantu - sve do potpune funkcionalne gotovosti, u svemu prema shemi stolarije 1. | kom | 2 | 0
11.2. | Kao stavka 11.1. samo jednokrilna ostakljena vrata za ugradnju u zidarski otvor dimenzija 100x270 cm s otklopnim nadsvjetlom, mehanizmom na ventus i inox rešetkom dimenzija 60x10 cm - u svemu prema shemi stolarije 2. | kom | 12 | 0
11.3. | Kao stavka 11.2. samo jednokrilna puna vrata za ugradnju u zidarski otvor dimenzija 75x270 cm i rešetkom 50x10 cm - u svemu prema shemi stolarije 3. | kom | 5 | 0
| UKUPNO 11: |  |  | 0
12. | LIMARSKI RADOVI
NAPOMENA:
U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, svi transporti i ugradnje materijala, sav potreban rad, pomoćne i prethodne radnje, kao što su čišćenja od rđe, zaštitni antikorozijski i zaštitni premaz i slično, spojni i sitni potrošni materijal, ličenje u tonu i boji po izboru projektanta, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
12.1. | Nabava svog materijala, svi transporti, izrada i montaža dilatacijskih opšava, opšav vijenaca, nadozida, raznih sudara i drugog od aluminijskog lima d=0,70 mm plastificiranog u boji i tonu po izboru projektanta, uključivo okapnica, dilatacijski preklop, svi potrebni profili za sidrenje, te sav ostali rad i materijal do potpune gotovosti.
a) | r.š.=75 cm | m' | 30 | 0
b) | r.š.=64 cm | m' | 60 | 0
c) | r.š.=45 cm | m' | 100 | 0
d) | r.š.=33 cm | m' | 45 | 0
12.2. | Nabava svog materijala, svi transporti, izrada i montaža vertikala za odvodnju krovne vode od aluminijskog lima d=0,8 mm, plastificiranog u boji i tonu po izboru projektanta promjera 100 mm, uključivo sidrenja, pomoćne konstrukcije, fazonske komade (ne obračunavaju se posebno) te sav rad i materijal do potpune gotovosti. | m' | 50 | 0
| UKUPNO 12: |  |  | 0
13. | KERAMIČARSKI RADOVI
NAPOMENA: u jedinične cijene svih stavki obavezno uključiti sve nabave, svi transporti i ugradnje materijala, sav potreban rad i pomoćne radnje, osnovni i pomoćni materijal, kao što su križići, završni i kutni profili, dilatacijski profili, obrada kuteva na "gerung", polaganje pločica prema shemi polaganja i prema uputstvima proizvođača, fugiranje u tonu i boji po izboru projaktenta i prema uputstvima proizvođača, otpad materijala i slično,a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo pranje i čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno. Prije nabave keramike i ostalog materijala obvezno dostaviti projektantu na odabir uzorke keramike, mase za fugiranje i svih profila, te atestnu dokumentaciju na uvid. Keramika se polaže isključivo prema shemi polaganja izrađenoj od strane projektanta s fugama maksimalne širine 2 mm - ako opisom stavke nije drugačije određeno. SVA KERAMIKA MORA ZADOVOLJAVATI TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROPISANE STANDARDOM ISO 10545 (ISO10545-2, ISO 10545-3, ISO10545-4, ISO 10545-11, ISO10545-14)
13.1. | Nabava svog materijala, svi transporti i polaganje prema shemi polaganja podnih, otpornih na habanje i abraziju, protukliznih R11 keramičkih pločica dimenzija 20x20 cm u više boja tipa Chromie matt, La fenice ljepljenjem prema shemi polaganja na prethodno pripremljenu podlogu s fugiranjem masom na bazi epoxy smola kao Manhattan NO 14 srebrno siva, uključivo profili na dilatacijama i sudarima podova, obrada svih sudara, reški i spojnica trajnoelastičnim kitom uz obavezno predočenje najmanje 10 uzoraka na odabir projektantu - sve do potpune funkcionalne gotovosti. | m2 | 120 | 0
ili jednakovrijedno: ______________________________________
13.2. | Kao stavka 13.1., osim fugiranje vodonepropusnom masom za vanjsku upotrebu kao Ceresit CE 43 srebrno siva u ženskim i muškim praonicama. | m2 | 23 | 0
13.3. | Nabava svog materijala, svi transporti i polaganje ljepljenjem prema shemi polaganja zidnih, otporih na habanje, abraziju i agresivno održavanje keramičkih pločica dimenzija 20x20 cm u više boja tipa Chromie matt, La fenice na prethodno pripremljenu podlogu s fugiranjem masom na bazi epoxy smola kao Manhattan NO 14 srebrno siva, uključivo svi rubni, kutni i završni profili, obrada svih sudara, reški i spojnica trajnoelastičnim kitom uz obavezno predočenje najmanje 10 uzoraka na odabir projektantu - sve do potpune funkcionalne gotovosti. | m2 | 520 | 0
ili jednakovrijedno: ______________________________________
14.6. | Nabava svog materijala, svi transporti i oblaganje poda bazenske školjke glatkim, glaziranim, antibakterijskim keramičkim mozaikom I klase jednostavnim za čišćenje dimenzija 12x12x6,5mm u plahtama dimenzija 313x313 cm tipa Buchtal Chroma II Mosaics izrađenim po sustavu Hydrotect s aktivnim antibakterijskim djelovanjem prema shemi polaganja ljepljenjem na prethodno pripremljenu podlogu s fugiranjem epoksidnom masom PCI DURAPOX NT, uključivo ljepljenje fleksibilnim ljepilom PCI nanolightt, obrada svih spojeva i sudara poliuretanskim trajnoelastičnim kitom PCI ELTRAN 100 u tonu i boji mase za fugiranje, sva krojenja, pripasivanja, rezanja, reški i spojnica, te sav ostali materijal i rad do potpune funkcionalne gotovosti - sve prema izboru projektanta i uputama proizvođača. | m2
14.7. | Kao stavka 13.6., samo oblaganje zidova bazenske školjke, čela stepenica bazena i zidova sjedećih klupa unutar bazenske školjke. | m2
14.8. | Kao stavka 13.6., samo oblaganje gazišta stepenica bazena i sjedećih klupa unutar bazenske školjke, protukliznosti R10/B.
14.9. | Nabava svog materijala, svi transporti i oblaganje stepenica bazenske školjke rebrastim B antibakterijskim protukliznim radijalnim keramičkim pločicama za označavanje rubova I klase jednostavnim za čišćenje dimenzija 119xr30x8mm tipa Buchtal Chroma II izrađenim po sustavu Hydrotect s aktivnim antibakterijskim djelovanjem prema shemi polaganja ljepljenjem na prethodno pripremljenu podlogu s fugiranjem epoksidnom masom PCI DURAPOX NT, uključivo ljepljenje fleksibilnim ljepilom PCI nanolightt, obrada svih spojeva i sudara poliuretanskim trajnoelastičnim kitom PCI ELTRAN 100 u tonu i boji mase za fugiranje, sva krojenja, pripasivanja, rezanja, reški i spojnica, te sav ostali materijal i rad do potpune funkcionalne gotovosti - sve prema izboru projektanta i uputama proizvođača. | m2
14.10. | Kao stavka 13.9., samo oblaganje rubova sjedećih klupa. | m2
14.11. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada bešumnog mozaik preljeva bazena tipa Silent Wiesbaden s rezom za mosaic uz bazensku školjku keramičkim pločicama za rukohvat dimenzija 244x225x150/105 mm tipa Agrob Buchtal Small Wiesbaden Silent Mosaic System 5535-96180 proizvođača Buchtal, uključivo krojenje, rezanje, pripasivanje i fugiranje masom za fugiranje, te sav ostali osnovni i pomoćni rad i materijal do potpune funkcionalne gotovost, sve po izboru projektanta:
a) | rukohvat tip 96180 (4 kom/m`) | kom
b) | kutni par rukohvata tip S95182 | kom
c) | rukohvat s rupom za odvod | kom
d) | ventil za rupu za odvod tip 179 | kom
e) | rešetka za Wiesbaden proizvođača Benson | kom
| UKUPNO 13: |  |  | 0
14. | PODOPOLAGAČKI RADOVI
NAPOMENA:
U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, svi transporti i ugradnje materijala, sav potreban rad i pomoćne radnje, osnovni i pomoćni materijal, otpad, kutne formere, odnosno završne profile, obradu kuteva "na gerung", holkele visine prema opisu u stavci i slično, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo pranje i čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Prije nanošenja izravnavajućeg sloja obvezno provjeriti vlažnost podloge - maksimalno dozvoljeno 2%. S nanošenjem izravnavajućeg sloja poda smije se započeti tek po upisu nadzornog inženjera u građevinski dnevnik.
Trake podne obloge termički se zatvaraju taljivom elektrodom ili prema detaljnoj uputi proizvođača podne obloge.
14.1. | Nabava svog materijala, svi transporti i nanošenje postojanog na habanje, ulja i masti te jednostavnog za održavanje završnog premaza od epoxidnih komponenti na podove servisnih prostorija na pripremljenu betonsku podlogu, uključivo djelomični posip kvarcnim pijeskom, obodno uz zid montaža i demontaža brtve (distancera širine do 20 mm), obodno silikoniranje nakon demontaže brtve - sve u tonu i boji po izboru projektanta i nanošenje premaza u svemu prema uputama proizvođača. | m2 | 225 | 0
14.2. | Nabava svog materijala, svi transporti i montaža aluminijskih odbojnika, odnosno letvica u boji i tonu po izboru projektanta visine do 5 cm, uključivo predočenje najmanje 5 uzoraka projektantu na odabir, te sav ostali rad i materijal. | m` | 190 | 0
14.3. | Dobava i postava kombinirano-elastičnog sportskog poda u sportskoj dvorani. Sportski pod ukupne visine do 15 cm. Cjelokupni sustav sportskog poda treba imati potrebitu atestnu dokumentaciju po HRN EN 14904:2006, Površine sportskih terena - Površine u zatvorenom prostoru za višenamjensku sportsku uporabu. Konstrukcija poda sastoji se od:
a) | drveni element sa gumenim podmetačem, drveni klin ili vijak (nivelirajući)
b) | elastični nosač ''blok'' profil od dvostruke daske min. debljine 2x18mm
c) | slijepi pod - ''blind'' pod / ploča min. debljine daske 18mm sa max. razmakom 30mm
d) | polaganje mineralne vune klase negorivosti C, d=5 cm
e) | parket jednoslojni masiv hrast, I kl. dužine minimalno 500 mm, debljine min 21 mm, te shodno tome ne nuditi alternativne opcije završnog sloja sportskog poda (mogućnost višekratnog brušenja i lakiranja).
f) | masiv parket 3x brušenje i lakiranje sa protukliznim lakom za sportske dvorane | m2 | 590 | 0
TIP SPORT PODA (OBAVEZNO UPISATI) _____________________________
14.4. | Iscrtavanje linija igrališta na pod dvorane prema standardnim dimenzijama i bojama koje su otporne na habanje prije završnog lakiranja sportskog poda. Iscrtavaju se linije 3 osnovna igrališta i 3 poprečnih igrališta. Prije iscrtavanja igrališta pod je potrebno očistiti. Cijenom obuhvatiti i ličenja pojedinih dijelova igrališta (košarka prema FIBA - centar, reketi i obrub igrališta 2 m' širine, te šesterce u igralištu rukometa).
|  | kompl | 1 | 0
14.5. | Nakon završetka postavljanja sport poda isti se čisti sredstvom za održavanje sportskog drvenog poda te se iscrtavaju linije igrališta prema standardnim dimenzijama, bojama koje su otporne na habanje prema HRN EN 14904.
|  | m2 | 590 | 0
14.6. | Izrada, dobava i postavljanje drvenog sokla od masiv drveta sa otvorima za ventilaciju poda. Izvedba ravnog sokla poda izvodi se masivnim profiliranim drvenim daščicom visine 8 cm, I kl. Na mjestima lomova i kutova sokl treba koso zasjecati. Sokl završno lakiran dvostrukim premazom u tonu po izboru projektanta. Obračun po m' razvijene dužine.
|  | m' | 130 | 0
14.7. | Dobava i ugradnje ojačanja sportskog poda sa ''prsten - poklopcima'', za sprave dvorane na zato predviđena mjesta.
|  | kom | 6 | 0
14.8. | Dobava i postavljanje aluminijskih dilatacijskih lajsni na spojevima podova (dvorana sa drugim prostorima) "L" oblik koja se učvrščuje vijcima u pod.
|  | m' | 22 | 0
| UKUPNO 14 : |  |  | 0
15. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI
NAPOMENA: u jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, svi transporti i ugradnje materijala, sav potreban rad, pomoćne i prethodne radnje, kao što su gletanje, kitanje, brušenje; osnovni i pomoćni materijal, pomoćnu skelu, zaštitu površina koje se ne liče i slično, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
SVE boje i tonovi po izboru Projektanta. Kvaliteta boje i izbor tonova kao "Samoborka Colorline" ili jednakovrijedno _____________________________________ .
15.1. | Nabava svog materijala, svi transporti i ličenje čeličnih rešetkastih nosača špricanjem u boji i tonu po izboru projektanta u tri sloja sa svim potrebnim predradnjama i fazama nanošenja, uključivo pokretna skela i zaštita svih okolnih ugrađenih elemenata konstrukcije i drugog. Obračun po m2 horizontalne projekcije rešetkastog nosača. | m2 | 60 | 0
15.2. | Nabava svog materijala, svi transporti i ličenje podgleda krova velike dvorane špricanjem u boji i tonu po izboru projektanta u tri sloja sa svim potrebnim predradnjama i fazama nanošenja, uključivo pokretna skela i zaštita svih okolnih ugrađenih elemenata konstrukcije i drugog. | m2 | 80 | 0
15.3. | Nabava svog materijala, svi transporti i ličenje AB zidova, greda i stupova u više tonova perivom bojom otpornom na habanje i gresivno održavanje u tri sloja sa svim potrebnim predradnjama i fazama nanošenja, uključivo gletanje, krpanje rupa i pukotina, pokretna skela, zaglađivanje i impregnacija. | m2 | 330 | 0
15.4. | Nabava svog materijala, svi transporti i nanošenje na AB zidove, stropove, grede i stupove vidljive betonske površine jednokomponentnog prozirnog zaštitnog premaza bez utjecaja na teksturu betona s niskim sadržajem rastvarača, otpornim na starenje, alkalije i atmosferilije, s efektom "samočišćenja" površina uključivo prethodna priprema površine uklanjanjem nečistoća i slabo vezanih dijelova tretiranjem vode pod tlakom, pokretna skela, te sav ostali materijal i tad prema uputama proizvođača. | m2 | 500 | 0
15.5. | Nabava svog materijala, svi transporti i ličenje stropova, zidova i obloga od GK ploča poludisperzijskom bojom otpornom na habanje agresivno održavanje u tri sloja sa svim potrebnim predradnjama i fazama nanošenja, uključivo pokretna skela i impregnacija - sve u boji i tonu po izboru Projektanta. | m2 | 540 | 0
15.6. | Nabava svog materijala, svi transporti i ličenje bojom za metal i plastiku, svih strojarskih instalacija pod stropom velike dvorane (kanal, prihvatni pribor i drugo) sa svim potrebnim predradnjama i fazama nanošenja, uključivo pokretna skela i impregnacija - sve u boji i tonu po izboru Projektanta prema ton-karti RAL. | m2 | 140 | 0
15.7. | Nabava svog materijala, svi transporti i ličenje bojom za metal i plastiku, svih elemenata na stropu (okviri rasvjete, rešetke ventilacije, dojavljivača vatrodojave i drugo) male dvorane, garderoba, sanitarija i kabineta nastavnika, sa svim potrebnim predradnjama i fazama nanošenja, uključivo pokretna skela i impregnacija - sve u boji i tonu po izboru Projektanta prema ton-karti RAL. | m2 | 250 | 0
15.8. | Nabava svog materijala, svi transporti, brušenje postojećih a.b. zidova i stropova za izradu vidljivih betona. Stavka uključuje krpanje betona reparaturnim mortom te ponovno brušenje, sve dok se ne dobije struktura betona. Prije početka sanacije potrebno je napraviti uzorak i ishoditi odobrenje Projektanta. Stavka uključuje sav materijal i rad do potpune sanacije betona.
| - zid | m2 | 220 | 0
| - strop | m2 | 85 | 0
| UKUPNO 15: |  |  | 0
16. | RAZNI RADOVI
NAPOMENA: u jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, sve transporte, montaže i ugradnje, sav potreban rad i osnovni i pomoćnio materijal, a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
16.1. | Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja inox L profila 30x30x3mm od inoxa kvalitete AISI316 na spojevima različitih vrsta poda, uključivo usidrenja, te sav potreban rad i materijal. | m' | 30 | 0
16.2. | Nabava svog materijala, svi transporti i polaganje ljepljenjem otirača kao Quick Star Alu s poliamidnim umetcima za upijanje i za četkanje uz obavezno predočenje najmanje 10 uzoraka projektantu na odabir, uključivo obodno aluminijski okvir h=10 mm, L=12,4 m, te sav potreban rad i materijal. | m2 | 10 | 0
16.3. | Nabava svog materijala, svi transporti i montaža zaštite kuteva na zidovima visine h=2,0 m od plastificiranog lima u tonu i boji po izboru Projektanta. | m' | 10 | 0
16.4. | Mjerenje zrakopropusnosti (Blower door test) i izvještaj o ispitivanju zrakopropusnosti omotača zgrade. | komplet | 1 | 0
16.5. | Nabava svog materijala, svi transporti, montaža i demontaža pokretne skele u dvorani za rad na visini > 4,00 m. | paušal | 1 | 0
16.6. | Završno fino čišćenje građevine i građevinsko čišćenje građevine tri puta za vrijeme trajanja izvođenja radova. | m2 | 1000 | 0
| UKUPNO 16: |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
3. | BETONSKI I AB RADOVI |  |  | 0
4. | IZOLATERSKI RADOVI |  |  | 0
5. | ČELIČNA KONSTRUKCIJA |  |  | 0
6. | ZIDARSKI RADOVI |  |  | 0
7. | MONTAŽNI RADOVI |  |  | 0
8. | ALUMINIJSKA BRAVARIJA |  |  | 0
9. | PROTUPOŽARNA BRAVARIJA |  |  | 0
10. | INOX I CRNA BRAVARIJA |  |  | 0
11. | STOLARSKI RADOVI |  |  | 0
12. | LIMARSKI RADOVI |  |  | 0
13. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  | 0
14. | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  | 0
15. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  |  | 0
16. | RAZNI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO I: |  |  | 0
:

## 2. VK instalacije
| TROŠKOVNIK | INVESTITOR: | GRAD IVANIĆ-GRAD
| vodoopskrbe i odvodnje | GRAĐEVINA: | ŠSD GRABERJE IVANIĆKO
| FAZA I | TD / ZOP: | 33/2019 / 19-20-1
REKONSTRUKCIJA ŠKOLE I IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE
II. VODOOPSKRBA I ODVODNJA
POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE
1. | Prije davanja ponude Izvođač radova mora pregledati projektnu dokumentaciju, lokaciju izvedbe te zatražiti objašnjenja za nejasne stavke, prekontrolirati dokaznicu mjera, jer se naknadne primjedbe neće uzimati u obzir.
2. | Način obračuna može biti prema jediničnim cijenama i stvarnim količinama koje ovjerava nadzorni inženjer ili po sistemu "ključ u ruke". Odluku o načinu obračuna donijet će Investitor u postupku raspisa natječaja.
3. | Prije pristupa izvođenju radova Izvođač mora proučiti projektnu dokumentaciju i samu lokaciju građevine i izraditi plan i organizaciju rada.
4. | Planom organizacije gradilišta odrediti privremenu deponiju za otpadni materijal.
5. | Prethodno dogovoriti s Investitorom i lokalnom samoupravom mjesto odvoza otpadnog materijala sa privremene deponije kako ne bi dolazilo do zastoja radova po određenim fazama izgradnje.
6. | Prije početka gradnje Izvođač je dužan potvrditi sve podatke o položaju instalacija na građevini i u njenoj neposrednoj blizini.
7. | Izvoditi radove prema zahtjevima iz projekta i odobrenjima nadležnih institucija.
8. | Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i građevinu od štetnog upliva vremenskih nepogoda i ti troškovi ulaze u jediničnu cijenu.
9. | Izvođač je dužan o svom trošku osigurati osiguranje gradilišta, te po okončanju radova dovođenje u prvobitno stanje. Stavka obuhvaća sve potrebne radove oko osiguranja gradilišta, kao i čišćenje trase cjevovoda na gradilištu, te uređenje radnog pojasa nakon zatrpavanja i nasipavanja rova, sa uklanjanjem svih ostataka građevinskog materijala.
10. | Izvođač je dužan osigurati osiguranje iskopa i okolnog terena i za vrijeme izvođenja radova. Stavka obuhvaća sve potrebne radove oko postavljanja privremenih znakova, ograda i svjetlosne signalizacije, kao i njihovo uklanjanje po završetku radova, uključivo izradu elaborata i ishođenje suglasnosti za regulaciju prometa. Stavka obuhvaća i postavljanje i organizaciju prikladnog prostora (privremenog skladišta) za skladištenje cijevi, alata i ostale sitne opreme potrebnih za izvođenje cjevovoda.
11. | Izvođač je dužan izvesti i pomoćne radnje i pribaviti pomoćna sredstva za rad ukoliko to traži kompletnost izvršenja posla bez obzira ako to posebno nije naglašeno u troškovniku. Smatra se da je sve obuhvaćeno jediničnom cijenom.
12. | Izvođač mora posjedovati isprave o sukladnosti o ispitivanju materijala i radova i u jediničnim cijenama uključeni su i troškovi ishođenja izjava o sukladnosti dokumentacije o kvaliteti ugrađenog materijala i izvedenih radova.
13. | Nadzor za čuvanje gradilišta, građevine, alata i materijala spada u dužnost i na teret Izvođača radova.
14. | Svaka šteta koja bi bila prouzročena prolazniku ili na susjednoj građevini, cesti uslijed kopanja, postavljanja skela, pada na teret Izvođača radova koji ju je dužan odstraniti i nadoknaditi.
15. | Izvođač radova odgovara za ispravnost izvršene isporuke i ugradnju.
16. | Ukoliko se tijekom građenja pojavi opravdana potreba za određenim odstupanjima ili manjim izmjenama projekta, Izvođač je dužan za to prethodno pribaviti isprave suglasnost Nadzornog inženjera.
Ovaj će prema potrebi, upoznati Projektanta s predloženim izmjenama i tražiti njegovu suglasnost.
17. | Veće izmjene i odstupanja od projektiranog rješenja mogu se provesti samo uz odobrenje Projektanta i suglasnost Investitora, te pribavljanjem dopune građevne dozvole na nastalu promjenu ukoliko su odstupanja takve prirode.
18. | Tijekom izvođenja radova Izvođač je dužan sva nastala odstupanja od rješenja predviđenih projektom unijeti u projekt, a po završetku radova mora Investitoru predati projekt stvarno izvedenog stanja.
19. | U cijenu uključeno geodetsko iskolčenje trase vanjske interne mješovite kanalizacije prema situaciji, neposredno prije početka radova, sa stacioniranjem svih važnijih točaka na terenu. Obračun se vrši po 1,0 mt stvarne duljine iskolčene i označene trase, uključujući sve potrebne radove vezane uz iskolčenje.
20. | Izvođač je dužan osigurati sprovođenje probe na protočnost i vodonepropusnost izvedene kanalizacione mreže prema važećim tehničkim propisima, a prije zatrpavanja zemljom s pribavljanjem atesta o izvršenom ispitivanju.
21. | U cijenu uključeno obavezno snimanje i izrada nacrta izvedenog stanja vanjske interne kanalizacije, te izrada kompletnog projekta izvedenog stanja uz isporuku u dva uvezana primjerka i četiri digitalizirana primjerka na optičkom mediju (CD). Radove izvodi za to ovlaštena organizacija, uključivo izrada elaborata.
Snimanje cjevovoda se obavlja neposredno nakon završetka ispitivanja kanalizacije na vodonepropusnost i prije zatrpavanja. Napomena: prije izdavanja uporabne dozvole potrebno je dostaviti jedan primjerak elaborata izvedenog stanja predmetnog zahvata u prostoru na magnetnom mediju u „dwg“ ili „dxf“ formatu.
22. | Izvođač radova odgovoran je za izradu pisanih uputa za održavanje i rukovanje postrojenjima uz isporuku dva uvezana kompleta, te pripadajuće funkcijske sheme za postavljanje na zid.
23. | Osoblje izvođača dužno je sudjelovati u smislu organizacije, te vođenja postupka primopredaje instalacija, a što mora završiti zapisnikom o primopredaji istih, uključivo izrada i isporuka sve potrebne atestne dokumentacije o funkcijskom ispitivanju i postignutoj kvaliteti i sva mjerenja od strane ovlaštenih institucija potrebna za ishođenje uporabne dozvole, odnosno primopredaju izvedenih instalacija.
24. | Svu opremu ugraditi na za to projektiranim i propisanim mjestima i visinama, a sve prema svim Tehničkim normativima, te prema ovjeri Projektanta ili Nadzornog inženjera ponuđenog prijedloga ugradnje Izvođača.
1. | ZEMLJANI RADOVI
1.1. | Iskop zemlje
Iskop zemlje C kategorije za polaganje vodovodnih i odvodnih cijevi van i unutar objekta. Širina rova je od 0.8 -1.10 m, a dubina od 0.80 do 2,00 m (uzima se prosječna dubina). Iskop vršiti na dubini nivelete uvećanoj za 10 cm radi izvedbe ležaja cijevi s pravilnim odsijecanjem bočnih strana i dna te odbacivanjem iskopanog materijala na udaljenost 2,0 m od ruba rova. Između rova i odbačenog materijala potrebno je osigurati bankinu širine 80 cm radi komunikacije. Radovi moraju teći u potpunoj koordinaciji sa montažom cijevi. Obračun po 1,0 m3 iskopanog materijala.
a) | Vodovod
(42,0x0,90x0,80) = 30,24
b) | Odvodnja
(418,0x0,95x1,40) = 555,94
c) | Odvodnja izmještanja
(55,0x0,95x1,10) = 57,48
| 643,66 | m³ | 20 | 0
1.2. | Proširenje rova
Iskop zemlje C kategorije za proširenje rova za vodomjerno okno, reviziona okna te separator. Obračun se vrši po 1,0 m3 iskopanog materijala, ostalo kao st. 1.1.
a) | Vodomjerno okno (kom 1)
(3,00x2,00x2,80) = 16,80
b) | RO DN600mm (kom 15)
15x(0,60x0,60x1,40) = 7,56
c) | RO 1000mm (kom 7)
7x(1.00x1.00x1,40) = 9,80
d) | Separator
(1,40x1,40x3,00) = 5,88
| 40,04 | m³ | 0,00 | 0
1.3 | Planiranje dna rova
Grubo i fino planiranje dna rova za polaganje cijevi temeljne odvodnje i vodovoda s naročitom točnošću da se osigura nalijeganje cijevi.
| (515,0x0,80) = 412,00 | m² | 30 | 0
1.4 | Čisti suhi pijesak
Nabava svog materijala, svi transporti i razastiranje čistog suhog pijeska za polaganje vodovodnih i odvodnih cijevi. Šljunčana posteljica za ležaj PVC cijevi Klase SN-8, od oblih zrna veličine 8-16 mm, bez organskih primjesa, s dimenzijama danim u nacrtu kanalskog rova i produbljenima na mjestu spojeva cijevi. Uključivo Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja šljunka, uz strojno nabijanje do min. 90 % prirodne zbijenosti. Posteljica od pijeska debljine 10 cm, a natkrivanje cijevi cca 30 cm od tjemena cijevi. Obračun se vrši po 1,0 m3 ugrađenog pijeska.
| 412,00x0,50 = 206,00 | m³ | 5 | 0
1.5 | Zatrpavanje rova
Zatrpavanje rova nakon montaže i ispitivanje temeljnih cijevi, s materijalom iz iskopa. Prvi sloj iznad cijevi treba biti od sitnog materijala da ne bi došlo do oštećenja cijevi. Nasipavanje vršiti u slojevima od 20 cm uz pažljivo nabijanje. Zatrpavanje izvoditi nakon izvedbe obloge cijevi pijeskom. Obračun se vrši po 1,0 m3 stvarno ugrađenog materijala.
| (664,00-206,00)-10% = 394,20 | m³ | 10 | 0
1.6 | Odvoz zemlje
Odvoz preostale zemlje nakon dovršenog zatrpavanja rova, kamionima na gradsku deponiju na udaljenost od 5 km ili veću, u dogovoru s investitorom. U cijenu je uračunat utovar u transportno sredstvo, transport, te istovar i grubo planiranje na mjestu istovara. Obračun po m3 stvarno izvršenih radova.
| (41,00+206,00)x1,25 = 308,75 | m³ | 10 | 0
1.7 | Postavljanje prijelaza, osiguranje i označavanje rova
Izrada, postavljanje i skidanje prijelaza preko iskopanog rova. Stavkom je obuhvaćena izrada prelaza preko rova i zaštitna ograda odnosno obilježavanje ruba rova špagom i zastavicama na prometnim mjestima. Obračun se vrši po kompletu postavljenih prijelaza.
|  | kompl. | 1 | 0
1. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
2. | BETONSKI RADOVI
2.1. | Vodomjerno okno
Prije betoniranja obavezno provjeriti poziciju i dimenzije vodomjernog okna sa komunalnim poduzećem. Izrada vodomjernog okna za montažu priključnog cjevovoda te smještaj potrebne vodovodne armature uključujući i glavne vodomjere. Vodomjerno okno je u tlu uz pristupni kolnik na parcelu. Dimenzije svijetlog otvora vodomjernog okna 2,50x1,50m dok je svijetla visina 1,80m. Beton je C30/37 XC2 s dodatkom aditiva za vodonepropusnost VDP2 - sustav "bijela kada", a izvedba je u dvostranoj oplati. Unutarnje stijenke i dno ožbukati cementnim mortom 1:2 do crnog sjaja i premazati zaštitnim vodonepropusnim sredstvom za bazene. Temeljna ploča, stropna ploča i svi zidovi su debljine 25cm. Konstruktivno armirati stijenke minimalno Q785 obostrano uz dodatke. Prodor cijevi kroz zidove okna izvesti vodonepropusno, cijevi položiti kroz umetak kojim se osigurava vodonepropustan spoj cijevi i betonske stijenke vodomjernog okna i terena. Poklopac je vodotijesni lijevano željezni vel.60/60 nosivosti C250 prema HRN EN124 . Za ulazak u spremnik ugraditi stupaljke profila 18 mm na razmak 30cm, inox 2xL nosače.
Obračun se vrši po kompletu izvedenog vodomjernog okna uključivo oplatu zidova i ploča, s podupiranjem, gumene ili bubreće trake na spoju betona, sve prenose materijala itd. Posebno su unutar stavke navedeni neki dijelovi radi lakše procjene vrijednosti radova. Iskop, zatrpavanje i unutarnja "armatura" obrađeni su u posebnim stavkama troškovnika. U svemu prema detaljnom nacrtu.
a) | podložni beton C12/15 d=10cm m³ = 0,60
b) | oplata m² = 45,00
c) | beton C30/37 m³ = 8,00
d) | armatura B500B kg = 800
e) | lj.ž. poklopac C250 60/60 kom. = 1,00
f) | stupaljke - inox kom. = 6,00 | kompl. | 0,00 | 0
2.2. | Podloga za reviziona okna i separator
| Betoniranje podloge za revizionih okana DN600mm i DN1000mm te separator ulja. Debljine postolja 10cm, a izvode se betonom C 12/15. Obračun po m3 pripravljenog betona sa potrebnim prijevozom i prijenosima. | m³ | 0,00 | 0
2.3. | Osiguranje cjevovoda
| Betoniranje osiguranja cijevi vanjskog vodovoda, betonskim blokovima C16/20, na mjestima račvanja, horizontalnih zavoja, ležaja te uporišta na kraju cjevovoda uključivo pripremu, ugradbu betona, te svi prijenosi. 'U cijenu uključena izrada, postavljanje i skidanje oplate za betonska uporišta s potrebnim prenosima gradnje na 50 m. Obračun po m3 pripravljenog betona sa potrebnim prijevozom i prijenosima. | m³ | 0,00 | 0
2.4. | A.B. prsten revizionog okna
| Betoniranje, doprema i ugradnja AB prstena na vrhu revizionih okana, vodomjera te separatora ulja betonom C 20/25. Utrošak betona cca 0,12 m3/kom i 30 kg armature/kom. Obračun po komadu izvedenog A.B. prstena pripravljenog od betona sa potrebnim prijevozom, prijenosom i ugradnjom. | kom. | 5 | 0
2.5. | Obetoniranje cijevi kanalizacije
| Obetoniravanje cijevi temeljne kanalizacije izvan objekta koja je na manjoj dubini 80 cm od završne kote terena. Obetoniranje se radi sa betonom C 20/25 debljine minimalne debljine 10 cm sa utoškom betona cca 0,10 m³ za cijev NO 160 mm, 0,12 m³ za cijev NO200 mm, 0,13 m³ za cijev NO250 te 0,16 m³ za cijev NO300 po dužnom metru cijevi. U cijenu uključena izrada, postavljanje i skidanje oplate za betonska uporišta s potrebnim prenosima gradnje na 50 m. | m³ | 5 | 0
2. | BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0
3. | TEMELJNA KANALIZACIJA
3.1. | PVC kanalizacijske cijevi
Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja punostjenih, neomekšanih PVC-U kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada za sanitarno fekalnu i oborinsku kanalizaciju. Cijevi s integriranim utičnim kolčakom i uloženim brtvenim prstenom od sintetičnog kaučuka, prstenaste čvrstoće SN-8, SDR-34 (8 kN/m2). Cijevi se spajaju prema preporuci proizvođača cijevi, potpuno vodonepropusno, a polažu se u za to pripremljene rovove. Fazonske komade uključiti u jediničnu cijenu mt cijevi i ne iskazuju se i ne obračunavaju posebno. Obračun se vrši po 1,0 m kompletno ugrađene i spojene cijevi, uključujući i potrebne fazonske komade, sa svim potrebnim priborom za spajanje i prijenosima, te detekcijsku traku.
a) | NO 110 mm | m' | 20 | 0
b) | NO 125 mm | m' | 10 | 0
c) | NO 160 mm | m' | 130 | 0
d) | NO 200 mm | m' | 10 | 0
e) | NO 250 mm | m' | 5 | 0
f) | NO 300 mm | m' | 5 | 0
g) | NO 400 mm | m' | 5 | 0
3.2. | Reviziono okno DN600mm
| Nabava i doprema montažnih polipropilenskih (PP) okana DN 600mm za kanalizaciju dubine od 0,80 do 1,20m (prosjećne dubine 1,00). Okna ispunjavaju sve zahtjeve za ugrađuju se u tlo sa podzemnim vodama do 5,0m dubine. Okna se sastoje iz PP baze sa izvedenom kinetom i zavarenim adapterima, orebrenih PP prstena sa brtvama (ne cijevi) te PP konusa koji omogućava suženje unutarnjeg promjera na DN630mm (DN je unutarnji promjer). Dijelovi okna se međusobno spajaju pomoću brtvi ili zavarivanjem čime se osigurava nepropusnost. Okno ima ugrađene stupaljke na svakih 25cm koje omogućavaju silazak. Cjevovod se spaja na adaptere PP okna orginalnim spojnicama i brtvama koji osiguravaju apsolutno nepropusni spoj i mogu izdržati vanjski tlak od 0,5 bara. Reviziono okno se ugrađuje na podlogu minimalne nosivosti 15 MN/m2 (ako se zbijanjem podloge može postići ova nosivost nije potrebno nikakvo betoniranje – pa ni podložnog betona). Obračun se vrši po komadu kompletno izvedenog revizionog okna. | kompl. | 1 | 0
3.3. | Reviziono okno DN1000mm
Nabava i doprema montažnih polipropilenskih (PP) okana DN1000mm za fekalnu i oborinsku kanalizaciju. Okna ispunjavaju sve zahtjeve za ugrađuju se u tlo s podzemnim vodama do 5,0m dubine. Okna se sastoje iz PP baze s izvedenom kinetom i zavarenim adapterima, orebrenih PP prstena sa brtvama (ne cijevi), te PP konusa koji omogućava suženje unutarnjeg promjera na DN 1000 mm (DN je unutarnji promjer). Konus treba biti ispitan na tlačno opterećenje do 50 [kN]. Dno okna je sastavljeno od dva nosiva sloja, tvornički zavarenih, s posebnom nosivom troslojnom rebrastom strukturom iznutra, te ravnim dnom cijelim promjerom okna. Horizontalni lomovi nivelete trebaju biti isključivo unutar okna. Okna je moguće postaviti u podzemne vode.
| Dijelovi okna se međusobno spajaju pomoću brtvi ili zavarivanjem čime se osigurava nepropusnost. Okno ima ugrađene stupaljke na svakih 25cm koje omogućavaju silazak i izlazak, a nalaze se maksimalno 50 [cm] od vrha okna. Cjevovod se spaja na adaptere PP okna originalnim spojnicama i brtvama koji osiguravaju apsolutno nepropusni spoj i mogu izdržati vanjski tlak od 0,5 bara. Okno treba biti ispitano i vodonepropusno. Stupaljke trebaju biti ispitane, a brtveni elementi moraju vodonepropusno brtviti. Polipropilenska (PP) orebrena baza okna unutarnjeg promjera DN 1000 mm za spajanje cijevi nazivnog promjera DN 100 - DN 500. Na bazu okna potrebno je zavariti odgovarajuće priključke, kako bi se omogućilo vodotjesno spajanje cijevi. Reviziono okno se ugrađuje na podlogu minimalne nosivosti 15 MN/m2 (ako se zbijanjem podloge može postići ova nosivost nije potrebno nikakvo betoniranje – pa ni podložnog betona). Obračun se vrši po komadu kompletno izvedenog revizionog okna. | kompl. | 0,00 | #VALUE!
3.4. | PP prsten sa brtvom
Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja polipropilenskih (PP) prstena s brtvom za spajanje PVC-UKC na PP kanalizacijske cijevi/šahtove vanjskog nazivnog promjera (DN). Obračun se vrši po komadu kompletne ugradnje prstene s brtvom.
a) | Click ring DN 160 | kom. | 0,00 | #VALUE!
b) | Click ring DN 200 | kom. | 0,00 | #VALUE!
c) | Click ring DN 250 | kom. | 0,00 | #VALUE!
d) | Click ring DN 300 | kom. | 0,00 | #VALUE!
e) | Click ring DN 400 | kom. | 0,00 | #VALUE!
3.5. | Umetak s gumenom brtvom
Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja umetaka s gumenom brtvom za spoj plastične kanalizacione cijevi na betonsko okno kvalitete kao tip i RDS ili KGF. Ugradnja uključuje precizno postavljanje prema niveleti kanala i visinskim kotama, privremeno pričvršćenje, te konačno zatrpavanje i učvršćenje VDP cementnom žbukom 1:2, sa zaglađivanjem u razini stijenke okna.
Obračun se vrši po komadu ugrađenog umetka sa gumenom brtvom uključujući i potrebne fazonske komade, sa svim potrebnim priborom za spajanje i prijenosima.
a) | DN 150 mm | kom. | 1 | 0
b) | DN 200 mm | kom. | 2 | 0
3.6. | Lijevano željezni poklopac
Nabava svog materijala, svi transporti i montaža lijevano željeznih poklopaca 60/60cm sa okvirom, za reviziona okna, nosivosti C250. Poklopci se montiraju na AB prsten koji se obračunava u posebnoj stavci.
Obračun se vrši po komadu kompletno izvedenog i montiranog okvira i lj.ž. poklopca na reviziona okna do pune funkcije.
| Lijevano željezni poklopac Klase C250 | kom. | 2 | 0
3.7. | Separator ulja sa mimotokom
Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja separatora lakih tekućina iz centrifugalo ljevanog polietilena s mimotokom (bypassom). Separator mora biti konstruiran, izrađen i testiran, nazivne veličine od NS 6/30 (protok kroz separator / ukupni protok). Učinkovitost separatora mora zadovoljiti klasu I - lakih tekućina u izlaznoj vodi do 5mg/l. Separator mora biti siguran od djelovanja sila uzgona do visine podzemne vode najmanje 1m ispod poklopca separatora (bez dodatnog betoniranja). Separator mora imati koalescentni filtar koji se treba moći višekratno koristiti, a za potrebe čišćenja i održavanja jednostavno izvaditi. Separator mora imati sigurnosni plovak tariran na spec. težinu lakih tekućina kao osiguranje od nekontroliranog odljeva istih iz separatora. Unutarnji elementi separatora trebaju biti izrađeni iz PEHD-a.
| Za ugradnju separatora ne smije se koristiti dodatno betoniranje. Separator mora ima integriranu taložnicu minimalne zapremnine od 600 litara, minimalni kapacitet uskladištenih lakih tekućina od 60 litara dok sveukupni volumen ne smije biti veći od 1000 lit. Uljev i izljev separatora moraju biti DN250, utični spoj s kliznom brtvom. Dubina uljevne cijevi mjereno od kote poklopca do kote dna cijevi uljeva treba biti T= 160cm (točnu dubinu treba definirati prije naručivanja separatora). Separator se treba isporučivati s poklopcem klase nosivosti C250, svijetlog otvora promjera Ø600mm s natpisom: "SEPARATOR". Obračun se vrši po kompletu ugrađenog separatora ulja sa poklopcem, priključenim dovodom i odvodom vode do pune funkcije. | kompl. | 0,00 | #VALUE!
3.8. | Priključak na javnu uličnu odvodnju
| Izvedba priključka interne kanalizacije na reviziono okno javne ulične odvodnje. | kompl. | 1 | 0
3. | TEMELJNA KANALIZACIJA UKUPNO: |  |  | 0
4. | INSTALACIJA KANALIZACIJE
4.1. | Troslojne PP kanalizacijske cijevi
Nabava svog materijala, svi transporti i montaža troslojnih polipropilenskih (PP) niskošumnih kanalizacijskih cijevi i fazonskih komada s naglavkom i brtvom za izvedbu vertikalne i hirizontalne odvodnje unutar instalcionih kanala i pod stropom objekta. Cijevi i spojevi se spajaju na naglavak pomoću integrirane gumene brtve. Cijevi se polažu u instalacijski kanal, zidne usjeke i proboje kao i pod stropom građevine. U cijenu uključiti materijal za pričvršćivanje cijevi (obujmica sa vijkom) pomoću kliznih i čvrstih točaka, cijevi se pričvršćuju po uputama proizvođača. Kod dopreme cijevi i spojnih komada na gradilište izvođač je obavezan nadzornom inženjeru priložiti važeću atestnu dokumentaciju izdanu od strane akreditirane kuće u RH kao i potvrdu o niskošumnosti izdanu od priznatog europskog ispitnog laboratorija.
Fazonske komade uključiti u jediničnu cijenu mt cijevi i ne iskazuju se i ne obračunavaju posebno (osim cijevnih čistača koji se iskazuju komadima). Cijevi i fazonske komade na pojedinim mjestima toplinski i zvučno izolirati tipskom izolacijom, ovisno o mjestu ugradnje. Zvučna izolacija mora smanjiti šumove na dozvoljenu razinu buke na mjestima prema zahtjevu Investitora i nadzornog inženjera, a toplinski izolirati kako ne bi došlo do orošavanja cijevi. Obračun se vrši po 1,0 m kompletno postavljene cijevi uključujući i potrebne fazonske komade sa svim potrebnim priborom za spajanje, izolirane i ispitane, te cijevni čistač koji se iskazuje po komadu ugrađenog.
a) | NO Ø 110 mm | m' | 0,00 | #VALUE!
b) | NO Ø 125 mm | m' | 0,00 | #VALUE!
c) | cijevni čistač NO 110mm | kom. | 0,00 | #VALUE!
d) | cijevni čistač NO 125mm | kom. | 0,00 | #VALUE!
4.2. | PP odvodne cijevi
Nabava svog materijala, svi transporti i montaža PP cijevi za sanitarno-fekalnu, oborinsku odvodnju te odzračivanje vertikala. Cijevi su s integriranim utičnim kolčakom i gumenom brtvom. Učvršćenje i ovješenje izvesti pomoću obujmica na svakih 1,00 - 2,00 m i kod svakog fazonskog komada (prema preporuci proizvođača cijevi). Cijevi i fazonske komade spajati gumenim brtvama odnosno po preporuci proizvođača, a potpuno nepropusno. U cijenu je potrebno uračunati potrebne fazonske komade. Obračun po 1,0 m' kompletno montirane i ispitane cijevi na vodonepropusnost.
a) | NO Ø 32 mm | m' | 16 | 0
b) | NO Ø 40 mm | m' | 5 | 0
c) | NO Ø 50 mm | m' | 30 | 0
d) | NO Ø100 mm | m' | 10 | 0
4.3. | Oborinske lijevano željezne cijevi
Nabava svog materijala, svi transporti i montaža lijevano željeznih odvodnih cijevi i fazonskih komada položenih kao nastavak oborisnke odvodnje po fasadi prije ulaska u teren.Vidljiv dio cijevi (ukupno 2,0 m) oličeno u boju po izboru arhitekta. Obračun po m kompletno montirane, pričvršćene, izolirane, oličene i ispitane cijevi i fazonskih komada.
a) | lijevano željezna cijev NO 100 mm | m' | 5 | 0
b) | cijevni čistać NO 100 mm | kom. | 2 | 0
4.4. | Odzračne kape
| Nabava svog materijala, svi transporti i montaža odzračnih kapa DN100mm na kraju odzračnih vertikala. Obračun se vrši po komadu montirane odzračne kape. | kom. | 3 | 0
4.5. | Revizijska vratašca
| Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja revizijskih vratašca s okvirom na vertikalama uz cijevne čistače. Vratašca s okvirom su svijetle veličine 300x300mm s mehanizmom za zatvaranje. Vanjski izgled vratašca prema obradi okolnih zidova (pločice, kamen, knauf ili slično) sve prema nacrtu interijera. Postavljaju se uz cijevne čistače na fekalnim vertikalama uz AOV unutar objekta. Obračun se vrši po komadu kompletno montiranih vratašca, uključujući sav potreban materijal. | kom. | 6 | 0
4.6. | Plastični sifon sa kromiranom rešetkom
| Nabava svog materijala, svi transporti i montaža podnih slivnika sa sifonom za zatvaračem od povratka mirisa (plastični) za odvodnju sa poda sanitarnih čvorova te tuš kabina. Slivnik je pokriven kromiranom rešetkom čija se visina prilagođava debljini podne obloge. Izolaciju spoja izvesti po preporuci proizvođača. Obračun po komadu kompletno montiranog, izoliranog i ispitanog podnog slivnika sa sifonom. Obračun se vrši po komadu montiranog izoliranog i ispitanog podnog slivnika sa rešetkom. | kom. | 15 | 0
4.7. | Krovna odvodnja
Nabava svog materijala, svi transporti i montaža krovnih slivnika za ravne krovove, vertikalni, sa toplinski izoliranom stijenkom, visinski podesivim uljevnim elementom od 28-68 mm, hvatačem lišća i tvornički navarenom bitumenskom prirubnicom 500 x 500 mm za spajanje sa bitumenskom krovnom hidroizolacijom. Detaljnu specifikaciju materijala (vertikalni ili horizontalni odvod, način uklještenja) pridobiti od proizvođača sistema nakon razrade detalja ugradnje utvrđenog na licu mjesta. Krovni slivnik montirati uz tehničku podršku i po preporuci proizvođača istih. Obračun se vrši po komadu kompletno montiranog, izoliranog i priključenog slivnika na odvod.
a) | NO Ø110 mm | m' | 0,00 | #VALUE!
b) | NO Ø160 mm | m' | 0,00 | #VALUE!
4. | INSTALACIJA KANALIZACIJE UKUPNO: |  |  | 0
5. | PODTLAČNA ODVODNJA
NAPOMENA
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, spajanje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu treba ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke. Prilikom izrade ponude treba imati u vidu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije. Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, prije davanja ponude, obratiti se projektantu. Potvrdu narudžbe prije definitivne isporuke specificirane opreme izvođač radova obavezno je dužan provjeriti kod projektanta. Izmjena pojedinih dijelova opreme “zamjenskim dijelovima” bez prethodne pismene suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost sistema. Izvođač je dužan prijenos, ugradnju i svu građevinsku pripomoć izvesti o svom trošku, te sve te radove nuditi u jediničnim cijenama ovog troškovnika.
5.1. | Uljevni elementi
Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja podtlačnog sistema odvodnje krovnih oborinskih voda. Rješenje proizvođača oznake KUKVL-BJQF76 Sve prema izvedbenim shemama, uputama i nadzoru proizvođača. Sva dokumentacija mora biti prema važećoj zakonskoj regulativi RH i na hrvatskom jeziku.
a) | Pluvia dvostruki uljevni element,s univerzalnom prirubnicom za spoj s jednoslojnom hidroizolacijom, elementom za priključak parne brane, toplinskom izolacijom i zaštitnom košarom. | kom | 0,00 | #VALUE!
b) | Pluvia uljevni element s prirubnicom za spoj na limeni žlijeb i zaštitnom košarom | kom | 0,00 | #VALUE!
c) | Pluvia grijač 230V/8W | kom | 0,00 | #VALUE!
5.2. | PEHD cijevi
Nabava svog materijala, svi transporti i montaža Geberit PE-HD cjevovod s potrebnim fazonskim komadima i spojnim priborom; specifikacijom proizvođača obuhvaćeno tm trase
a) | PE-HD cijev, d 50 | m | 5 | 0
b) | PE-HD cijev, d 56 | m | 5 | 0
c) | PE-HD cijev, d 63 | m | 5 | 0
d) | PE-HD cijev, d 75 | m | 1 | 0
e) | PE-HD cijev, d 90 | m | 5 | 0
f) | PE-HD cijev, d 160 | m | 2 | 0
5.3. | Sistem pričvršćivanja cjevovoda
| Nabava svog materijala, svi transporti i montaža klasičnog sistema pričvršćenja cjevovoda na masivnu konstrukciju, s originalnim cijevnim obujmicama, navojnom šipkom, pričvrsnim pločicama i priborom; specifikacijom proizvođača obuhvaćeno tm trase cjevovoda. | m | 2 | 0
5.4. | Sistem ovješenja
| Nabava svog materijala, svi transporti i montaža Pluvia originalni sistem ovješenja na krovnu/stropnu konstrukciju, s nosivom čeličnom tračnicom, cijevnim obujmicama, navojnom ovjesnom šipkom, pričvrsnim i ovjesnim priborom; specifikacijom proizvođača obuhvaćeno tm trase ovješenja. | m | 4 | 0
5.5. | Zvučna i toplinska izolacija
| Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja dodatne zvučne i toplinske izolacije (Geberit Isol) protiv buke i orošenja cjevovoda i fazonskih komada, specifikacijom obuhvaćeno ukupno m2 zvučno izoliranog cjevovoda. | m2 | 5 | 0
5.6. | Protupožarne brtvene obujmice
| Nabava svog materijala, svi transporti i montaža protupožarnih obujmica F90 kao protupožarni brtveni element za gorive plastične cijevi koje prolaze kroz granice požarnih zona (AB zid), odnosno sprečavanje širenja plamena i dima u ostale požarne sektore. Brtvljene vršiti masom atestiranom na vatrootpornost od 90 minuta kao Promat ili Kamjate, a prema važećim normama i općom dozvolom građevnog nadzora. Obračun se vrši po komadu kompletno montirane i pričvršćene protupožarne obujmice na prodore cijevi kroz požarne zone. U stavku uračunati sav potrebni pribor i spojni materijal. | kom. | 1 | 0
NO Ø 56 mm
5. | PODTLAČNA ODVODNJA UKUPNO: |  |  | 0
6. | INSTALACIJE VODOVODA
NAPOMENA:
NO - nazivni otvor cijevi
6.1. | PEHD cijevi
Nabava svog materijala, svi transporti i montaža PE-HD tlačnih cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće za sanitarnu mrežu u terenu, uključivo i spajanje cijevi, a sve prema važećim propisma i uputama proizvođača za radni tlak 10 bara. U cijenu uključiti raznašanje cijevi i fazonskih komada duž rova, spuštanje u rov i poravnavanje, međusobno spajanje PE-HD cijevi elektrootpornim zavarivanjem sa elektrospojnicama, polaganje na sloj pijeska 10 cm, te fazonske komade, uključivo svi prenosi. Na mjestima gdje je nadsloj cijevi manji od 0,8 m potrebno ju je izolirati radi sprečavanja smrzavanja, a prepuraća se obetoniranje cijevi radi zaštite od podzemnih voda. Obračun po mt kompletno montirane i ispitane cijevi, uključivo fazonski komadi sa svim potrebnim priborom za spajanje i prijenosima.
| PE-HD NO40mm | m' | 15 | 0
6.2. | P.C. ili PPR ili PEX/c cijevi
Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja P.C. PP-R ili PEX/c vodovodnih cijevi i fazonskih komada i spojnih komada, za horizontalani i vertikalni razvod sanitarne hladne, tople vode i recirukulacije koje se polažu pod stropom, u šundu i zidnim usjecima i u podu sa ugradnjom metalnih obujmica sa gumom na razmaku od 0,5 - 2,5 m. Izolacija cijevi ovisno o mjestu ugradnje prema preporuci proizvođača cijevi. Pod stropom na ravnim potezima dužim od 15,0m ugraditi kompenzacijski komad. Cijevna toplinska izolacija iz paronepropusnog pjenastog materijala koji ima zatvorene čelije, s=9 mm, komplet sa samoljepljivom trakom, ljepilom i originalnim cijevnim nosačima, za vodoopskrbni sustav teško zapaljiv, samogasiv, nekapajući i ne prenosi vatru. U cijenu uključiti metalne obujmice sa gumom na razmaku 0,5x2,5 m, te šlicanje zida i zatvaranje istog mortom 1:3. Obračun se vrši po 1,0 mt kompletno montiranog, pričvršćenog, izoliranog i ispitanog cjevovoda, te sav potreban spojno brtveni materijal.
a) | NO 15mm | m' | 85 | 0
b) | NO 20mm | m' | 60 | 0
c) | NO 25mm | m' | 15 | 0
d) | NO 32mm | m' | 7 | 0
e) | NO 40mm | m' | 2 | 0
6.3. | Ventil s kotačem
Nabava svog materijala, svi transporti i montaža ventila s kotačem. Obračun se vrši po komadu kompletno montiranog ventila sa kotačem.
| NO 40mm | kom. | 0,00 | #VALUE!
6.4. | Ventil s kotačem i ispustom
Nabava svog materijala, svi transporti i montaža ventila s kotačem i ispustom. Obračun se vrši po komadu kompletno montiranog ventila sa kotačem.
a) | NO 25mm | kom. | 1 | 0
b) | NO 32mm | kom. | 2 | 0
6.5. | Ventila s niklovanom kapom za uziđivanje.
Nabava svog materijala, svi transporti i montaža ventila s niklovanom kapom za uziđivanje. Obračun se vrši po komadu kompletno montiranog i ispitanog ventila.
a) | NO 15mm | kom. | 3 | 0
b) | NO 20mm | kom. | 6 | 0
6.6. | Revizijska vratašca
| Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja revizijskih vratašca s okvirom ventile na vertikalama. Vratašca su veličine prilagođene mjestu ugradnje (400x200 mm). Vanjski izgled vratašca prema obradi okolnih zidova (pločice, kamen, knauf ili slično) sve prema nacrtu interijera. Postavljaju se uz glavne vertikale unutar objekta. Obračun se vrši po komadu kompletno montiranih vratašca, uključujući sav potreban materijal. | kom. | 1 | 0
6.7. | Lijevano željezni fazonski komadi
Prije narudžbe armature na priključku i u vodomjernom oknu potrebno je svu opremu uskladiti sa nadležnim komunalnim poduzećem. Nabava svog materijala, svi transporti i montaža vodovodnih lijevano željeznih fazonskih komada i drugog spojnog materijala za pogonski tlak 10 bara, za montažu hidranata. Raznošenje fazonskih komada duž rova. Montaža prirubnicom brtvenim gumenim prstenom ili klingeritom, uključivo sav brtveni materijal s vijcima, te izolacija spojeva bitumenskim premazom. Fazonski komadi su od nodularnog ljeva i spajaju se sa PE-HD cijevima preko tipskih spojnica. Stavkom obuhvaćeni kompletni monterski i građevinski radovi, te potrebna armatura. Obračun se vrši po kompletno izvedenim montažnim radovima.
PRIKLJUČAK NA VODOVOD
a) | spojnica na PE-HD NO110 mm | kom. | 0,00 | #VALUE!
b) | T komad javni DN100/NO50mm | kom. | 0,00 | #VALUE!
c) | zasun NO50 mm | kom. | 0,00 | #VALUE!
d) | FF NO80 mm, l=200mm | kom. | 0,00 | #VALUE!
e) | teleskopsko vreteno sa zaštitnom cijevi | kom. | 0,00 | #VALUE!
f) | ulična kapa za zasun | kom. | 0,00 | #VALUE!
VODOMJERNO OKNO
a) | spojnica na PE-HD NO50 mm | kom. | 0,00 | #VALUE!
b) | FF NO50 mm, l=800mm | kom. | 0,00 | #VALUE!
c) | FF NO50 mm, l=200mm | kom. | 0,00 | #VALUE!
d) | zasun NO50 mm | kom. | 0,00 | #VALUE!
e) | T komad NO50/50mm | kom. | 0,00 | #VALUE!
f) | Q komad NO50mm 90° | kom. | 0,00 | #VALUE!
g) | MDK komad NO50mm | kom. | 0,00 | #VALUE!
h) | nepovratni ventil NO50 mm | kom. | 0,00 | #VALUE!
i) | impulsni vodomjer NO50mm - 0,67 lit/sek | kom. | 0,00 | #VALUE!
j) | X komad NO50mm | kom. | 0,00 | #VALUE!
k) | zasun NO40 mm | kom. | 0,00 | #VALUE!
l) | hvatač nečistoće Φ40 mm | kom. | 0,00 | #VALUE!
m) | nepovratni ventil NO40 mm | kom. | 0,00 | #VALUE!
n) | impulsni vodomjer NO40mm | kom. | 0,00 | #VALUE!
6.8. | Protupožarne brtvene obujmice
Nabava svog materijala, svi transporti i montaža protupožarnih obujmica F90 kao protupožarni brtveni element za gorive plastične cijevi koje prolaze kroz granice požarnih zona, odnosno sprečavanje širenja plamena i dima u ostale požarne sektore. Brtvljene vršiti masom atestiranom na vatrootpornost od 90 minuta kao Promat ili Kamjate, a prema važećim normama i općom dozvolom građevnog nadzora. Obračun se vrši po komadu kompletno montirane i pričvršćene protupožarne obujmice na prodore cijevi kroz požarne zone. U stavku uračunati sav potrebni pribor i spojni materijal. Napomena: za provode cijevi kroz knauf zidove potrebne su dvije obujmice (sa obje strane zida).
a) | NO Ø 25 mm | kom. | 1 | 0
b) | NO Ø 32 mm | kom. | 2 | 0
6.9. | Priključak na javni vodovod
| Izvedba priključka internog vodoopskrbnog cjevovoda na javni vodoopskrbni cjevovod. Stavkom obuhvaćeni kompletni monterski i građevinski radovi (iskop, prekop ceste, polaganje cijevi, zatrpavanje, odvoz viška materijala i dovođenje prekopa ceste u prvobitno stanje). Stavka obuhvaća sve potrebne radove oko postavljanja privremene signalizacije, kao i njihovo uklanjanje po završetku radova, uključivo izradu elaborata i ishođenje suglasnosti za regulaciju prometa. Obračun se vrši po kompletno izvedenom priključku, uključujući sav potreban materijal, te eventualne troškove i takse. | kompl. | 0,00 | #VALUE!
6.10. | Čišćenje, ispiranje i ispitivanje cjevovoda
| Tlačno ispitivanje i mehaničko čišćenje i ispiranje cjevovoda. Pranje i dezinfekcija cjevovoda sa utroškom potrebne vode i dezinfekcijskog materijala. | m' | 325 | 0
6.11. | Pribavljanje izjave o kvaliteti vode
| Obračun po kompletu pribavljene izjave o kvaliteti vode od strabe Zavoda za javno zdravstvo. | kompl. | 1 | 0
6. | INSTALACIJE VODOVODA UKUPNO: |  |  | 0
7. | HIDRANTSKA MREŽA
7.1. | PEHD cijevi
Nabava svog materijala, svi transporti i montaža PE-HD tlačnih cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće za unutrašnju hidrantsku mrežu, uključivo i spajanje cijevi, a sve prema važećim propisma i uputama proizvođača za radni tlak 10 bara. U cijenu uključiti raznašanje cijevi i fazonskih komada duž rova, spuštanje u rov i poravnavanje, međusobno spajanje PE-HD cijevi elektrootpornim zavarivanjem sa elektrospojnicama, polaganje na sloj pijeska 10 cm, te fazonske komade, uključivo svi prenosi. Obračun po mt kompletno montirane i ispitane cijevi, uključivo fazonski komadi sa svim potrebnim priborom za spajanje i prijenosima.
| PE-HD NO50 | m' | 0,00 | #VALUE!
7.2. | Čelične pocinčane cijevi
Nabava svog materijala, svi transporti i montaža čeličnih pocinčanih cijevi za instalacije unutarnje hidrantske mreže. Cijevi se polažu pod stropovima podruma, uz zid, te u zidnim usjecima. Stavka obuhvaća sve potrebne spojnice, redukcije, fitinge, prijelazne komade na druge cijevi i potrebni ovjesni materijal. Cijevi se za zidove učvršćuju limenim obujmicama ili konzolama a za stropove limenim obujmicama. Stavka obuhvaća i označavanje trase instalacije tlocrtno i visinski. Cijevi se izoliraju ovisno o mjestu ugradnje sa Dekorodal trakom u podu ili filcom pod stropom u zidu i zidnom usjeku. Na mjestima moguće smrzavanja cijevi toplinski izolirati. Obračun se vrši po 1,0 m kompletno montirane i izolirane cijevi prema mjestu ugradbe.
| P.C. NO50 mm | m' | 7 | 0
7.3. | Zidni hidrantski ormarići
Nabava svog materijala, svi transporti i montaža EURO limenog hidrantskog ormarića minimalne veličine od 700x700x285 cm za ugradbu u zid (prema projektu interijera). Čelični ormarić se sastoji od metalnog kučišta s postavljenim vratima s prednje strane s otvorima za bočno napajanje. Predviđaju se vratašca sa limenim vratima i bravicom (prema projektu interijera mogu i staklena ili inox vratašca). U ormarića smješten je bubanj s kočnicom i priključnim rotirajućim crijevom za mrežu DN 25 krute dužine 30m, kutni ventil kutni Ms 2"" sa stabilnom spojnicom i oketnim nastavkom te univerzalnom mlaznicom s ručkom i priključak na hidrantski nastavak i ekvivalentom mlaznice Φ8 mm. Obračun se vrši po komadu kompletno montiranog ormarića, do pune funkcije.
|  | kom. | 3 | 0
7.4. | Višedjelne uvodnice
Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja u oplatu višedjelnih uvodnica od čeličnih cijevi od DN50mm i ploča za vodonepropusni prolaz instalacija kroz betonske konstrukcije, uključivo sva brtvljenja, zatvaranje tipskim brtvenim elementima nakon polaganja cijevi, te sav ostali rad i materijal do potpune funkcionalne gotovosti.
| NO Ø 50 mm | kom. | 2 | 0
7.5. | Čišćenje, ispiranje i ispitivanje cjevovoda
| Tlačno ispitivanje i mehaničko čišćenje i ispiranje cjevovoda. Pranje i dezinfekcija cjevovoda sa utroškom potrebne vode i dezinfekcijskog materijala. Obračun se vrši po m' kompletno očišćene, isprane i ispitane cijevi hidrantske mreže. | m' | 85 | 0
7.6. | Pribavljanje izjave o izvršenoj tlačnoj probi
| Ishođenje dokumentacije za dobivanje Zapisnika i provjeri stabilnog sustava zaštite od požara od ovlaštene ustanove. | kompl. | 1 | 0
7. | HIDRANTSKA MREŽA UKUPNO: |  |  | 0
8. | SANITARNA OPREMA
NAPOMENA:
Sanitarni predmeti dati su informativno, veličinu, boju i vrstu pojedinog sanitarnog predmeta i armaturu odabire Projektant, kvalitete jednakovrijedne kao "Grohe" ____________________________________
8.1. | Umivaonik
| Nabava svog materijala, svi transporti i montaža kompletnog umivaonika, koji se sastoji od: - umivaonika veličine prema detalju interijera I. klase sa maskom za sifon; - armatura je stojeća jednoručna miješalica za toplu i hladnu vodu Ø 15 mm, dva kutna ventila Ø 15 mm spojena na dovod vode, kromirani sifon s ispustom Ø 32 mm, čep Ø 32 mm. Obračun se vrši po komadu kompletno montiranog umivaonika, sa spojem na dovod i odvod, uključivši sav potreban materijal za montažu. | kompl. | 5 | 0
8.2. | Umivaonik za osobe sa posebnim potrebama
| Nabava svog materijala, svi transporti i montaža kompletnog umivaonika za osobe sa posebnim potrebama, koji se sastoji od: - keramičkog umivaonika širine 65cm posebne konstrukcije namijenjenog osobama u kolicima sa sifonom skrivenim u zidu; - montažnog instalacijskog elementa za bolnički umivaonik visine ugradnje 112 cm. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s odvodnim koljenom d50 mm i ugradbenim sifonom, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom; -armatura je stojeća jednoručna miješalica za toplu i hladnu vodu Ø 15 mm, dva kutna ventila Ø 15 mm spojena na dovod vode, kromirani sifon s ispustom Ø 32 mm, čep Ø 32 mm. Obračun se vrši po komadu kompletno montiranog umivaonika za osobe sa posebnim potrebama, sa spojem na dovod i odvod, uključivši sav potreban materijal za montažu. | kompl. | 2 | 0
8.3. | Armatura za korita
| Nabava svog materijala, svi transporti i montaža kompletne mješalice i armature za dovod i odvod vode za korita, koji se sastoji od: - armatura je zidna jednoručna miješalica za toplu i hladnu vodu Ø 15 mm, dva kutna ventila Ø 15 mm spojena na dovod vode, kromirani sifon s ispustom Ø 32 mm, čep Ø 32 mm. Obračun se vrši po komadu kompletno montirane armature, sa spojem na dovod i odvod, uključivši sav potreban materijal za montažu. | kompl. | 10 | 0
8.4. | WC školjka
| Nabava svog materijala, svi transporti i montaža kompletnog WC-a, za montažu u sanitarnim čvorovima, koji se sastoji od : - konzolne keramičke WC školjke I. klase za dvokoličinsko ispiranje, te daskom s poklopcem od tvrde plastike. - montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm niskošumnim ugradbenim vodokotlićem. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača. Obračun se vrši po komadu kompletno montirane WC školjke, sa spojem na dovod i odvod, uključivši sav potreban materijal za montažu. | kompl. | 4 | 0
8.5. | WC školjka za osobe sa posebnim potrebama
Nabava svog materijala, svi transporti i montaža kompletnog WC-a, za montažu u sanitarnim čvorovima za osobe sa posebnim potrebama koji se sastoji od :
| - konzolne keramičke WC školjke bez rubadužine 70cm uključivo daska s poklopcem bijele boje sa "soft close" tehnologijom; - montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem za 6/3l ispiranje. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača. Element sadrži oslonce za montažu rukohvata s obje strane. - zidnog nosača inoxa s WC četkom; - držač toaleta papira od inoxa. Obračun se vrši po komadu kompletno montiranog WC-a za osobe sa posebnim potrebama, sa spojem na dovod i odvod, te sav materijal za montažu. | kompl. | 2 | 0
8.6. | Tuš armatura
| Nabava svog materijala, svi transporti i montaža armature za tuš koja se sastoji od: - armatura je zidna jednoručna miješalica za toplu i hladnu vodu Ø 15 mm u kompletu s tuš konzolom sa šipkom i pokretnim držačem tuša. Dva protočna ventila sa kapom. Armatura tuš konzola dužine 65cm s tuš ručkom. Stavka uključuje pričvrstni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju. Obračun se vrši po komadu kompletno montirane tuš armatura, sa spojem na dovod i odvod vode, uključivši sav potreban materijal za montažu. Obračun se vrši po komadu kompletno montirane tuš armatura, sa spojem na dovod i odvod vode, uključivši sav potreban materijal za montažu. | kompl. | 8 | 0
8.7. | Tuš kabina
| Nabava svog materijala, svi transporti i montaža tuš kade koja se sastoji od: - tuš kade dimenzija cc 90/90 prema detalju; - klinzna pregrada prema detalju interijera; - armatura je zidna jednoručna miješalica za toplu i hladnu vodu Ø 15 mm u kompletu s tuš konzolom sa šipkom i pokretnim držačem tuša. Dva protočna ventila sa kapom, te sifon za tuš kadu. Armatura tuš konzola dužine 65cm s tuš ručkom. Stavka uključuje pričvrstni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju. Obračun se vrši po komadu kompletno montirane tuš kade, sa spojem na dovod i odvod vode, uključivši sav potreban materijal za montažu. | kompl. | 1 | 0
8.8. | Pisoar
| Nabava svog materijala, svi transporti i montaža kompletnog pisoara za montažu u sanitarnom čvoru, koji se sastoji od: - keramičkog pisoara I.klase izrađen prema normi HRN EN 14528.2008-viseći pisoari s podžbuknim priključkom vode i skrivenim sifonom; - montažnog instalacijskog elementa za pisoar visine ugradnje 112-130 cm s ugradbenim setom uređaja za aktiviranje ispiranja. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim prigušnim ventilom priključka vode ½", vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom; - IC(infracrveni) senzorski uređaj za aktiviranje ispiranja pisoara; - pokrovna ploča metalna za grupno mrežno napajanje 230 V. Obračun se vrši po komadu kompletno montiranog pisoara, sa spojem na dovod i odvod vode, uključivši sav potreban materijal za montažu. | kompl. | 3 | 0
8.9. | Pregrade pisoara
| Nabava svog materijala, svi transporti, prijenos i montaža pregrada pisoara koje se sastoje od: - plastične pregrade pisoara dim 44x74cm, bijele boje; - montažnog instalacijskog elementa širine 30cm visine ugradnje 112 cm. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama s vijcima za učvršćenje i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom. Obračun se vrši po komadu kompletno montirane pregrade pisoara uključivši sav potreban materijal za montažu. | kompl. | 2 | 0
8.10. | Korita.
| Nabava svog materijala, svi transporti i montaža na visini koju odredi Projektant. Korita za medicinsko okruženje dimenzija 316 x 46 cm, proizvod kao Ekokamini tip AUL 04.L, od nehrđajućeg čelika povećane otpornosti na klor kvalitete AISI 316L, završno pjeskarene fine mat površina, uključivo sifon, čep i sav ostali rad i materijal do potpune gotovosti. | kompl. | 2 | 0
8.11. | Vindabona.
| Nabava svog materijala, svi transporti i montaža kompletne vindabone za montažu u prostoru Strojarnice, a koja se sastoji od: - plastičnog korita vindabone ; - armatura je zidna mješalica sa holenderom Ø 15 mm za hladnu vodu sa sifonom, čepom Ø 40 mm te kutni ventili. | kompl. | 1 | 0
8.12. | Ogledala
| Nabava svog materijala, svi transporti i montaža polukristalnih ogledala dimenzija prema detalju interijera, zaobljenih vrhova R= 25 mm, debljine stakla min 4 mm, koje je s unutrašnje strane plastificirano kao zaštita od vlage, a pričvršćeno je o zid. Točan oblik i veličinu ogledala dogovoriti s Projektantom. Ogledala se postavljaju iznad svakog umivaonika, odnosno bloka umivaonika. Obračun se vrši po komadu kompletno izrađenog i montiranog ogledala uključujući sav potreban pomoćni materijal za montažu. | kompl. | 15 | 0
8.13. | Ogledala za osobe sa posebnim potrebama
| Nabava svog materijala, svi transporti i montaža polukristalnih ogledala dimenzija prema detalju interijera, zaobljenih vrhova R= 25 mm, debljine stakla 4 mm, koje je s unutrašnje strane plastificirano kao zaštita od vlage, a pričvršćeno je o zid sa mogućnošću nagiba prema naprijed. Točan oblik i veličinu ogledala dogovoriti sa arhitektom. Ogledala se postavljaju iznad umivaonika za osobe sa posebnim potrebama. Obračun se vrši po komadu kompletno izrađenog i montiranog ogledala uključujući sav potreban pomoćni materijal za montažu. | kompl. | 2 | 0
8.14. | Etažerke ispod ogledala
| Nabava svog materijala, svi transporti i montaža etažerke. Postavljaju se ispod ogledala. Predviđamo etažerke 55/15 cm s kromiranim nosačem za policu izrađenu od pleksi stakla. Postaviti uz umivaonike. Obračun se vrši po komadu montirane etažerke uključujući sav potreban materijal za montažu. | kompl. | 15 | 0
8.15. | Držač za sapun
| Nabava svog materijala, svi transporti i montaža zidnog držača sapuna koji se postavlja uz tuš. Obračun se vrši po komadu montiranog zidnog držača sapuna, uključujući sav potreban materijal za montažu. | kompl. | 9 | 0
8.16. | Dispanzer tekućeg sapuna
| Nabava svog materijala, svi transporti i montaža dispanzera za tekući sapun koji se postavljaju na zidove uz umivaonike. Obračun se vrši po komadu montiranog zidnog dispanzera za tekući sapun, uključujući sav potreban materijal za montažu. | kompl. | 17 | 0
8.17. | Kutije za papirnate ručnike
| Nabava svog materijala, svi transporti i montaža zidne kutije za papirnate ručnike koji se postavljaju uz umivaonike. Obračun se vrši po komadu montirane zidne kutije za papirnate ručnike, uključujući sav potreban materijal za montažu. | kompl. | 9 | 0
8.18. | Držač sapuna ili spužve
| Nabava svog materijala, svi transporti i montaža držača sapuna ili spužvi koji se postavljaju uz tuš. Obračun se vrši po komadu montiranog zidnog držača za spužvu ili sapun, uključujući sav potreban materijal za montažu. | kompl. | 9 | 0
8.19. | Držač za toaletni papir
| Nabava svog materijala, svi transporti i montaža držača za toaletni papir koji se postavljaju uz WC školjku. Obračun se vrši po komadu montiranog zidnog držača toaletni papir, uključujući sav potreban materijal za montažu | kompl. | 6 | 0
8.20. | Držač za rezervni toaletni papir
| Nabava svog materijala, svi transporti i montaža držača za rezervni toaletni papir koji se postavljaju uz WC školjku. Obračun se vrši po komadu montiranog zidnog držača za rezervni toaletni papir, uključujući sav potreban materijal za montažu. | kompl. | 6 | 0
8.21. | WC četka
| Nabava svog materijala, svi transporti i montaža WC četke sa držačem, koji se montira na zid uz WC školjku. Obračun se vrši po komadu montiranog zidne WC četke, uključujući sav potreban materijal za montažu. | kompl. | 4 | 0
8.22. | Vješalica za ručnike
| Nabava svog materijala, svi transporti i montaža vješalice za ručnike koji se postavljaju uz umivaonik i tuš. Obračun se vrši po komadu montirane vješalice za ručnike, uključujući sav potreban materijal za montažu. | kompl. | 26 | 0
8. | SANITARNA OPREMA UKUPNO: |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
2. | BETONSKI RADOVI |  |  | 0
3. | TEMELJNA KANALIZACIJA |  |  | 0
4. | INSTALACIJE KANALIZACIJE |  |  | 0
5. | PODTLAČNA ODVODNJA |  |  | 0
6. | INSTALACIJE VODOVODA |  |  | 0
7. | HIDRANTSKA MREŽA |  |  | 0
8. | SANITARNA OPREMA |  |  | 0
| UKUPNO II.: |  |  | 0
:
:

## 3. elektroinstalacije
| TROŠKOVNIK | INVESTITOR: | GRAD IVANIĆ-GRAD
| elektroinstalacije | GRAĐEVINA: | ŠSD GRABERJE IVANIĆKO
| FAZA I | TD / ZOP: | 19-20-1
REKONSTRUKCIJA ŠKOLE I IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE
III. ELEKTROINSTALACIJE
OPĆA NAPOMENA:
U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti mobilizaciju kontejnerskog naselja, opreme i strojeva na gradilište i s gradilišta po završetku svih radova; sve mjere osiguranja prolaznika, radnika i okolnih građevina za vrijeme trajanja radova, svu potrebnu skelu, sva potrebna premještanja postojećih instalacija i dovođenje istih u prvobitno stanje po završetku radova, sve transporte materijala preostalog od rušenja, koeficijente rastresitosti (svi obračuni vrše se u ugrađenom, sraslom i zbijenom stanju) razvrstavanje iotpada, deponiranje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na gradsku deponiju koju odredi investitor, odnosno sortiranje i deponiranje na mjesto koje odredi investitor za eventualnu ponovnu ugradnju, rqazvrstavanje i zbrinjavanje otpada s potvrdom ovlaštene tvrtke, sve nabave svih materijala, sve transporte do gradilišta, horizontalne i vertikalne transporte na gradilištu, sav potreban rad, osnovni i pomoćni materijal, pomoćne radnje, razne pripomoći - instalaterima i sl.; izradu radioničke dokumentacije, sva ispitivanja i nabavu atestne dokumentacije na hrvatskom jeziku, izradu dokumentacije izvedenog stanja u dva primjerka i u elektronskoj formi (acad); sva čišćenja u tijeku i nakon završetka radova, a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troškovnika u cjelini - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
1. | RADOVI I MATERIJAL IZVAN GRAĐEVINE
GRAĐEVINSKI RADOVI I MATERIJAL
1.1. | Geodetski radovi za iskolčenje trase kabela, trase trake uzemljenja, cijevi i položaja priključnih ormarića. Snimanje istoga i nakon izvedbe | m | 50 |  | 0
1.2. | Iskop rova širine 40 cm i dubine 80 cm za polaganje NN kabela i trake uzemljenja u tvrdo nabijenoj zemlji (IV. kategorija). Ukupna dužina rova je 215 m. Nakon polaganja kabela ponovno zatrpavanje rova uz nabijanje u slojevima uz uporabu motornog nabijača. Ukupan volumen iskopa: | m3 | 20 |  | 0
1.3. | Iskop rova širine 50 cm i dubine 120 cm za polaganje plastičnih cijevi 110 mm ispod asfaltiranih površina. Nakon polaganja cijevi ponovno zatrpavanje rova i nabijanje tla motornim nabijačima. Ukupna dužina rova 35 m. Ukupan volumen iskopa: | m3 | 6 |  | 0
1.4. | Strojni ili ručni iskop rupe za temelj čeličnog konusnog stupa visine h = 6,0 m u tvrdo nabijenom tlu dimenzija: Dužina :0,7 m Širina : 0,7 m Dubina :0,9 m Volumen iskopa :0,441 m3 Nakon izrade temelja tlo nabiti motornim nabijačem, i odvesti višak zemlje. | kom | 2 |  | 0
1.5. | Strojni ili ručni iskop rupe za temelj samostojećeg priključno mjerog ormarića, oznake na nacrtu SKPMO: Dužina: 0,6 m Širina : 0,5 m Dubina: 0,6 m Volumen iskopa : 0,18 m3 | kom | 1 |  | 0
1.6. | Strojni ili ručni iskop rupe za temelj samostojećeg ormara oznake na nacrtu NO: Dužina: 0,6 m Širina : 0,5 m Dubina: 0,6 m Volumen iskopa : 0,18 m3 | kom | 1 |  | 0
1.7. | Nabava svog materijala, svi transporti i izrada AB temelja metalnih rasvjetnih stupova visine dimenzija d / š / v = 70x70x80 cm na ravnom terenu. Stavka uključuje sav rad i materijal kako slijedi: - iskolčenje položaja stupova - iskop jama temelja u tlu kategorije C vertikalnim zasijecanjem stranica - uvlačenje savitljive, rebraste PEHD cijevi Ø63 mm, duljine 1,3 m u temelj (2-3 kom / temelj) - formiranje nagiba gornje plohe od sredine prema rubu za otjecanje oborinske vode - ugradnja betona razreda tlačne čvrstoće C25/30, klase izloženosti XF2, Dmax = 32mm, sadržaj klorida Cl 0.2, razreda konzistencije S3Zalijevanje betonom uz centriranje sidrenih vijaka šablonom - u svemu prema ''Tehničkom propisu za betonske konstrukcije'' - sukladno HRN EN 206-1 - ugradnja u temelj sidrenih vijaka (4kom / temelju) s maticama (po 2 kom po vijku) i podloškama prema nacrtu, klase čvrstoće 5.6., dužine prema nacrtu, vruće cinčani (prema HRN EN ISO 12944-2 i HRN EN ISO 1461), - montaža i demontaža oplate glave temelja iznad novoa terena (10 cm) od rezane drvene građe - planiranje preostalog iskopa u okolni prostor ili odvoz na planirku | kom | 4 |  | 0
1.8. | STAVKA SE UKIDA
1.9. | Dobava i montaža tipskog betonskog temelja za samostojeći priključno mjerni ormar, oznake na nacrtu SKPMO. | kom | 0,00 |  | 0
1.10. | Dobava i montaža tipskog betonskog temelja za samostojeći ormar, oznake na nacrtu NO. | kom | 0,00 |  | 0
1.11. | Dobava i polaganje u iskopani kabelski rov i betonsku ploču dvorane:
| - RDC 110 mm – crvena | m | 25 |  | 0
1.12. | Dobava, isporuka i nasipavanje posteljice od pijeska u dva sloja po 10 cm (ispod i iznad položenog kabela) po cijeloj dužini trase u zemlji. | m3 | 9 |  | 0
1.13. | Nabava, prijevoz, nasipanje i nabijanje šljunka u pripremljeni rov (za prekope) ispod kolničkih površina | m3 | 8 |  | 0
1.14. | Nabijanje gornjeg sloja rova za polaganje kabela dimenzija 0.4 x 0.6 m motornim nabijačem. Ukupni volumen nabijanja je: | m3 | 28 |  | 0
1.15. | Dobava, isporuka i nasipavanje betona C8/10 prema ''Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/17)'' u rov ispod kolnika u dva sloja ukupno 30 cm | m3 | 3 |  | 0
1.16. | Izvođenje završnog sloja sa betonom C20/25 prema ''Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije (NN 17/17)'', ispod kolničkih površina. Debljina betona mora biti 15 cm, s time da gornja kota betona bude u visini donje kote budućeg asfalta. | m3 | 2 |  | 0
1.17. | Odvoz viška zemlje iz rova za polaganje kabela i trake uzemljenja. Ukupni volumen odvoza je: | m3 | 26 |  | 0
1.18. | Isporuka, transport i ugradnja PVC štitnika za kabel, duljine 1m. | kom | 140 |  | 0
1.19. | Isporuka, transport i ugradnja PVC trake upozorenja s kontinuiranim natpisom "Kabel 0.4 kV" – crvena. | m | 20 |  | 0
ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL I RADOVI
1.20. | Isporuka, transport i polaganje kabela u gotov rov u zemlji. U cijenu stavke uključen sav potrebni elektro montažni pribor i materijal, te sva potrebna spajanja, ispitivanja i puštanje u rad
| - NAYY 4X95 | m | 95 |  | 0
| - FG16OR16 3X4 | m | 250 |  | 0
1.21. | Isporuka, transport i polaganje trake FeZn 30x4 mm kpl sa izvedbom spojeva na uzemljivač dvorane, na PE sabirnicu u ormaru SKPMO, NO, na svaki stup vanjske rasvjete (6 kom). U cijenu stavke uključen sav potrebni monterski pribor i materijal. | m | 275 |  | 0
1.22. | Izvedba spoja traka u zemlji uz primjenu križne spojnice te zalijevanje spoja tekućim bitumenom po završetku istog. | kom | 20 |  | 0
1.23. | Dobava, prijevoz i montaža stupa prema građevinskom projektu - Čelični konusni rasvjetni stup, visine h= 6 m; sa vrhom prilagođenim za nasad JEDNE svjetiljke (Φ 76) težina stupa i spojnog materijala i pribora ~ 80 kg, za I. zonu vjetra, čelični materijal kvalitete S235JR prema Tehničkom propisu za čelične konstrukcije'' (NN 112/08). Stavka podrazumijeva sav rad i materijal za izradu, sve prijevoze i prijenose, ugradnju te antikorozivnu zaštitu vrućim pocinčavanjem za kategoriju korozivnosti C5M prema HRN EN ISO 12944-2 i HRN EN ISO 1461. Minimalna debljina suhog filma cinka je 85 µm. U podnožju stup mora imati otvor sa poklopcem za smještaj stupne razdjelnice Stup se isporučuje sa temeljnim vijcima i šablonom za ugradnju istih.
| Stup se isporučuje sa statičkim proračunom stupa i temelja izrađenim od ovlaštenog inženjera građevinarstva. Montaža stupa uključuje podizanje stupa i nasađivanje temeljne stope stupa na sidrene vijke temelja, te centriranje stupa u vertikalni položaj podmetanjem čeličnih pločica odgovarajuće debljine između kape temelja i temeljne stope stupa i pritezanje matica sidrenih vijaka. Nakon motaže stupa potrebno je premazivanje temeljne stope stupa, vrhova sidrenih vijaka i matica, te trupa stupa do visine 1,0 m iznad temeljne stope epoksidnim premazom (1,2 m²). U cijeni stavke uključeno ožićenje stupa kabelom NYM 3G2,5 prosječne dužine 7 m. | kom | 1 |  | 0
1.24. | Dobava, ugradnja i spajanje u stupove i u hali stupne razdjelnice stupnja zaštite IP65, Ui=500V, Ith= 25A, stezaljke 4x4-35mm2 Cu/Al, vodič za uzemljenje (PEN)-kabelska stopica 16mm2, klasa zaštite II, dminezija VxDxŠ 340x85x75 mm, sa 2 kom D01 6A osiguračima sa postoljem, uključivo sa izvedbom spoja na podzemni kabel kao i na odvodni kabel do svjetiljke. | kom | 4 |  | 0
1.25. | Dobava, montaža i spajanje na krak vanjske rasvjete svjetiljke Intra Lighting NIAS ST1 3250 lm 27W 730 FO IP65 silver aluminium Izvor: Power LED izvori velike iskoristivosti Temperatura boje svjetla (CCT), odziv boje (RA): 3000K, RA>70 Predspojna sprava: Strujno upravljiva, smještena u kućištu svjetiljke. Dimenzije svjetiljke: 480X260X100mm (bez konzole) Ukupni svjetlosni tok (φ - ne manje od): 3000lm Ukupna snaga (P - ne više od): 27W Efikasnost svjetiljke (LEF - Ne manje od): 110lm/W Iskoristivost (LOR - ne manje od): 91.9% IP, IK zaštita: 65, 08 Vijek trajanja izvora (TM21) 50.000h L70B10 Jamstvo na proizvod: 7 godina. ili jednakovrijedno: _________________________________ KRITERIJ JEDNAKOVRIJEDNOSTI: - snaga [W] - izlazni svjetlosni tok [lm] - boja svjetlosti [K] - UGR - životni vijek (L90/B10) - način ugradnje - IK stupanj zaštite - IP stupanj zaštite - zadovoljavanje priloženih svjetlotehničkih proračuna prema glavnom projektu izrađenih u licenciranom programu (Relux, Dialx i sl.) | kom | 8 |  | 0
1.26. | Dobava, montaža i spajanje na krak vanjske rasvjete svjetiljke Intra Lighting NIAS ST1 4870 lm 37W 730 FO IP65 silver aluminium Izvor: Power LED izvori velike iskoristivosti Temperatura boje svjetla (CCT), odziv boje (RA): 3000K, RA>70 Predspojna sprava: Strujno upravljiva, smještena u kućištu svjetiljke. Dimenzije svjetiljke: 480X260X100mm (bez konzole) Ukupni svjetlosni tok (φ - ne manje od): 4870lm Ukupna snaga (P - ne više od): 37W Efikasnost svjetiljke (LEF - Ne manje od): 110lm/W Iskoristivost (LOR - ne manje od): 91.9% IP, IK zaštita: 65, 08 Vijek trajanja izvora (TM21) 50.000h L70B10 Jamstvo na proizvod: 7 godina. ili jednakovrijedno:________________________________________ KRITERIJ JEDNAKOVRIJEDNOSTI: - snaga [W] - izlazni svjetlosni tok [lm] - boja svjetlosti [K] - UGR - životni vijek (L90/B10) - način ugradnje - IK stupanj zaštite - IP stupanj zaštite - zadovoljavanje priloženih svjetlotehničkih proračuna prema glavnom projektu, izrađenih u licenciranom programu (Relux, Dialx i sl.) | kom | 2 |  | 0
1.27. | Nabava i prijevoz kraka za montažu svjetiljke, ᴓ 60 mm, sa mogučnošću inklinacije 0 do +15. Krak se montira na metalne stupove javne rasvjete ᴓ76 mm . Krakovi se isporučuju sa izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vrućeg cinčana debljina cink nanosa 35-55 µ. | kom | 6 |  | 0
1.28. | Nabava i prijevoz kraka za montažu svjetiljke, ᴓ 60 mm. Krak se montira na zid dvorane. Krakovi se isporučuju sa izvedenom antikorozivnom zaštitom postupkom vrućeg cinčana debljina cink nanosa 35-55 µ. | kom | 4 |  | 0
1.29. | Dobava, montaža i spajanje tipskog samostojećeg priključno mjernog ormara Elektre za poluizravno mjerenje, oznake u nacrtu SKPMO zajedno sa: - brojilom električne energije KOMBI 5A - strujnim mjernim transformatorima 200/5A - osiguračina glavnog napojnog voda 160A u kompletu sa postoljem, sabirničkim sustavom, sav potreban pričvrsni i spojni pribor, natpisne pločice sa ugraviranim tekstom, naljepnica opasnosti od udara struje, naljepnica sustava zaštite, izvedbenom električnom jednopolnom shemom, sve komplet spojeno, shemirano i pušteno u rad sve prema specifikaciji Elektre. | kom | 0,00 |  | 0
1.30. | Dobava i montaža samostojećeg razvodnog ormara od armiranog poliestera oznake u nacrtu NO, zajedno s postoljem, IP44, nazivne struje 250A, klase izolacije II (ormar+podnožje), sa bravicom, minimalnih dimenzija 920 mm x 600 mm x 320 mm, sa ugrađenom slijedećom opremom:
| - tropolni osigurač rastavna sklopka, veličina 1, 160A sa ugrađenim 3NVO patronama 125A | kom | 0,00 |  | #VALUE!
| - tropolni osigurač rastavna sklopka, veličina 1, 160A sa ugrađenim 3NVO patronama 63A | kom | 0,00 |  | #VALUE!
| - grebenasta sklopka 200A 3P 0-1 | kom | 0,00 |  | #VALUE!
-sabirnički sustav, sav potreban pričvrsni i spojni pribor, natpisne pločice sa ugraviranim tekstom, naljepnica opasnosti od udara struje, naljepnica sustava zaštite, izvedbenom električnom jednopolnom shemom, sve komplet spojeno, shemirano i pušteno u rad.
|  | komplet | 0,00 |  | 0
| UKUPNO 1: |  |  |  | 0
2. | PRIPREMNI RADOVI I MATERIJAL
2.1. | Označavanje trase i mjesta montaže te dobava i montaža zavješenjem na strop ili ukručenjem za zid pocinčane kabelske police uključivo sa svim potrebnim probijanjima i bušenjem zidova i stropova uz sav potreban materijal i pribor
| - termički cinčana kabelska polica PK 200/60 kpl. s potrebnim priborom, nosačima i (poklopcem) (METALIS) | m | 25 |  | 0
| - termički cinčana kabelska polica PK 100/60 TC kpl. s potrebnim priborom, nosačima i (poklopcem) (METALIS) | m | 50 |  | 0
| - termički cinčana kabelska polica PK 50/60 TC kpl. s potrebnim priborom, nosačima (METALIS) | m | 65 |  | 0
| - spojnice za PK 200/60 sa pokl. kutna, s potrebnim spojnim priborom (METALIS) | kom | 2 |  | 0
| - spojnice za PK 100/60 sa pokl. kutna, s potrebnim spojnim priborom (METALIS) | kom | 2 |  | 0
| - spojnice za PK 50/60 sa pokl. kutna, s potrebnim spojnim priborom (METALIS) | kom | 3 |  | 0
| - T spojnice za PK 200/60 sa poklopcem s potrebnim spojnim priborom (METALIS) | kom | 1 |  | 0
| - T spojnice za PK 100/60 sa poklopcem s potrebnim spojnim priborom (METALIS) | kom | 1 |  | 0
| - redukcija PK200 na PK100 sa poklopcem s potrebnim spojnim priborom (METALIS) | kom | 3 |  | 0
| - redukcija PK100 na PK50 sa poklopcem s potrebnim spojnim priborom (METALIS) | kom | 1 |  | 0
2.2. | Dobava i montaža CS cijevi u zidove, stropove, pod žbuku i u gipsane zidove radi provlačenja raznih kabela sa sitnim, spojnim i pomočnim materijalom uključivo sa svim potrebnim razvodnim i prolaznim kutijama
| - tip CS 16 samogasiva | m | 600 |  | 0
| - tip CS 20 samogasiva | m | 500 |  | 0
| - tip CS 25 samogasiva | m | 200 |  | 0
| - tip CS 20 za beton | m | 250 |  | 0
| - tip CS 25 za beton | m | 150 |  | 0
2.3. | Dobava i montaža PNT cijevi raznih presjeka i promjera, komplet s konzolicama za nošenje, lukovima, sitnim, spojnim i pomočnim materijalom | m | 250 |  | 0
2.4. | Dobava i montaža plastičnog kabelskog kanala za vođenje TK59 kabela u postojećem hodniku škole od postojećeg KO do ulaza u novu dvoranu | m | 75 |  | 0
2.5. | Izvođenje novoog priključka škole - Izrada svih potrebnih bušenja, skidanja žbuke, ugradnja cijevi, polaganja kabela te vraćanje zidova u prvobitno stanje uz uporabu sveg potrebnog materijala sa svim radovima komplet | komplet | 0,00 |  | 0
2.6. | Izrada protupožarnog prolaza kabela kroz zidove na granici požarnih sektora od PROMASTOP protupožarnih pregrada F60, komplet | kom | 3 |  | 0
2.7. | Izrada oblaganja kabelskih polica PK100 i PK50 iznad evakuacijskog puta protupožarnim PROMATEC pločama I90, komplet sa PROMATEC protupožažnim trakama, kitom i silikonom | m | 20 |  | 0
| UKUPNO 2: |  |  |  | 0
3. | RAZDJELNICI
3.1. | Dobava, postava i spajanje samostojećeg GRO modularnog ormara min IP40 zaštite, min IK09, prema shemi GRO, ukupnih dimenzija (šxvxd) 800×2000×300 mm. Ormar je izrađen od čelika. Vrata su neprozirna. Oznaku razdjelnika kao i natpise na vratima izvesti na graviranim plastičnim pločicama. Razdjelnik je opremljen bravicama na vratima, te nosačem za jednopolnu shemu. U razdjelnik ugraditi slijedeću opremu prema jednopolnoj shemi:
| - ormar 800x2000x300 mm | kom | 1 |  | 0
DIO GRO:
| - odvodnik struje munje i prenapona, 3f, razine I i II u skladu s IEC 62305 udarnog vala oblika 10/350 µs i 8/20 ms za TT/TN-S sustav | kom | 1 |  | 0
| - kompaktni prekidač, nazivni napon 400V, nazivne struje 160 A, prekidna moć 25kA, sa podesivom zaštitom od preopterećenja i kratkog spoja: - kratkospojnom zaštitom 960-1600A - termičkom zaštitom 100-160A - pomoćnim kontaktima N/O+N/C - naponskim okidačem - okvirom za vrata | kom | 1 |  | 0
| - automatski osigurač B6A/1, 10kA | kom | 3 |  | 0
| - automatski osigurač B10A/1, 10kA | kom | 7 |  | 0
| - automatski osigurač C10A/1, 10kA | kom | 9 |  | 0
| - automatski osigurač B16A/1, 10kA | kom | 9 |  | 0
| - automatski osigurač C16A/1, 10kA | kom | 8 |  | 0
| - automatski osigurač C20A/1, 10kA | kom | 2 |  | 0
| - automatski osigurač B16A/2, 10kA | kom | 2 |  | 0
| - automatski osigurač B10A/3, 10kA | kom | 2 |  | 0
| - automatski osigurač C10A/3, 10kA | kom | 1 |  | 0
| - automatski osigurač C20A/3, 10kA | kom | 1 |  | 0
| - automatski osigurač D20A/3, 10kA | kom | 1 |  | 0
| - automatski osigurač C25A/3, 10kA | kom | 2 |  | 0
| - automatski osigurač C40A/3, 10kA | kom | 2 |  | 0
| - automatski osigurač C100A/3, 10kA | kom | 1 |  | 0
| - automatski osigurač - pričuva | kom | 5 |  | 0
| - RCD+MCB D100/4/0,3 sa naponskim okidačem | kom | 1 |  | 0
| - RCD 40/4/0,03 | kom | 2 |  | 0
| - RCD 25/4/0,3 | kom | 2 |  | 0
| - RCD 25/2/0,03 | kom | 1 |  | 0
| - modularna sklopka 10A 1P 0-1 | kom | 1 |  | 0
| - uklopni sat digitalni, izlazni signal 230V | kom | 1 |  | 0
| - luxomat+sonda | kom | 1 |  | 0
| - sklopnik 25A, 3P, okidač 230V | kom | 1 |  | 0
| - sklopnik 16A, 3P, okidač 230V | kom | 2 |  | 0
| - pomočni kontakt NC+NO | kom | 1 |  | 0
| - upravljački transformator, 1-fazni, 230/024V | kom | 1 |  | 0
DIO Rppz:
| - automatski osigurač B2A/1, 10kA | kom | 1 |  | 0
| - automatski osigurač B6A/1, 10kA | kom | 17 |  | 0
| - modularna sklopka 10A 1P 0-1 | kom | 17 |  | 0
| - RCD 25/2/0,03 | kom | 1 |  | 0
| - upravljački transformator, 1-fazni, 230/024V | kom | 1 |  | 0
| - sklopnik 16A, 3P, okidač 230V | kom | 1 |  | 0
| - sklopnik 16A, 3P, okidač 24V | kom | 1 |  | 0
| - sabirnički sustav, sav potreban pričvrsni i spojni pribor, natpisne pločice sa ugraviranim tekstom, naljepnica opasnosti od udara struje, naljepnica sustava zaštite, izvedbenom električnom jednopolnom shemom, sve komplet spojeno, shemirano i pušteno u rad. | set | 1 |  | 0
|  | komplet | 1 | 0 | 0
| UKUPNO 3: |  |  |  | 0
4. | ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE
4.1. | Označavanje trase i mjesta montaže te dobava i montaža vodova i kabela u predhodno montirane PK police, kroz predhodno položene cijevi u AB ploči, stropu, zidu i gips kartonskim pločama, kroz PNT cijevi (kanalica), te podžbukno uključivo s potrebnim instalacijskim i razvodnim kutijama i sa svim potrebnim spojnim materijalom ipriborom, te izvedbom svih potrebnih spojeva, ispitivanjem i puštanjem u rad niže navedenih vodova i pribora :
KABELI ELEKTROINSTALACIJA
| - kabel NYM-J 2X1,5 | m | 150 |  | 0
| - kabel NYM-J 3X1,5 | m | 1012 |  | 0
| - kabel NYM-J 4X1,5 | m | 352 |  | 0
| - kabel NYM-J 3X2,5 | m | 610.5 |  | 0
| - kabel NYM-J 4X2,5 | m | 55 |  | 0
| - kabel NYM-J 5X2,5 | m | 27.5 |  | 0
| - kabel NYM-J 3X4 | m | 44 |  | 0
| - kabel H05VV-F 4G1,5 | m | 325 |  | 0
| - kabel FG16OR16 3X1,5 | m | 125 |  | 0
| - kabel FG16OR16 5X6 | m | 20 |  | 0
| - kabel FG16OR16 5X35 | m | 20 |  | 0
| - kabel (N)HXH FE 180/E90 2x1,5 | m | 30 |  | 0
| - kabel (N)HXH FE 180/E90 3x1,5 | m | 80 |  | 0
KABELI STROJARSTVA
| - kabel NYY-J 4x2,5 | m | 60 |  | 0
| - kabel NYY-J 3x2,5 | m | 60 |  | 0
| - kabel NYY-J 3x1,5 | m | 130 |  | 0
| - kabel LiYCY 7x0,75 | m | 220 |  | 0
| - kabel LiYCY 4x0,75 | m | 540 |  | 0
| - kabel LiYCY 3x0,75 | m | 160 |  | 0
| - kabel LiYCY 2x0,75 | m | 410 |  | 0
| - kabel UTP CAT6 | m | 100 |  | 0
| - kabel JB-Y(St)Y 2x2x0,8 | m | 50 |  | 0
| - kabel NHXH FE180/E90 3x1,5 | m | 520 |  | 0
| - kabel J-H(St)H ili LiYCY 4x0,75 | m | 520 |  | 0
4.2. | Dobava, podžbukna montaža i spajanje isključnog tipkala jPR komplet sa ugradnom kutijom | kom | 2 |  | 0
4.3. | Tipkalo za upravljanje prozorima | kom | 2 |  | 0
4.4. | Dobava, podžbukna montaža i spajanje sklopke isključne, komplet sa ugradnom kutijom i okvirom | kom | 8 |  | 0
4.5. | Dobava, podžbukna montaža i spajanje sklopke serijske, komplet sa ugradnom kutijom i okvirom | kom | 2 |  | 0
4.6. | Dobava, podžbukna montaža i spajanje sklopke izmjenične, komplet sa ugradnom kutijom i okvirom | kom | 14 |  | 0
4.7. | Dobava i montaža senzora pokreta 180° | kom | 1 |  | 0
4.8. | Dobava i montaža senzora pokreta 360° | kom | 1 |  | 0
4.9. | Dobava, podžbukna montaža i spajanje utičnice 250V, 16A, 2P+E komplet s ugradnom kutijom i okvirom | kom | 30 |  | 0
4.10. | Dobava, podžbukna montaža i spajanje dvostruke utičnice 250V, 16A, 2P+E komplet s ugradnom kutijom i okvirom | kom | 4 |  | 0
4.11. | Dobava, nadžbukna montaža i spajanje utičnice s zaštitinim poklopcem 250V, 16A, 2P+E komplet s ugradnom kutijom i okvirom | kom | 12 |  | 0
4.12. | Dobava, podžbukna montaža i spajanje kutije za izjednačenje potencijala u toaletima i strojarnici komplet sa povezivanjem svih metalnih masa kao cjevovoda, odvoda, ventilokonvektora, pocinčanih kabelskih polica itd., komplet sa sitnim, spojnim i pomočnim materijalom (vodovi obračunati u stavci 1.) | kom | 3 |  | 0
4.13. | Izrada spoja uređaja na ostavljene izvode nakon svih radova uz uporabu potrebanog spojnog materijala i pribor.
| - dizalica topline | kom | 1 |  | 0
| - klima komora | kom | 1 |  | 0
| - rekuperator | kom | 2 |  | 0
| - unutarnje jedinice | kom | 3 |  | 0
| - PP zaklopke | kom | 17 |  | 0
| - motore prozora | kom | 4 |  | 0
| - ostale strojarske instalacije | kom | 15 |  | 0
4.14. | Dobava i podžbukna montaža razvodne kutija s poklopcem za izradu izvoda za fiksni spoj | kom | 100 |  | 0
| UKUPNO 4: |  |  |  | 0
5. | RASVJETA
NAPOMENA: U svaku stavku rasvjete potrebno je predvidjeti dobavu, montažu, spajanje i funkcionalno ispitivanje. U cijenu uračunati sitni montažni materijal, izvori svjetlosti te odgovarajući atesti. Na sve svjetiljke i opremu ponuđač mora dati jamstvo u roku od najmanje 7 godina. U slučaju dobave svjetiljki drugih proizvođača, one moraju zadovoljavati tehničke karakteristike predloženih svjetiljki, a u slučaju različitih karakteristika ili oblika potrebno je konzultirati projektanta, a odabir potvrditi svjetlotehničkim proračunom.
Sve svjetiljke moraju biti proizvedene sukladno zahtjevima standarda proizvodnje HRN EN 60598:2009 - CEI 34.21. Servis svjetiljki omogućen bez specijaliziranog alata. Sve svjetiljke moraju imati LED izvor. Kompenzirane na cosfi 0,95. Najveći presjek kabela 2.5mm2, napajane sa mrežnog priključka 220-240V 50-60Hz. Svjetiljke trebaju zadovoljavati svjetlotehničke zahtjeve prema standardu HRN EN 12464-1:2012 imati ENEC certifikat, te zadovoljavati opće zahtjeve prema HRN EN 60598-1:2009 Prema standardu IEC/EN62471:2008 svjetiljke su klasificirana u grupu fotobiološkog zračenja RG0 (izuzeta od rizika). Klasa energetske kartice prema EU 874/2012 ne manje od A++; Vijek trajanja izvora: Ne manje od 50.000h, L90B10, svjetiljka testirana na ambijentalnoj temperaturi 35°C. Vijek trajanja izvora dokazan TM21 izvješćem. Jamstvo na sve svjetiljke opće rasvjete: ne manje od 7 godina. Svi proizvodi moraju biti razvijeni i proizvedeni unutar EN ISO 9001:2015 certificirane tvornice. Svi vidljivi dijelovi opreme na stropu liče se u boju i ton po izboru Projektanta (stavke u grupi radova 1.).
5.1. S1 | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od dekapiranog čelika, elektrostatski plastificiranog s optikom od aluminija sa širokim snopom svjetlosti, sa zaštitnim kaljenim staklom i zaštitnom mrežom. Izvor: LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA) : 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: Strujno upravljiva, smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 1190 - 1200, W 430 - 440, H 105 - 115 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 14200lm Ukupna snaga (P - max): 118.2W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 118 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 78.5% Blještanje (UGR - max): 23.5 IP zaštita (min): 65 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. | kom | 8 |  | 0
5.2. S2 EM | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od dekapiranog čelika, elektrostatski plastificiranog s optikom od aluminija sa širokim snopom svjetlosti, sa zaštitnim kaljenim staklom i zaštitnom mrežom. Izvor: LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA) : 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: Strujno upravljiva, s inverterom i lokalnom baterijom autonomije 3h Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 1190 - 1200, W 430 - 440, H 105 - 115 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 14200lm Ukupna snaga (P - max): 118.2W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 118 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 78.5% Blještanje (UGR - max): 23.5 IP zaštita (min): 65 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. | kom | 8 |  | 0
5.3. S3 | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od dekapiranog čelika, elektrostatski plastificiranog s optikom od aluminija sa širokim snopom svjetlosti, sa zaštitnim kaljenim staklom i zaštitnom mrežom. Izvor: LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA) : 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: Strujno upravljiva, smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 1190 - 1200, W 235 - 245, H 105 - 115 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 7100lm Ukupna snaga (P - max): 59.1W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 118 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 78.5% Blještanje (UGR - max): 23.5 IP zaštita (min): 65 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. | kom | 6 |  | 0
5.4. S4 | Dobava, montaža i spajanje stropne ugradne, direktne svjetiljke, izrađene od dekapiranog čelika, elektrostatski plastificiranog sa prizmatičnom PMMA optikom (PR) Izvor: LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA) : 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: Strujno upravljiva, smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 1192 - 1202, W 192 - 202, H 90 - 100 mm Okvirne dimenzije ugradnje (od - do): L 1175 - 1185, W 175 - 185, H 105 - 115 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 3280lm Ukupna snaga (P - max): 30.1W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 106 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 75.5% Blještanje (UGR - max): 19 IP zaštita (min): 44 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. | kom | 8 |  | 0
5.5. S5 | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od dekapiranog čelika, elektrostatski plastificiranog sa opalnim PMMA difuzorom (OP) Izvor: LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA) : 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: Strujno upravljiva, smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 595 - 605, W 595 - 605, H 80 - 90 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 3272lm Ukupna snaga (P - max): 30.1W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 89 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 65.6% Blještanje (UGR - max): 20.7 IP zaštita (min): 54 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. | kom | 7 |  | 0
5.6. S6 | Dobava, montaža i spajanje stropne ugradne, direktne svjetiljke, izrađene od dekapiranog čelika, elektrostatski plastificiranog sa srebrom parenim aluminijskim odsijačem (HMP) Izvor: LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA) : 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: Strujno upravljiva, smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 592 - 602, W 592 - 602, H 50 - 60 mm Okvirne dimenzije ugradnje (od - do): L 575 - 585, W 575 - 585, H 65 - 75 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 3346lm Ukupna snaga (P - max): 32.2W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 104 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100% Blještanje (UGR - max): 17.4 IP zaštita (min): 20 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. | kom | 1 |  | 0
5.7. S7 | Dobava, montaža i spajanje stropne ugradne, direktne svjetiljke, izrađene od polikarbonata ojačanog staklenim vlaknima, otpornog na visoke temperature (test usijanom žicom do 850 °C), sa satiniranim opal PMMA difuzorom (SOP). Na predspojnoj napravi svjetiljke moguće je podešavanje jačine struje. Izvor: LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA) : 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: Strujno upravljiva, izdvojena Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 235 - 245, H 85 - 95 mm Okvirne dimenzije ugradnje (od - do): φ 215 - 225, H 105 - 115 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 1400 lm Ukupna snaga (P - max): 13W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 106 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100% Blještanje (UGR - max): 23.8 IP zaštita (min): 44 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. | kom | 6 |  | 0
5.8. S8 | Dobava, montaža i spajanje nadgradne, direktno - indirektne svjetiljke, izrađene od polikarbonata, sa opal polikarbonatnim pokrovom Izvor: LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA) : 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: Strujno upravljiva, smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 280 - 290, H 98 - 108 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 1516lm Ukupna snaga (P - max): 13.2W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 115 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 85.2% Blještanje (UGR - max): 23.1 IP zaštita (min): 43 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. | kom | 2 |  | 0
5.9. S9 | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od polikarbonata sa satiniranim opal PMMA difuzorom (SOP). Izvor: LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA) : 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: Strujno upravljiva, smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 1272 - 1282, W 99- 109, H 79 - 89 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 3244lm Ukupna snaga (P - max): 27.4W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 120 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 89.3% Blještanje (UGR - max): 22.1 IP zaštita (min): 65 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. | kom | 1 |  | 0
5.10. S9 EM | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od polikarbonata sa satiniranim opal PMMA difuzorom (SOP). Izvor: LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA) : 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: Strujno upravljiva, s inverterom i lokalnom baterijom autonomije 3h Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 1272 - 1282, W 99- 109, H 79 - 89 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 3244lm Ukupna snaga (P - max): 27.4W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 120 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 89.3% Blještanje (UGR - max): 22.1 IP zaštita (min): 66 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. | kom | 4 |  | 0
5.11. S10 | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od polikarbonata sa satiniranim opal PMMA difuzorom (SOP). Izvor: LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA) : 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: Strujno upravljiva, smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 1272 - 1282, W 99- 109, H 79 - 89 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 4483lm Ukupna snaga (P - max): 36.4W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 127 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 89.3% Blještanje (UGR - max): 23.3 IP zaštita (min): 66 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. | kom | 3 |  | 0
5.12. S10_1 | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od dekapiranog čelika, elektrostatski plastificiranog sa opalnim PMMA difuzorom (OP) Izvor: LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA) : 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: Strujno upravljiva, smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 1195 - 1205, W 195 - 205, H 80 - 90 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 3272lm Ukupna snaga (P - max): 30.1W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 89 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 65.6% Blještanje (UGR - max): 20.7 IP zaštita (min): 54 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. | kom | 11 |  | 0
5.13. S11 | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne, direktne svjetiljke, izrađene od polikarbonata sa satiniranim opal PMMA difuzorom (SOP). Izvor: LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA) : 3950 - 4050 K, (±100K), Ra>80 Predspojna sprava: Strujno upravljiva, smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 1565 - 1578, W 99- 109, H 79 - 89 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 5938lm Ukupna snaga (P - max): 47.3W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 126 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 89.3% Blještanje (UGR - max): 23.6 IP zaštita (min): 66 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. | kom | 2 |  | 0
5.14. P1 | Dobava, montaža i spajanje zidnog nadgradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete sa piktogramom smjer ''izlaz dolje'', IP zaštite 65, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata s transparentnim polikarbonatnim pokrovom i pleksiglasom, svjetiljka se koristi za označavanje smjera evakuacije, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 3h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Udaljenost uočavanja VD 30m. Instalirane max. snage sustava rasvjete 4W. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine. | kom | 3 |  | 0
5.15. P2 | Dobava, montaža i spajanje zidnog nadgradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete sa piktogramom smjer ''izlaz dolje'', IP zaštite 65, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata s transparentnim polikarbonatnim pokrovom i pleksiglasom, svjetiljka se koristi za označavanje smjera evakuacije, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 3h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Udaljenost uočavanja VD 25m. Instalirane max. snage sustava rasvjete 4W. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine. | kom | 12 |  | 0
5.16. P5 | Dobava, montaža i spajanje stropnog nadgradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete sa univerzalnom optikom, IP zaštite 65, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata, leća i odsijač od PC, svjetiljka se koristi za sigurnosnu rasvjetu otvorenih prostora, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 3h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Ukupni svjetlosni tok svjetilke min. 620 lm, instalirane max. snage sustava rasvjete 12W. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine. | kom | 2 |  | 0
5.17. P6 | Dobava, montaža i spajanje stropnog nadgradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete sa univerzalnom optikom, IP zaštite 41, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata, leća i odsijač od PC, svjetiljka se koristi za sigurnosnu rasvjetu otvorenih prostora, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 3h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Ukupni svjetlosni tok svjetilke min. 390 lm, instalirane max. snage sustava rasvjete 6W. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine. | kom | 15 |  | 0
5.18. P7 | Dobava, montaža i spajanje zidnog nadgradnog rasvjetnog tijela protupanične rasvjete, IP zaštite 65, kućišta izrađenog od bijelog polikarbonata s transparentnim polikarbonatnim pokrovom, svjetiljka se koristi za sigurnosnu rasvjetu, 220÷240VAC/50÷60Hz napajanje, elektronička predspojna naprava sa vlastitim napajanjem, sa inverterom za nužnu rasvjetu u pripravnom modu rada i hermetički zatvorenom hibridnom (LiFePO4) baterijom autonomije 3h, sa funkcijom autotesta, s elektronskom zaštitom protiv potpunog pražnjenja baterije, 2P+T priključne stezaljke za max. presjek kabela 2.5mm². Ukupni svjetlosni tok svjetilke min. 135 lm, instalirane max. snage sustava rasvjete 2W. Jamstvo na proizvod: Ne manje od 2 godine. | kom | 2 |  | 0
5.19. VS1 | Dobava, montaža i spajanje reflektora na zidu izrađenog od lijevanog aluminija, s polikarbonatnim lećama za kontrolu svjetlosnog toka i sa sigurnosim kaljenim staklom. U kompletu sa reflektorom isporučuje se konzola za montažu na zid Izvor: LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA) : 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>70 Predspojna sprava: Strujno upravljiva, smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke: L 475 - 485, W 255 - 265, H 95 - 105mm ( ±5%) Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 3277lm Ukupna snaga (P - max): 27W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 117 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 91.9% IP zaštita (min): 65 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. | kom | 2 |  | 0
5.20. VS2 | Dobava, montaža i spajanje reflektora na zidu izrađenog od lijevanog aluminija, s polikarbonatnim lećama za kontrolu svjetlosnog toka i sa sigurnosim kaljenim staklom. U kompletu sa reflektorom isporučuje se konzola za montažu na zid Izvor: LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA) : 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>70 Predspojna sprava: Strujno upravljiva, smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke: L 475 - 485, W 255 - 265, H 95 - 105mm ( ±5%) Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 4841lm Ukupna snaga (P - max): 37W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 130 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 91.9% IP zaštita (min): 65 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 7 godina. | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO 5: |  |  |  | 0
6. | INSTALACIJA ICT GENERIČKOG KABLIRANJA
6.1. | Dobava i polaganje te spajanje kabela elektroničkih komunikacija u postojeći i novi komunikacijski ormar na CRONA reglete i mrežni switch komplet sa sitnim, spojnim i pomočnim materijalom
| - TK59 5x4x0,8 | m | 100 |  | 0
| - S/FTP cat.6 | m | 100 |  | 0
6.2. | Dobava i polaganje u predhodno montirane kabelske police, PNT cijevi, kvadro kanalice i CS cijevi od novog komunikacijskog ormara KO do svake utičnice kabela S/FTP cat.6 komplet s krimpanjem na oba kraja, sitnim, spojnim i pomočnim materijalom. Svaki kabel mora na oba kraja imati termoskupljajuću brojčanu oznaku | m | 40 |  | 0
6.3. | Dobava, nadžbukna montaža i spajanje RJ45 utičnice s kosim insertom cat. 6 jednostruka, komplet sa ugradnom kutijom, okvirom sitnim, spojnim i pomočnim materijalom | kom | 2 |  | 0
6.4. | Dobava, nadžbukna montaža i spajanje RJ45 utičnice s kosim insertom cat. 6 dvostruka komplet sa ugradnom kutijom, okvirom sitnim, spojnim i pomočnim materijalom | kom | 1 |  | 0
6.5. | Dobava, montaža i ugradnja razvodnog komunikacijskog ormara sa vratima i bravicom, 16U, dimenzija (šxvšd) 600x800x400 mm poput tipa ''LCS2'' Legrand" i ugradnja opreme:
| - razvodni ormar | kom | 1 |  | 0
| - 19" patch panel s 12 RJ 45 konektora kategorije 6 | kom | 1 |  | 0
| - mrežni switch 12 portni | kom | 1 |  | 0
| - cable manager WMA | kom | 2 |  | 0
| - oklopljeni patch kabel 1m | kom | 5 |  | 0
| - 19" jedinica za napajanje 6 x 2P+PE + aut. prekidač i zaštitom od prenapona | kom | 1 |  | 0
| - prenaponska zaštita, komplet | kom | 1 |  | 0
| - polica fiksna 19ˇ | kom | 2 |  | 0
| - crone reglete 20 pari s prenaponskom zaštitom | kom | 1 |  | 0
| - sabirnica za uzemljenje | kom | 1 |  | 0
| - ventilator s termostatom | kom | 1 |  | 0
- sav potreban pričvrsni i spojni pribor, paneli za vođenje kabela, natpisne oznake za opremu, natpisne oznake za kabele, sve komplet krimpano i spojeno, shemirano i pušteno u rad
- NAPOMENA : svu aktivnu opremu dobavlja korisnik
|  | komplet | 1 | 0 | 0
6.6. | Ispitivanje instalacije, mjerenje otpora i izrada atestne dokumentacije
-ispitivanje na dodir između vodiča
-ispitivanje na prekid vodova
-mjerenje otpora petlje instalacije
-mjerenje otpora izolacije vodiča
-mjerenje otpora uzemljenja
-duljina linka
-otpor petlje
-povratni gubici
-kašnjenje propagacije
-karakteristične impendancije gušenje
-preslušavanje na bližam kraju ( NEXT )
-omjer gušenja i preslušavanja ( ACR)
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO 6: |  |  |  | 0
7. | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE I IZJEDNAČENJA POTENCIJALA
7.1. | Dobava i polaganje trake FeZn 30x4 mm u temelj na sloj mršavog betona debljine 5 cm na nož ili u beton temeljne ploče ispod hidroizolacije te povezivanje na betonsko željezo standardnim priborom, izvedbom spoja na na traku odvodnog sustava, uz uporabu sveg potrebnog standardnog materijala i pribora sve prema pravilima struke, komplet | m | 0,00 |  | 0
7.2. | Dobava i polaganje trake FeZn 30x4 mm prosječne dužine 10 m u fazi betoniranja radi galvanskog povezivanja metalnih masa, te izrada spoja na temelji uzemljivač i metalne mase (fiksni priključak, metalne okvire svih vratiju i dr., komplet) | kom | 0,00 |  | 0
7.3. | Dobava i polaganje u zidove trake FeZn 25x3 mm, izrada mjernog spoja na visini 1,5 m, povezivanje na temeljni uzemljivač uz uporabu sveg potrebnog standardnog materijala i pribora, sve prema pravilima struke, komplet | m | 100 |  | 0
7.4. | Dobava i instalacija kutije mjernog spoja uz uporabu sveg potrebnog standardnog materijala i pribora, sve prema pravilima struke, komplet | kom | 9 |  | 0
7.5. | Dobava i polaganje na standardne krovne nosače i nosače za limeni opšav vodiča Al Ø 8 mm, te povezivanje limene obloge zgrade i svih ostalih metalnih masa na krovu sa sustavom hvataljki, sve prema pravilima struke, komplet | m | 350 |  | 0
7.6. | Dobava i instalacija izoliranog hvatačeg sustava za zaštitu strojarskih instalacija, koji se sastoji od izoliranih palica visine 3,0 m poput tipa “HERMI“-Sesvete, Zagreb smještenih uz ventilkomoru na krovu. Spajanje izolirane palice, FeZn trakom 30x4 mm na traku rovu, uključivo sa svim potrebnim materijalom za spoj FeZn-trake i palice, sa izoliranim držačima razmaka 0,8 m, komplet | kom | 2 |  | 0
7.7. | Dobava i instalacija izoliranog hvatačeg sustava za zaštitu strojarskih instalacija, koji se sastoji od izoliranih palica visine 4,0 m poput tipa “HERMI“-Sesvete, Zagreb smještenih uz ventilkomoru na krovu. Spajanje izolirane palice, FeZn trakom 30x4 mm na traku rovu, uključivo sa svim potrebnim materijalom za spoj FeZn-trake i palice, sa izoliranim držačima razmaka 0,8 m, komplet | kom | 2 |  | 0
7.8. | Izvedba spoja trake iz temelja na traku uzemljenja u kabelskom rovu trakom Rf 30x3,5 mm uz uporabu standardnog pribora, komplet | kom | 1 |  | 0
7.9. | Dobava pokositrenog Cu užeta 16 mm2 i izvođenje premoštenja vodomjera uz sav potreban materijal i pribor | kom | 1 |  | 0
7.10. | Izvedba izjednačenja potencijala povezivanjem metalnih dijelova fasade (okvira otvora) i sl. Na sustav zaštite od munje uz uporabu potrebnih vodova i pribora, komplet | kom | 1 |  | 0
7.11. | Dobava, polaganje i spajanje voda u cijevi za povezivanje opreme GHV i ostalih raznih metalnih cjevovoda, EK ormarića, kabelskih polica u građevini, okvira metalnih vratiju i svih ostalih metalnih masa na PE sabirnice, ote na fiksne priključke uz uporabu standardnog pribora.
| - H07V-K 1G6 + CS | m | 300 |  | 0
| - H07V-K 1G16 + CS | m | 100 |  | 0
| UKUPNO 7: |  |  |  | 0
8. | ISPITIVANJE I DOKUMENTACIJA
8.1. | Usklađivanje elektrotehničkog projekta sa projektom strojarstva te projektom vodovoda i kanalizacije prije početka izvođenja radova | kom | 1 |  | 0
8.2. | Ispitivanje cjelokupne instalacije, izvršenje svih potrebnih mjerenja te izrada dokumentacije u 3 primjerka u cilju dokaza kontrole kvalitete električne instalacije i dokaza o kvaliteti ugrađenih materijala i proizvoda i to: -Zapisnik o izvršenom mjerenju rasvjetljenosti -Zapisnik o izvršenom mjerenju otpora izolacije -Zapisnik o izvršenom mjerenju otpora petlje -Zapisnik o izvršenom mjerenju otpora uzemljenja -Zapisnik o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od indirektnog dodira -Zapisnik o izvršenom funkcionalnom mjerenju -Zapisnik o izvršenom mjerenju neprekinutosti zaštitnog vodiča, glavnog vodiča i pomoćnih vodiča za izjednačenje potencijala te povezanosti metalnih masa -isprave sukladnosti za sve materijale i proizvode -tehničke upute za gradnju i uporabu na HR jeziku za sve materijale i proizvode koji su sastavni dio NN električne instalacije. Predmetnu dokumentaciju potrebno je sastaviti prema Tehničkom propisu za niskonaponske električne instalacije (NN 05/10) | kom | 1 |  | 0
8.3. | Izrada projekta izvedenog stanja ukoliko nastanu značajne promjene u odnosu na glavni projekt. Dokumentaciju je potrebno predati investitoru u 3 primjerka i dodatno na CD-u. | kom | 1 |  | 0
8.4. | Usklađivanje postojeće i nove instalacije, razne prilagodbe i drugi nespecificirani rad. Obračun prema upisu u građevinski dnevnik. |  | 1 |  | 0
a) | VKV | h | 50 |  | 0
b) | KV | h | 100 |  | 0
| UKUPNO 8: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | RADOVI I MATERIJAL IZVAN GRAĐEVINE |  |  |  | 0
2. | PRIPREMNI RADOVI I MATERIJAL |  |  |  | 0
3. | RAZDJELNICI |  |  |  | 0
4. | ELEKTROENEGETSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
5. | RASVJETA |  |  |  | 0
6. | INSTALACIJA ICT GENERIČKOG KABLIRANJA |  |  |  | 0
7. | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE I IZJEDNAČENJA POTENCIJALA |  |  |  | 0
8. | ISPITIVANJE I DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
| UKUPNO III.: |  |  |  | 0
:

## 4. vatrodojava
| TROŠKOVNIK | INVESTITOR: | GRAD IVANIĆ-GRAD
| sustav dojave požara | GRAĐEVINA: | ŠSD GRABERJE IVANIĆKO
| FAZA I | TD / ZOP: | 19-20-1
REKONSTRUKCIJA ŠKOLE I IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE
IV. SUSTAV DOJAVE POŽARA
OPĆA NAPOMENA:
U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti mobilizaciju kontejnerskog naselja, opreme i strojeva na gradilište i s gradilišta po završetku svih radova; sve mjere osiguranja prolaznika, radnika i okolnih građevina za vrijeme trajanja radova, svu potrebnu skelu, sva potrebna premještanja postojećih instalacija i dovođenje istih u prvobitno stanje po završetku radova, sve transporte materijala preostalog od rušenja,koeficijente rastresitosti (svi obračuni vrše se u ugrađenom, sraslom i zbijenom stanju) razvrstavanje iotpada, deponiranje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na gradsku deponiju koju odredi investitor, odnosno sortiranje i deponiranje na mjesto koje odredi investitor za eventualnu ponovnu ugradnju, rqazvrstavanje i zbrinjavanje otpada s potvrdom ovlaštene tvrtke, sve nabave svih materijala, sve transporte do gradilišta, horizontalne i vertikalne transporte na gradilištu, sav potreban rad, osnovni i pomoćni materijal, pomoćne radnje, razne pripomoći - instalaterima i sl.; izradu radioničke dokumentacije, sva ispitivanja i nabavu atestne dokumentacije na hrvatskom jeziku, izradu dokumentacije izvedenog stanja u dva primjerka i u elektronskoj formi (acad); sva čišćenja u tijeku i nakon završetka radova, a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troškovnika u cjelini - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
1. | OPREMA I SPECIJALISTIČKI RADOVI
1.1. | Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja mikroprocesorske adresabilne vatrodojavne centrale sa mogučnošću spajanja do 2 analogno adresabilne petlje sa sveukupno 252 pojedinačnih adresabilnih elemenata sljedećih karakteristika: - LCD alfanumeričkim zaslon za prikaz stanja i poruka 6x40 znakova - 2 petlje za 126 adresabilnih elemenata po petlji - 1 relejni izlaz za RT alarm - 1 relejni izlaz za RT grešku - 8 programabilnih ulaza/izlaza 24 - 1 Ethernet ulaz (RJ45) - 2 ugrađene Fdnet linijske kartice - ugrađena operacijska jedinica - ugrađeno napajanje 150W - ugrađeno baterijsko napajanje prema proračunu - automatska konfiguracija - umrežavanje putem FCnet/SAFEDLINK ili Ethernet do 32 centrale - BACnet komunikacijski protokol - mogućnost povezivanja na CNUS radnu stanicu - memorija za 1000 događaja - upravljački program na hrvatskom jeziku tip Sinteso™ FC 2020 SBT ili jednakovrijedna: _____________________ | kom | 1 |  | 0
1.2. | Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja akumularskog napajanja tip SBT FA2005; 12V, 17 Ah ili jednakovrijedno: ___________________________________ | kom | 2 |  | 0
1.3. | Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja vatrootpornog ormar za smještaj centrale | kom | 1 |  | 0
1.4. | Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja napajanja za centralu dojave požara. tip Sinteso™ FP2005-A1 SBT ili jednakovrijedno: ____________________________________ | kom | 1 |  | 0
1.5. | Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja termičkog printera ugrađenog u kučište centrale sa uključenim potrebnim kablovima i napajanjem i rolom papira tip Sinteso™ FTO2001-A1 SBT ili jednakovrijedan: ____________________________________ | kom | 1 |  | 0
1.6. | Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja mikroprocesorskog adresabilnog upravljačkog terminala sa LCD alfanumeričkim zaslonom za prikaz stanja i poruka 6x40 znakova napajanog sa petlje vatrodojave tip Sinteso™ FT 2010 SBT ili jednakovrijedan: ___________________________________ | kom | 1 |  | 0
1.7. | Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja optičko-dimnog analogno adresabilnog javljača požara sa ranom detekcijom dima u stvaranju, plamena i tinjajuće vatre, sa izolatorom kvara na petlji ugrađenim u samom javljaču, visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni indikator za signalizaciju alarma. Signal se procesira detekcijskim algoritmom. tip Sinteso™ FDO221 SBT ili jednakovrijedan: ____________________________________ | kom | 15 |  | 0
1.8. | Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja optičko-dimno-termičkog analogno adresabilnog javljača požara sa ranom detekcijom dima u stvaranju, plamena i tinjajuće vatre, ugrađena 2 termička osjetnika i sa 2 optička osjetnika za detekciju svjetlih i tamnih čestica, sa izolatorom kvara na petlji ugrađenim u samom javljaču, visoka otpornost na vlagu, ugrađen svjetlosni indikator za signalizaciju alarma. Selektivnu detekciju zahvaljuje podešenim parametrima ASA tehnologije. Mogućnost podešavanja javljača prema sljedečim parametrima: prema riziku nastanka požara prema utjecaju osoba na uzrok stvaranja požara prema mogućnostima lažnih alarma prema brzini odziva prema požarnom opterećenju i obliku prostora tip Sinteso™ FDOOT241 SBT ili jednakovrijedan: ______________________________________________ | kom | 1 |  | 0
1.9. | Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja standardnog podnožja analogno adresabilnih javljača. Spajanje podnožja se vrši odgovarajućim kabelom 2x0.8 mm2 tip Sinteso™ FDB221 SBT ili jednakovrijedan: ____________________________________ | kom | 27 |  | 0
1.10. | Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja dodatnog podnožja za nadžbuknu montažu podnožja analogno adresabilnih javljača. tip Sinteso™ FDB291 SBT ili jednakovrijedan: ____________________________________ | kom | 27 |  | 0
1.11. | Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja oznake za podnožja analogno adresabilnih javljača dimenzija 60x20 mm izrađena od transparentne plastike i učvršćene za podnožje tip Sinteso™ FDBZ291 SBT ili jednakovrijedan: ____________________________________ | kom | 27 |  | 0
1.12. | Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja paralelnog indikatora za indikaciju automatskih javljača požara. Paralelni indikator moguće je aktivirati detektorom na koji je spojen ili slobodno programiranom grupom detektora čije se postavke definiraju na vatrodojavnoj centrali tip Sinteso™ FDAI92 SBT ili jednakovrijedan: ___________________________________ | kom | 2 |  | 0
1.13. | Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja ručnog analogno adresibilnog javljača požara sa direktnim aktiviranjem (razbijanje stakla na javljaču prouzrokuje alarm) u crvenom kućištu (R). tip Sinteso™ FDME221 + FDMH291-R SBT ili jednakovrijedan: ____________________________________ | kom | 8 |  | 0
1.14. | Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja adresabilne bljeskalice sa integriranom sirenom montirane na podnožju na koji se montiraju i javljači, bljeskalica se napaja i upravlja iz petlje. Sirena ima 11 različitih tonova, mogućnost aktivacije 2 nivoa i 3 razine jačine zvuka (1. ton na nivou predalarm-tihi ton, 2. ton na nivou alarm-glasni ton) sve programabilno sa vatrodojavne centrale. Glasnoća sirene je programabilna od 80 do 99 dB. Bljeskalica ima jačinu svjetla od 1,27 do 3.2 cd. tip Sinteso™ FDS229-R SBT ili jednakovrijedan: ___________________________________ | kom | 11 |  | 0
1.15. | Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja analogno adresibilnog izlaznog modula za decentralizirano upravljanje različitim funkcijama (požarna vrata, ventilatori, klima sustavi, dizala i td.), sa izolatorom kvara na petlji ugrađenim u samom modulu, sa 4 ulazna i 4 izlazna beznaponska kontakta (releja) NO/NC 230VAC/4A. Ulazne linije su nadzirane sa otpornikom i mogu se pojedinačno konfigurirat. Stanje modula se indicira putem LED-ice, a napaja se iz petlje. tip Sinteso™ FDCIO222 SBT ili jednakovrijedan: ____________________________________ | kom | 1 |  | 0
1.16. | Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja analogno adresibilnog linearnog detektora dima idealnog za praćenje opsežnog područja za udaljenosti (5...100m) sa ranom detekcijom dima u stvaranju, sa izolatorom kvara na petlji ugrađenim u samom javljaču, visoka otpornost na vlagu. Signal se procesira detekcijskim algoritmom. Set se sastoji od detektora, podnožja,reflektora i seta za podešavanje tip Sinteso™ FDL241-9 + FDLB291+ DLR1192+FDLU291 SBT ili jednakovrijedan: ____________________________________ | kom | 4 |  | 0
1.17. | Kompletno programiranje i konfiguriranje centrale dojave požara, izrada interakcijskih algoritama sa sučeljenim sustavima i provjera svih funkcija sustava | komplet | 1 |  | 0
1.18. | Puštanje u rad i ispitivanje sustava do razine projektnom predviđene pune funkcionalnosti uključujući interakcije s integriranim sustavima CNS-a | komplet | 1 |  | 0
1.19. | Obuka zaposlenika korisnika za rukovanje kompletnim sustavom prema preporuci isporučitelja | komplet | 1 |  | 0
1.20. | Ispitivanje funkcionalnosti sustava dojave požara od strane ovlaštene tvrtke i izdavanje Uvjerenja | komplet | 1 |  | 0
1.21. | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja sustava dojave požara u 3 primjeraka (3 pisana i CD-a) uključujući svu potrebnu dokumentaciju za tehnički pregled sustava | komplet | 1 |  | 0
1.22. | Primopredaja sustava korisniku (predaja tehničke dokumentacije izvedenog stanja, tehničkih listova, certifikata ugrađene opreme, programske dokumentacije na CD-u i dr.) | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO 1: |  |  |  | 0
2. | INSTALACIJSKI MATERIJAL I RADOVI
2.1. | Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja samogasivog vatrodojavnog kabela crvene boje JB-Y(St)Y 2x0,8mm na vatrootporne obujmice | m | 950 |  | 0
2.2. | Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja samogasivog napojnog kabela PP-Y 3x1,5mm2 | m | 150 |  | 0
2.3. | Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja vatrootpornih obujmica 1LC68 6-8mm Double LINIAN Fire Clip | kom | 3000 |  | 0
2.4. | Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja plastične PNT cijevi Ø16 mm uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (tiple, vijci, koljena, obujmice i vezice) | m | 600 |  | 0
2.5. | Nabava svog materijala, svi transporti i ugradnja PVC instalacijske cijevi Ø16 mm uključujući potrebni instalacijski spojni i montažni pribor i materijal (gips, čavle, obujmice i vezice) | m | 200 |  | 0
2.6. | Razni nespecificirani instalacijski, spojni i montažni pribor i materijal vrijednosti do 1% materijala | kom | 1 | 0 | 0
2.7. | Nabava svog materijala, svi transporti, ugradnja, označavanje i spajanje centrale dojave požara prema proizvođačkim uputama za osiguranje pune funkcionalnosti (spajanje na izvor napajanja, spajanje vatrodojavnih petlji, spajanje rezervnog napajanja, označavanje kabela i dr.) | kom | 1 |  | 0
2.8. | Ugradnja, označavanje i spajanje automatskog javljača požara s pripadajućim podnožjem | kom | 26 |  | 0
2.9. | Ugradnja, označavanje i spajanje ručnog javljača požara s pripadajućom kutijom | kom | 8 |  | 0
2.10. | Ugradnja, označavanje i spajanje modula s pripadajućom kutijom | kom | 1 |  | 0
2.11. | Ugradnja, označavanje i spajanje alarmne sirene s bljeskalicom i pripadajućom kutijom | kom | 11 |  | 0
2.12. | Polaganje djelimično u kabelske PVC gibljive cijevi i PNT cijevi vatrodojavnog kabela JB-Y(St)Y 2x2x0,8mm | m | 600 |  | 0
2.13. | Polaganje djelimično u PVC gibljive cijevi i PNT cijevi napojnog kabela PP-Y 3x1,5mm2 | m | 100 |  | 0
2.14. | Nadžbukna ugradnja PNT cijevi Ø16 mm u spuštenom stropu | m | 300 |  | 0
2.15. | Podžbukna ugradnja PVC instalacijske cijevi Ø16 mm u betonskom zidu uključujući sve radove izrade kanala za polaganje kao i zatvaranje istih | m | 100 |  | 0
2.16. | Pregled i ispitivanje instalacije s izdavanjem potrebnih atesta | kom | 1 |  | 0
2.17. | Svi nespecificirani potrebni manipulacijski radovi pri izvođenju instalacija | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO 2: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | OPREMA I SPECIJALISTIČKI RADOVI |  |  |  | 0
2. | INSTALACIJSKI MATERIJAL I RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO IV.: |  |  |  | 0

## 5. strojarske instalacije
| TROŠKOVNIK | INVESTITOR: | GRAD IVANIĆ-GRAD
| strojarske instalacije | GRAĐEVINA: | ŠSD GRABERJE IVANIĆKO
| FAZA I | TD / ZOP: | 19-20-1
REKONSTRUKCIJA ŠKOLE I IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE
V. STROJARSKE INSTALACIJE
OPĆA NAPOMENA:
U jediničnu cijenu svake stavke obvezno uključiti mobilizaciju kontejnerskog naselja, opreme i strojeva na gradilište i s gradilišta po završetku svih radova; sve mjere osiguranja prolaznika, radnika i okolnih građevina za vrijeme trajanja radova, svu potrebnu skelu, sva potrebna premještanja postojećih instalacija i dovođenje istih u prvobitno stanje po završetku radova, sve transporte materijala preostalog od rušenja, koeficijente rastresitosti (svi obračuni vrše se u ugrađenom, sraslom i zbijenom stanju) razvrstavanje iotpada, deponiranje na gradilišnoj deponiji, utovar i odvoz na gradsku deponiju koju odredi investitor, odnosno sortiranje i deponiranje na mjesto koje odredi investitor za eventualnu ponovnu ugradnju, razvrstavanje i zbrinjavanje otpada s potvrdom ovlaštene tvrtke, sve nabave svih materijala, sve transporte do gradilišta, horizontalne i vertikalne transporte na gradilištu, sav potreban rad, osnovni i pomoćni materijal, pomoćne radnje, razne pripomoći - instalaterima i sl.; izradu radioničke dokumentacije, sva ispitivanja i nabavu atestne dokumentacije na hrvatskom jeziku, izradu dokumentacije izvedenog stanja u dva primjerka i u elektronskoj formi (acad); sva čišćenja u tijeku i nakon završetka radova, a sve do potpune funkcionalne gotovosti svake pojedine stavke i troškovnika u cjelini - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Svi vidljivi dijelovi opreme u građevini liče se u boju i ton po izboru Projektanta (stavke u grupi radova 1.).
1. | DIZALICA TOPLINE - RAZVOD DO IZMJENJIVAČA I VENTILOKOMORE VK-1
1.1. | Visokotemperaturna dizalica topline zrak-voda sa zrakom hlađenim kondenzatorom predviđena za vanjsku ugradnju. Dizalica topline ima mogućnost zagrijavanja vode do 65°C tokom cijele godine, te se isporučuje se sa svim senzorima potrebnim za potpuno automatski režima rada. Uređaj je u mogućnosti isporučiti temperaturu polaza od 65°C pri temperaturi okoliša od -10°C, odnosno 55°C pri temperaturi okoliša -20°C. Uređaj ima naprednu Defrost logiku s mjerenjem struje ventilatora, protusmjerne vrtnje ventilatora za izbacivanje leda između lamela i nižih sekcija vanjskog izmjenivača topline koje se griju s pregrijanim parama na izlazu iz kompresora. Uređaj automatski radi grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode preko kontrole i nadzora troputnog ventila i temperaturne sonde PTV-a. Konstrukcija uređaja izvedena je od pocinčanih čeličnih profila koji su dodatno zaštićeni od agresivne okoline. Kondenzator uređaja napravljen od bakrenih cijevi te aluminijskih mikro kanala koji povećavaju površinu izmjene zraka.
Dizalica topline sa kontrolom upravljanja do 32 jedinice s jednostavnim povezivanjem jedinica LAN putem. Mogućnost povezivanja na online servisnu podršku.
Dizalica topline se isporučuje u jednom komadu tvornički ispitana te napunjena potrebnom količinom radne tvari R410A i ulja. Dizalica topline treba biti energetskog razreda A u grijanju u skladu sa EN14511 i Eurovent uvjetima.
Tehničke karakteristike prema Euroventu:
Rashladni učinak : 107,29 [kW] kod temperature vode u isparivaču 7/12 [°C] i temperature zraka na usisu u kondenzator 35 [°C].
Uk apsorbirana el. snaga: 36,62 [kW]
EER = 2,93
SEER = 3,68
ƞsc = 144,20
Ogrjevni učinak: 118,04 [kW] kod temperature vode u kondnezatoru 45/40 [°C] i temperature zraka na usisu u isparivač 7 [°C].
Uk apsorbirana el. snaga: 34,41 [kW]
COP = 3,43
Tehničke karakteristike pri projektnim uvjetima:
Rashladni učinak : 107.1 [kW] kod temperature vode i 35% etilen glikola u isparivaču 7/12 [°C] i temperature zraka na usisu u kondenzator 35 [°C].
Uk apsorbirana el. snaga: 36,8 [kW]
EER = 2,91
ESEER = 3,91
Ogrjevni učinak: 79,9 [kW] kod temperature vode i 35% etilen glikola u kondenzatoru 55/50 [°C] i temperature zraka na usisu u isparivač -15 [°C].
Uk apsorbirana el. snaga: 38,9 [kW]
COP = 2,05
Napajanje : 400V - 3ph - 50Hz
Broj kompresora: 4
Broj rashladnih krugova: 2
Radna tvar : R 410a
Zvučna snaga: 85 dB(A) [prema ISO3744]
Max. zvučni tlak na udaljenosti 10m od stroja ne smije biti veći od: 53 dB(A) [prema ISO3744]
Masa uređaja u radu: 2204 kg
Dimenzije: DxŠxV [mm] 4532 x 1119 x 2400
Uređaj treba imati slijedeće komponente :
Elektro ormar treba biti u klasi IP 54 ugrađen na uređaju sa svim elementima i ožičenjem potrebnim za siguran i ispavan rad uređaja, mikroprocesorom za kontrolu i vođenje rada uređaja. Mikroprocesor mora osigurati potpuno automatski rad uređaja.
Oprema koja treba biti sadržana u isporuci dizalice topline:
* DI: Set point reset, prekretanje G/H DO: Signal greške
* Kontrolnik protoka "Flow switch"
* Zaštitna mreža kondenzatora
* 1PS - Hidro modul sa jednom frekventno reguliranom cirkulacijskom crpkom i integriranim inercijskim spremnikom 390L [raspoloživi eksterni pad tlaka pumpe hlađenje/grijanje 94/144 kPa]
* RA - Protusmrzavajuća zaštita isparivača i hidrauličkih komponenti uređaja
* CSP - Kompenzacija polazne temperature vode u ovisnosti o temperaturi okoline
* COTW - Kontrola temperature izlazne vode
* CA - napredni upravljač: spajanje preko LAN kabela I upravljanje preko Web Browsera
* TERM - daljinski regulator
* SERI - Serial port RS485
* AG - Gumene antivibracijske podloške
* VASC_2 - tavica kondenzata
* RAV - grijač tavice kondenzata
Uređaj treba tvornički biti isporučen prema gore navedenom te spreman za rad nakon hidrauličkog i električnog spajanja. Dodatne isporuke opreme i software-a nisu dopuštene, odnosno ako budu potrebne idu na teret isporučitelja.
Proizvod kao: Bluebox
| Tip : Zeta Rev HP XT 10.4 | komplet | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ____________________________________
Parametri i elementi koji su nužan uvjet kod dokazivanja jednakovrijednosti:
* ogrjevni i rashladni kapacitet kod projektnih uvjeta i prema Euroventu
* područje rada uređaja
* minimalni stupanj iskoristivosti kod projektnih uvjeta i prema Euroventu
* broj rashladnih krugova
* opisana dodatna oprema
* maks razina buke
* minimalni ESP pumpe
Napomena: Naručitelj radova dobavio je navedenu dizalicu topline, te se nalazi na lokaciji udaljenoj do 10km. Potrebno je u stavku uključiti utovar, transport, istovar i prijenos dizalice topline na lokaciju dvorane prema projektu.
1.2. | Probni rad instalacije (topla proba), dizalice topline od strane ovlaštenih servisera na području RH, te puštanje u redovan pogon do potpune funkcionalnosti postrojenja, uključivo mjerenje projektiranih param` | komplet | 0,00 |  | #VALUE!
Napomena: Dobavaljač dizalice topline u obavezi je pustiti u pogon postrojenje. Stavku ne treba nuditi izvođač radova.
1.3. | Dobava ekspanzijske posude s membranom, volumena 50 lit, u kompletu sa sigurnosnim ventilom 2,5 bar.
Proizvod kao Pneumatex, slijedećih tipova:
| MN-50 | komplet | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ____________________________________
1.4. | Dobava izolacije za ekspanzijsku posudu smještenu na krovu objekta. Izolirati pločama s paronepropusnom branom, debljine 40 mm (koeficijent difuzije vodene pare 7000).
Proizvod kao Armaflex, slijedećih tipova:
| XG-40-99/EA | m2 | 5 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ___________________________________
1.5. | Dobava aluminijskog lima debljine 0,55 mm za oblaganje ekspanzijske posude nakon izolacije. | m2 | 5 |  | 0
1.6. | Cijevni prirubnički kompenzator za ugradnju na priključcima rashladnog agregata i cjevovoda komplet s protuprirubnicama, brtvama i vijcima.
Proizvod kao KSB Njemačka, slijedećih tipova:
a) | ECO-GE2 DN 65 | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod __________________________________
b) | ECO-GE2 DN 80 | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _______________________________
1.7. | Dobava prijelaznih čeličnih kom NO65/NO80 | kom | 1 |  | 0
1.8. | Dobava separatora za odstranjivanje mikro mjehurića i taložnih čestica sa helistill separatorom s tangencijalnom dinamikom odvajanja, ventilom za izdvajanje nećistoća i automatskim odzračnim ventilom bez kapanja, proizvod Pneumatex, tip ZIO 80F.
Proizvod kao Pneumatex, slijedećih tipova:
| ZIO 80F | komplet | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod __________________________________
1.9. | Slavina za punjenje i pražnjenje iz mjedi komplet s kapom protiv kapanja.
| NO25 | kom | 2 |  | 0
1.10. | Dobava kutnih živinih termometra u mesinganom tuljku, sa priključkom R1/2" i mjernim područjem od 0 do 60 stupnjeva. | kom | 2 |  | 0
1.11. | Dobava manometra sa dvije kuglaste slavine R1/2" i spojnim cjevovodom za izvedbu by-passa za mjerenje pada tlaka na separatoru mikromjehurića. Manometar za mjerno područje 0 do 10 bara. | komplet | 1 |  | 0
1.12. | Dobava prirubničkih lijevano-željeznih ventila, komplet sa protuprirubnicama, brtvama, vijcima.
Proizvod kao ARI-Armaturen, slijedećih dimenzija:
| NO80 | komplet | 3 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod __________________________________
1.13. | Dobava prirubničkih zasuna, komplet sa protuprirubnicama, brtvama, vijcima.
Proizvod kao ARI-Gesa, slijedećih dimenzija:
| NO65 | komplet | 4 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ________________________________
1.14. | Ventili za hidrauličko balansiranje prirubničke izvedbe sa proporcionalnom karakteristikom prigušenja, sa mjernim priključcima na instrument za balansiranje, opremljeni ručnim kolom sa dvostrukom digitalnom skalom za (pred)podešavanje, sa priključkom za ispuštanje vode. Stavka uključuje obvezno jednokratno balansiranje instalacije na ventilima sa mjernim instrumentom, i izradu zapisnika o postignutim protocima.
Proizvod kao "TA Hydronics", slijedećih tipova:
STAF, slijedećih dimenzija:
| NO65 | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod __________________________________
1.15. | Prirubnički ljevano-željezni hvatač nečistoće, komplet sa protuprirubnicama, brtvama, vijcima, dimenzija:
| NO65 | kom | 1 |  | 0
1.16. | Dobava troputog mješajućeg ventila na krugu izmjenjivača komore VK-1, komplet sa fitinzima i elektromotornim pogonom ventila, napajanje 24VAC, kontrolni signal 0-10V, slijedećih karakteristika:
| NO40NP16 (kvs = 25 m3/h; dP = 7,07 kPa) | kom | 1 |  | 0
1.17. | Cjevovod tople/hladne vode od dizalice topline do izmjenjivača topline u strojarnici i izmjenjivača komore VK-1, izrađen od crnih čeličnih bešavnih cijevi prema HRN C.B5.221, uključivo cijevni odresci, fazonski komadi, te materijal za spajanje, brtvljenje, pričvršćenje i zavješanje, uključivo proturne cijevi i čvrste točke.
a) | NO50 | m` | 2 |  | 0
b) | NO65 | m` | 35 |  | 0
c) | NO80 | m` | 10 |  | 0
1.18. | Čelični cijevni lukovi za zavarivanje, dimenzija:
a) | NO65 | kom | 12 |  | 0
b) | NO80 | kom | 4 |  | 0
1.19. | Dobava prijelaznih čeličnih kom NO50/NO65 | kom | 2 |  | 0
1.20. | Izolacija cjevovoda tople/hladne vode izolacijom sa paronepropusnom branom debljine 40 mm u vanjskom prostoru (koeficijent difuzije vodene pare 7000).
Proizvod kao Armaflex, slijedećih tipova:
a) | XG-40x076 | m` | 25 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
b) | XG-40x089 | m` | 10 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod __________________________
1.21. | Izolacija cjevovoda tople/hladne vode izolacijom sa paronepropusnom branom debljine 19 mm u strojarnici do izmjenjivača (koeficijent difuzije vodene pare 7000).
Proizvod kao Armaflex, slijedećih tipova:
a) | XG-19x060 | m` | 2 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ______________________________
b) | XG-19x076 | m` | 10 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _____________________________
1.22. | Dobava aluminijskog lima za oblaganje cijevne mreže tople/hladne vode u vanjskom prostoru. U stavku uključen i sav potreban montažni pribor, te sitni potrošni materijal. | m2 | 30 |  | 0
1.23. | Ličenje čeličnih cijevi i opreme temeljnom bojom u dva sloja, sa različitim nijansama, uz prethodno čišćenje od hrđe i odmašćivanje | m2 | 30 |  | 0
1.24. | Odzračni lončić sadržaja 2 litre izrađeni iz bešavne cijevi, komplet s automatskim i ručnim odzračnim ventilom. | komplet | 4 |  | 0
1.25. | Dobava rashladne tekućine za sadržaj sustava DT-1. Točka smrzavanja kod omjera 1:1 je na -32°C, a vrelište je na 170°C.
| Proizvod kao INA, tip Progliterm | lit | 230 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _____________________________
1.26. | Punjenje instalacije glikolom 30% uključivo prethodno ispiranje sustava vodom iz vodovodne mreže, uz izdavanje atesta točke ledišta. | paušal | 1 |  | 0
1.27. | Dobava prijenosne ručne pumpe za nadopunjavanje glikolom sustava grijanja/hlađenja. | kom | 1 |  | 0
1.28. | Materijal za zavarivanje cjevovoda, plin, kisik, žice za varenje, materijal za spajanje, brtvljenje, ovješenja, fitinzi i sl. | paušal | 1 |  | 0
1.29. | Izolacija zapornih ventila i zasuna izolacijom sa paronepropusnom branom (koeficijent difuzije vodene pare 7000).
Proizvod kao Armaflex, tip XG
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
Za ventile slijedećih dimenzija:
a) | NO65 | kom | 6 |  | 0
b) | NO80 | kom | 3 |  | 0
1.30. | Upotreba dizalice za podizanje dizalice topline na krov visine 5 m na prethodno pripremljeno postolje (uređaj težak 2204 kg). PriIikom dizanja agregata potrebno osigurati manipulacijski prostor. | paušal | 1 |  | 0
1.31. | Obrada svih prodora instalacija kroz podove i zidove, nepropusno za prolaz plinovitih medija, negorivim protupožarnim kitom ili mortom. | paušal | 1 |  | 0
1.32. | Elektro spajanje dizalice topline od strane ovlaštenog servisera. | paušal | 1 |  | 0
1.33. | Kompletna montaža gore navedenog materijala do pune pogonske sposobnosti uključivo pripremno završni radovi, tlačna, funkcionalna proba te regulacija sustava.
NAPOMENA: Zaštita rashladnog agregata od smrzavanja u zimskom periodu riješena je preko automatike uređaja koji cijelo vrijeme mora biti pod naponom, te punjenjem sistema grijanja/hlađenja mješavinom glikola i vode u omjeru 30% glikola i 70% vode - zaštita od smrzavanja do -20°C.
NAPOMENA: Svi građevinski radovi kao što su izrada betonskog postolja za smještaj rashladnog agregata specificirani su troškovnikom građevinskih radova.
| NAPOMENA: U sklopu kartice specificirana je i oprema cijevnog dijela komore VK-1 ( zaporni i balansirajući ventili, troputi mješajući ventil, odzračni lonci, termometri, manometri, cijevni dio+izolacija). | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO 1: |  |  |  | 0
2. | STROJARNICA
2.1. | Lemljeni pločasti izmjenjivač topline, sa navojnim spojem na primarnoj i sekundarnoj strani, u kompletu s priključnim setom, toplinskom izolacijom i priborom za montažu, slijedećih karakteristika:
Toplinski kapacitet: 60 kW
Temperaturni režim primar: 55/50 °C
Temperaturni režim sekundar: 54/49 °C
Pad tlaka: max. 20 kPa
Radni tlak: 2,0 bar
Max radni tlak: 25 bar
Spoj na primarnoj strani: G 2"
Spoj na sekundarnoj strani: G 2"
Proizvod kao Danfoss
| Tip XB59M-1-80 | komplet | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ________________________________
2.2. | Dobava polaznog i povratnog razdjelnika tople/hladne vode, izrađenog od crne cijevi NO100, sa polaznim i povratnim priključcima NO65 i 4 priključka prema pojedinim krugovima (1 x NO50, 1 x NO40, 2 x NO32) te priključcima ½” za manometar, termometar i PP slavinu ¾”, dužine 2 metra po komadu (ukupno 4 metra). | komplet | 1 |  | 0
2.3. | Dobava ionskog omekšivača vode. Ionski omekšivač isporučiti komplet sa vodomjerom, nepovratnim ventilom, manometrom ionskom masom, kvarcnim pijeskom, soli, automatikom, te tabletama za ispitivanje tvrdoće vode.
Proizvod kao CWG, tip:
| VAS 01-5 | komplet | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ________________________________
2.4. | Dobava navojnih kuglastih slavina za hladnu i potrošnu toplu vodu NP16, dimenzija:
a) | NO50 | kom | 4 |  | 0
b) | NO32 | kom | 2 |  | 0
c) | NO25 | kom | 5 |  | 0
2.5. | Dobava navojnog nepovratnog ventila za hladnu vodu dimenzija:
a) | NO50 | kom | 1 |  | 0
b) | NO25 | kom | 1 |  | 0
2.6. | Dobava navojnog hvatača nečistoća za hladnu vodu dimenzija:
| NO50 | kom | 1 |  | 0
2.7. | Dobava sigurnosnog ventila na hladnoj vodi dimenzija:
| NO25 , 6bar | kom | 1 |  | 0
2.8. | Dobava reducir ventila na strani hladne vode.
Proizvod kao Honeywell Brauckmann, dimenzija:
| NO50 | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ___________________________________
2.9. | Dobava spremnika PTV-e s jednom ogrjevnom spiralom, zapremine 1000 lit.
Proizvod kao Viessmann, tip:
| Vitocell 100-V | komplet | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ____________________________________
Napomena: Naručitelj radova dobavio je spremnik PTV-a, te se nalazi na lokaciji udaljenoj do 10km. Potrebno je u stavku uključiti utovar, transport, istovar i prijenos na lokaciju dvorane prema projektu.
2.10. | Dobava ekspanzijske posude na hladnoj vodi volumena 80 lit.
Proizvod Pneumatex, tip:
| Aquapresso AD 80.10 | komplet | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _____________________________________
2.11. | Dobava štapnog elektrogrijača snage 6 kW za ugradnju u spremnik PTV-e radi zaštite od legionele.
Proizvod kao Viessmann, tip:
| EHE, 6 kW | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ___________________________________
2.12. | Dobava mješajućeg ventila tople i hladne potrošne vode, dimenzije 1", u kompletu sa termičkim pogonom. | komplet | 1 |  | 0
2.13. | Dobava ekspanzijske posude s membranom, volumena 50 lit, u kompletu sa sigurnosnim ventilom 2,5 bar.
Proizvod kao Pneumatex, slijedećih tipova:
| MN-50 | komplet | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
2.14. | Cirkulacijske crpke s navojnim priključkom za distribuciju vode prema krugovima grijanja i hlađenja.
Proizvod kao Grundfos, slijedećih tipova:
a) | MAGNA3 32-100 (5,21 m3/h; 40 kPa; 230 V; 171 W) | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _________________________
b) | MAGNA3 32-100 (2,61 m3/h; 60 kPa; 230 V; 171 W) | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _______________________________
c) | MAGNA3 25-100 (1,88 m3/h; 60 kPa; 230 V; 153 W) | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ______________________________
d) | MAGNA3 25-100 (1,68 m3/h; 50 kPa; 230 V; 153 W) | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _______________________________
2.15. | Dobava recirkulacijske crpke PTV-e.
Proizvod kao Grundfos, slijedećih tipova:
| UPS 25-60 N 180 ( 230V ; 60 W ; 1ph ; 50Hz ) | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ______________________________
2.16. | Dobava troputih mješajućih ventila krugova podnog i radijatorskog grijanja, komplet sa fitinzima i elektromotornim pogonima ventila, napajanje 24VAC, kontrolni signal 0-10V, slijedećih karakteristika:
a) | NO25NP16 (kvs = 10 m3/h; dP = 6,66 kPa) | kom | 1 |  | 0
b) | NO25NP16 (kvs = 6,3 m3/h; dP = 8,70 kPa) | kom | 1 |  | 0
2.17. | Dobava navojnih kuglastih ventila s holenderom, slijedećih dimenzija:
a) | NO32 | kom | 5 |  | 0
b) | NO40 | kom | 2 |  | 0
c) | NO50 | kom | 3 |  | 0
2.18. | Dobava prirubničkih zasuna, komplet sa protuprirubnicama, brtvama, vijcima.
Proizvod kao ARI-Gesa, slijedećih dimenzija:
| NO65 | komplet | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ________________________________
2.19. | Navojni nepovratni ventil, u kompletu sa holenderima i brtvama, slijedećih dimenzija:
a) | NO32 | komplet | 2 |  | 0
b) | NO40 | komplet | 1 |  | 0
c) | NO50 | komplet | 1 |  | 0
2.20. | Ventili za hidrauličko balansiranje navojne izvedbe sa proporcionalnom karakteristikom prigušenja, sa mjernim priključcima na instrument za balansiranje, opremljeni ručnim kolom sa dvostrukom digitalnom skalom za (pred)podešavanje, sa priključkom za ispuštanje vode. Proizvod kao "TA Hydronics" (IMI International). Stavka uključuje obvezno jednokratno balansiranje instalacije na ventilima sa mjernim instrumentom TA-CBI, i izradu zapisnika o postignutim protocima.
Proizvod kao "TA Hydronics", slijedećih tipova:
STAD, slijedećih dimenzija:
a) | NO32 | komplet | 4 |  | 0
b) | NO40 | komplet | 3 |  | 0
c) | NO50 | komplet | 2 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
2.21. | Ventili za hidrauličko balansiranje prirubničke izvedbe sa proporcionalnom karakteristikom prigušenja, sa mjernim priključcima na instrument za balansiranje, opremljeni ručnim kolom sa dvostrukom digitalnom skalom za (pred)podešavanje, sa priključkom za ispuštanje vode. Stavka uključuje obvezno jednokratno balansiranje instalacije na ventilima sa mjernim instrumentom, i izradu zapisnika o postignutim protocima.
Proizvod kao "TA Hydronics", slijedećih tipova:
STAF, slijedećih dimenzija:
| NO65 | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _____________________________
2.22. | Navojni ljevano-željezni hvatač nečistoće:
a) | NO32 | komplet | 2 |  | 0
b) | NO40 | komplet | 1 |  | 0
c) | NO50 | komplet | 1 |  | 0
2.23. | Osjetnik temperature polaznog voda krugova podnog, radijatorskog grijanja. | kom | 5 |  | 0
2.24. | Osjetnik temperature spremnika PTV-e. | kom | 1 |  | 0
2.25. | Dobava kutnih živinih termometra u mesinganom tuljku, sa priključkom R1/2" i mjernim područjem od 0 do 60 stupnjeva. | kom | 12 |  | 0
2.26. | Dobava manom` za mjerno područje od 0-6 bara, komplet sa kuglastom slavinom NO15 | komplet | 2 |  | 0
2.27. | Dobava PP slavine dimenzije ¾”. | komplet | 2 |  | 0
2.28. | Dobava Če redukcija za navarivanje na cijev, slijedećih dimenzija i količina:
a) | NO65/NO50 | kom | 2 |  | 0
b) | NO50/NO32 | kom | 2 |  | 0
2.29. | Crne bešavne cijevi tople vode, slijedećih dimenzija:
a) | NO40 | m` | 20 |  | 0
b) | NO50 | m` | 40 |  | 0
c) | NO65 | m` | 12 |  | 0
U cijevi uračunata sva potrebna ovješenja, materijal za izradu čvrstih točaka.
2.30. | Čelični cijevni lukovi za zavarivanje, dimenzija:
a) | NO40 | kom | 6 |  | 0
b) | NO50 | kom | 12 |  | 0
c) | NO65 | kom | 6 |  | 0
2.31. | Bakrene cijevi za početno formiranje krugova grijanja i hlađenja u strojarnici, u kompletu sa ovjesnim priborom i svim prijelazima, koljenima i ostalim potrošnim materijalom, dimenzija:
a) | Ø 28x1,5 mm | m` | 10 |  | 0
b) | Ø 35x1,5 mm | m` | 30 |  | 0
c) | Ø 42x1,5 mm | m` | 18 |  | 0
2.32. | Izolacija cjevovoda tople vode izolacijom sa paronepropusnom branom debljine 9 mm (koeficijent difuzije vodene pare 7000).
Proizvod kao Armaflex, slijedećih tipova:
a) | XG-09x028 | m` | 10 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ___________________________________
b) | XG-09x035 | m` | 16 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ___________________________________
c) | XG-09x042 | m` | 18 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ___________________________________
d) | XG-09x060 | m` | 20 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ___________________________________
2.33. | Izolacija cjevovoda hladne vode i razdjeljivača/sabirnika izolacijom sa paronepropusnom branom debljine 19 mm (koeficijent difuzije vodene pare 7000).
Proizvod kao Armaflex, slijedećih tipova:
a) | XG-19x035 | m` | 14 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ___________________________________
b) | XG-19x042 | m` | 20 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ____________________________________
c) | XG-19x076 | m` | 12 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod __________________________________
d) | XG-19x114 | m` | 10 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ________________________________
2.34. | Pocinčane cijevi za razvod hladne i potrošne tople vode, dimenzija:
a) | NO25-1" | m` | 20 |  | 0
b) | NO32-5/4" | m` | 20 |  | 0
c) | NO50-2" | m` | 20 |  | 0
U cijevi uračunata sva potrebna ovješenja, materijal za izradu čvrstih točaka.
2.35. | Materijal za zavarivanje cjevovoda, plin, kisik, žice za varenje, materijal za spajanje, brtvljenje, ovješenja, fitinzi za crne, bakrene i pocinčane cijevi i sl. | paušal | 1 |  | 0
2.36. | Ličenje crnih cijevi temeljnim naličjem u dva sloja uz prethodno čišćenje čeličnom četkom. | m2 | 30 |  | 0
2.37. | Ličenje crnih cijevi završnim premazom u jednom sloju. | m2 | 15 |  | 0
2.38. | Dobava aluminijskog lima za oblaganje cijevne mreže tople/hladne vode u strojarnici. U stavku uključen i sav potreban montažni pribor, te sitni potrošni materijal. | m2 | 40 |  | 0
2.39. | Dobava odzračnih lonaca, volumena 2l, komplet sa kuglastim ventilom i cijevi NO10 dužine 6 m. | kom | 8 |  | 0
2.40. | Označavanje cijevi po propisima. | paušal | 1 |  | 0
2.41. | Obrada svih prodora instalacija kroz podove i zidove, nepropusno za prolaz plinovitih medija, negorivim protupožarnim kitom ili mortom. | paušal | 1 |  | 0
2.42. | Elektro spajanje cirkulacijskih crpki i regulacija krugova grijanja od strane ovlaštenog servisera uz izdavanje garancija. | paušal | 1 |  | 0
2.43. | Izrada i postavljanje sheme strojarnice i uputstava za rukovanje. | paušal | 1 |  | 0
2.44. | Puštanje u pogon, probni pogon i kvalitetna regulacija kompletne instalacije. Nakon izvedbe, potrebno je investitoru osigurati sve ateste nakon ispitivanja instalacije i za svu ugrađenu opremu, upute za rukovanje opremom i instalacijom, te pripremiti svu potrebnu dokumentaciju za tehnički pregled kotlovnice, u svrhu izdavanja uprabne dozvole., uključivo podešavenje crpke u režimu rada dp=konst. od ovlaštenog servisera. | paušal | 1 |  | 0
2.45. | Montaža cjelokupne dobavljene opreme i instalacije do potpune pogonske i funkcionalne gotovosti sistema. | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO 2.: |  |  |  | 0
3. | INSTALACIJA RADIJATORSKOG I PODNOG GRIJANJA
3.1. | Ventilski radijatori, od čeličnog lima za radni tlak do 10 bara, površinski zaštičeni završno lakirani elektrostatskim nanosom praha, boja RAL 9016, s ugrađenim odzračnim i ispusnim pipcem te termostatskim ventilom s prednamještanjem koji omogućuje premještanje s desne na lijevu stranu, a priključak u sredini. Isporučiti s tipskim ovjesom.
-tehničke karakteristike radijatora:
temperaturni režim rada 45/40°C
najveći dopušteni radni tlak: 10 bar
ispitni tlak: 13 bar
maksimalna radna temperatura: 110°C
priključak radijatora G3/4"
Proizvod kao Vogel & Noot, tip T6, slijedećih dimenzija:
22 VM, visine, duljine i toplinskog učina:
| 600 x 400 mm, 306 W | kom | 2 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ________________________________
3.2. | Kupaonski radijator, sušač ručnika, od čeličnih cijevi za radni tlak do 10 bara, površinski zaštičeni završno lakirani elektrostatskim nanosom praha, priključak na sredini radijatora. Isporučen s kutnim dvocjevnim priključkom s ugrađenim termostatskim ventilom, prigušnicom, odzračnim pipcem i priborom za montažu. Bijela boja RAL 9016.
- tehničke karakteristike radijatora:
temperaturni režim rada 45/40°C
najveći dopušteni radni tlak: 10 bar
ispitni tlak 13 bar
maksimalna radna temperatura 110°C
priključak radijatora G3/4"
Proizvod kao Vogel & Noot, slijedećih tipova:
DION-VM, visina, širina i toplinski učin:
| VM/1764/500 151 W | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
3.3. | Dobava PP slavina za montažu na radijatore | kom | 3 |  | 0
3.4. | Dobava H ventila, za dvocjevni sustav grijanja, za montažu na ventilske radijatore. | kom | 2 |  | 0
3.5. | Dobava montažne šablone za prednamještanje razmaka priključnih cijevi pri izlasku iz zida/poda prilikom montaže kutnih priključaka bez montaže ventilskih radijatora. Dimenzije priključka G 3/4" AG. | kom | 3 |  | 0
3.6. | Dobava premosnice ("bypass"), razmak 50mm, za premoštenje polaznog i povratnog voda prilikom isiptivanja instalacije grijanja a prije montaže radijatora. | kom | 3 |  | 0
3.7. | Dobava ukrasne rozete za montažu na izlaske cijevi iz zida (dupla rozeta). | kom | 3 |  | 0
3.8. | Bakrene cijevi za razvod mreže grijanja, u kompletu sa ovjesnim priborom i svim prijelazima, koljenima i ostalim potrošnim materijalom, dimenzija:
a) | Ø 28x1,5 mm | m` | 60 |  | 0
b) | Ø 35x1,5 mm | m` | 60 |  | 0
c) | Ø 42x1,5 mm | m` | 10 |  | 0
3.9. | Izolacija cjevovoda tople vode izolacijom sa paronepropusnom branom debljine 9 mm (koeficijent difuzije vodene pare 7000).
Proizvod kao Armaflex, slijedećih tipova:
a) | XG-09x028 | m` | 60 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
b) | XG-09x035 | m` | 60 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _______________________________
c) | XG-09x042 | m` | 10 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ____________________________________
3.10. | Dobava aluminijskog lima za oblaganje cijevne mreže tople vode u strojarnici, kao i u prostorima gdje nema spuštenog stropa. U stavku uključen i sav potreban montažni pribor, te sitni potrošni materijal. | m2 | 25 |  | 0
3.11. | Čelični razdjelnik s integriranim niklovanim TACO regulatorima protoka u polazu i termostatskim ventilima u povratu. Razdjelnik se sastoji od polazne i povratne grane iz specijalnog profila od CrNi čelika s integriranim niklovanim TACO regulatorima protoka i termostatskim ventilima u povratu, niklovanim odzračnim ventilima 1/2" zaokretnim, niklovanim ispusnim slavinama 1/2" zaokretnim, zidnim držačima s uloškom za zvučnu izolaciju, 2 kom kuglastih kutnih ventila 1" i 2 niklovana čepa 1" na primarnoj strani i niklovanim spojnicama 3/4" s Eurokonusom na sekundarnoj strani.
Proizvod kao TTO THERMO TECHNIK, slijedećih tipova:
TTO-TOP 69E, slijedećih dimenzija:
a) | Razdjeljivač za 7 krugova grijanja | komplet | 2 |  | 0
b) | Razdjeljivač za 8 krugova grijanja | komplet | 1 |  | 0
c) | Razdjeljivač za 12 krugova grijanja | komplet | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ________________________________
3.12. | Razdijelni ormarić za podžbuknu ugradnju, od pocinčanog čeličnog lima sa vratima u bijeloj boji, dubine ugradbenog elementa 110 mm, ugradbene visine 760-885 mm.
Proizvod kao TTO THERMO TECHNIK, slijedećih širina:
a) | 750 mm | komplet | 3 |  | 0
b) | 900 mm | komplet | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ______________________________
3.13. | Dobava i ugradnja peteroslojne plastične cijevi PE-Xc cijevi za sustav podnog grijanja. Otpornost difuziji kisika kroz stijenke cijevi u vodu sukladno standardima DIN 4726. Maksimalna temperatura medija 70°C, maksimalni radni pritisak 6 bara. Spajanje cijevi kompresijskim spojnicama.
Proizvod kao TTO THERMO TECHNIK, slijedećih dimenzija:
| PE-Xc 16/2 | m` | 2100 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ________________________________
3.14. | Dobava i ugradnja kompresijskih spojnica, za spoj PE-Xc cijevi na priključke polaza i povrata razdjelnika.
| Proizvod kao TTO THERMO TECHNIK, tip S/A | kom | 68 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _______________________________
3.15. | Dobava i ugradnja kuglastih ventila ¾'' za vertikalni priključak na razdjelnik. Komplet se sastoji od kuglastog ventila ¾'' M/Ž, crvena ručica i kuglastog ventila ¾'' M/Ž, plava ručica zajedno s niklovanim spojnicama 1''-1'' za priključak na čelični razdjelnik.
| Proizvod kao TTO THERMO TECHNIK | komplet | 8 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
3.16. | Dobava i ugradnja niklovanih čepova 3/4'' za ugradnju na razdjelnik (2 kom.), kao proizvod TTO Thermotehnik, Dražice.
| Proizvod kao TTO THERMO TECHNIK | set | 4 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ___________________________________
3.17. | Dobava MS prijelaza za spoj bakrene cijevi sa razdjeljivačem | kom | 8 |  | 0
3.18. | Dobava izolacije za izoliranje PE-XC cijevi u području povećane gustoće (prilikom spajanja na razdjeljivač) | m2 | 8 |  | 0
3.19. | Dobava elektrotermičkih on/off pogona za ugradnju na polazni razdjeljivač, 230V, NC. | komplet | 23 |  | 0
3.20. | Dobava baznog elementa sa 6 kanala za upravljanje pogonima izvršnog uređaja (230V), sa integriranom logikom za upravljanje crpkom.
| Proizvod kao TTO THERMO TECHNIK | komplet | 4 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod __________________________________
3.21. | Dobava sobnog termostata, 230V, za regulaciju temperature po prostorijama.
| Proizvod kao TTO THERMO TECHNIK | komplet | 12 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ___________________________________
3.22. | Dobava i ugradnja ploče ND 11 s čepovima za postavljanje i pozicioniranje cijevi podnog grijanja, izrađene sukladno normama DIN 4190 i DIN EN 1264 s integriranom toplinskom i zvučnom izolacijom. Visina ploče bez izdanaka 11 mm, s izdancima 34 mm. Raster polaganja cijevi 50, 100, 150, 200, 250 i 300 mm. Čepovi prikladni za polaganje cijevi Ø 14-17 mm. Dimenzije ploče 1400x800 mm.
| Proizvod kao TTO THERMO TECHNIK | m2 | 240 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
3.23. | Dobava i ugradnja samoljepljive rubne izolacijske trake za podno grijanje, izrađene iz ekspandiranog polietilena debljine 8 mm i širine 150 mm.
| Proizvod kao TTO THERMO TECHNIK | m` | 300 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _______________________________
3.24. | Dobava i ugradnja aditiva za plastificiranje betona estriha iznad položenih cijevi sustava podnog grijanja. Dodavanjem aditiva estrihu se poboljšava njegova toplinska provodljivost. Aditiv je kompatibilan s PE-Xc cijevima. Za 280-300 kg cementa/m3 potrebno je 2,25-3 kg aditiva/m3, prema čemu slijedi za 1 m2 grijane površine 22,5-30g aditiva/cm debljine glazure (estriha). Pakiranje od 10 kg.
| Proizvod kao TTO THERMO TECHNIK | pak | 4 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ___________________________
3.25. | Sitni potrošni materijal, ovjesni pribor za cijevi, plin, kisik žica za varenje, T-komadi, koljena, MS prijelazi, fitinzi. | paušal | 1 |  | 0
3.26. | Potrebni elektro radovi od strane ovlaštenog servisera na spajanju regulacije podnog grijanja. | paušal | 1 |  | 0
3.27. | Montaža opreme i materijala, odzračivanje instalacije, tlačna i funkcionalna proba, balansiranje sustava. | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO 3.: |  |  |  | 0
4. | INSTALACIJA HLAĐENJA - VENTILOKONVEKTORI
4.1. | Niskošumni podno/stropni ventilokonvektori izvedbe bez maske predviđeni za dvocijevni sustav grijanja/hlađenja za vertikalnu/horizontalnu montažu. Uređaj je standardno opremljen sa: glavnom tavicom za kondenzat, odzračnim pipcem, perivim filterom, ventilatorom sa direktno pogonjenim elektro motorom te svim ostalim elementima potrebnim za funkcionalni rad ventilokonvektora. Ventilokonvektori trebaju biti potvrđeni EUROVENT certifikatom.
Rashladni učinak odabran je prema temperaturi prostora 27 °C suhog termometra / 19°C vlažnog termometra i temperaturi hladne vode 7/12°C.
Ogrijevni učinak odabran je na temperaturi prostora 20 °C, i temperaturi tople vode 55 °C.
Dodatna oprema koja se isporučuje u sklopu ventilokonvektora:
* pomoćna tavica kondenzata
* troputni ventil 220V; on-off tvornički montiran na ventilokonvektoru
Parametri i elementi koji su nužan uvjet kod dokazivanja jednakovrijednosti:
- kapaciteti pri određenim brzinama strujanja
- maksimalna specificirana buka
Proizvod kao VENTILCLIMA
| Tip AIR 60 I | kom | 2 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
Slijedećih tehničkih karakteristika:
Totalni rashladni učinak: 3,37 / 4,10 / 4,74 kW
Sensibilni rashladni učinak: 1,51 / 1,83 / 2,12 kW
Protok vode u režimu hlađenja: 703,0 l/h
Pad tlaka na vodenoj strani u režimu hlađenja: 16,8 kPa
Ogrijevni učinak: 4,26 / 5,13 / 6,07 kW
Protok vode u režimu grijanja: 703,0 l/h
Pad tlaka na vodenoj strani u režimu grijanja: 13,0 kPa
Nivo zvučne snage: 33 / 38 / 43 dB(A)
Nivo zvučnog tlaka: 24,4 / 29,4 / 34,4 dB(A)
Protok zraka: 343,9 / 419,1 / 503,3 m3/h
Električna snaga: 104 W
Dimenzije kućišta DxŠxV: 1130 x 215 x 480 mm
Masa: 29,90 kg
4.2. | Ventilokonvektori predviđeni za dvocijevni sustav grijanja/hlađenja za montažu na zid. Uređaj je standardno opremljen sa: standardnom maskom, izmjenjivačem topline za grijanje/hlađenje, glavnom tavicom za kondenzat, odzračnim pipcem, perivim filterom, ventilatorom sa direktno pogonjenim elektro motorom te svim ostalim elementima potrebnim za funkcionalni rad ventilokonvektora. Ventilokonvektori trebaju biti potvrđeni EUROVENT certifikatom.
Rashladni učinak odabran je prema temperaturi prostora 27 °C suhog termometra / 19°C vlažnog termometra i temperaturi hladne vode 7/12°C.
Ogrijevni učinak odabran je na temperaturi prostora 20 °C i temperaturi tople vode 50/45 °C.
Dodatna oprema koja se isporučuje u sklopu ventilokonvektora:
* troputni ventil 220V; on-off tvornički montiran na ventilokonvektoru
Parametri i elementi koji su nužan uvjet kod dokazivanja jednakovrijednosti:
- kapaciteti pri određenim brzinama strujanja
- maksimalna specificirana buka
Proizvod kao VENTILCLIMA
| Tip TOUCH 1 | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ____________________________________
Slijedećih tehničkih karakteristika:
Hl: To=27°C, Tw,ul=7°C, Tw,iz=12°C
Totalni rashladni učinak : 1,61 / 1,73 / 1,87 kW
Sensibilni rashladni učinak: 1,20 / 1,33 / 1,47 kW
Protok vode u režimu hlađenja: 297 l/h
Pad tlaka na vodenoj strani u režimu hlađenja: 12,7 kPa
Gr: To=20°C, Tw,ul 45°C
Ogrijevni učinak : 1,58 / 1,76 / 1,98 kW
Protok vode u režimu grijanja: 297 l/h
Pad tlaka na vodenoj strani u režimu grijanja: 11,9 kPa
Protok zraka : 234 / 282 / 344 m3/h
Nivo zvučne snage: 47 / 50 / 53 dB(A)
Nivo zvučnog tlaka: 38 / 41 / 45 dB(A)
Električna snaga: 29 W / 230V - 50Hz
Dimenzije kućišta DxŠxV: 880 x 205 x 298 mm
Masa: 11,5 kg
4.3. | Individualni upravljači ventilokonvektora koji se koristi za kontrolu temperature u sustavima ventilokonvektora. Upravlja ventilokonvektorom, otvaranjem i zatvaranjem ventila u ovisnosti o temperaturnoj razlici između sobne i zadane temperature, a sve u svrhu postizanja odgovarajuće temperature i uštede energije.
Primjenjuje tehnologiju digitalne kontrole s velikim LCD zaslonom, a prikazuje sljedeće: režim rada (hlađenje, grijanje, ventilacija), brzinu ventilatora, sobnu temperaturu, zadanu temperaturu.
Mogućnosti regulatora:
* postavke sobne temperature
* ručno ili automatsko 3-brzinsko prebacivanje
* defrost (zaštita od niskih temperatura)
* 7dnevni program s 4 različita režima
* plavo pozadinsko osvjetljenje LCD zaslona
* mogućnost sključivanja ventilatora ukoliko nema zahtjeva za grijanje / hlađenje
| Proizvod kao Ventilclima, tip T2020 | kom | 2 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _____________________________
4.4. | Relejna kutija za grupno vođenje 2-4 ventilokonvektora. | kom | 1 |  | 0
4.5. | Izrada revizijskih otvora u gips-kartonskom spuštenom stropu za potrebe pristupa i servisa kanalskoj jedinici, dimenzija:
| 60x60 cm | kom | 2 |  | 0
4.6. | Dobava kuglastih ventila s holenderom za montažu na polazni vod grijanja/hlađenja kod FC uređaja opremljenih troputim ventilima, dimenzije:
a) | NO15 | kom | 1 |  | 0
b) | NO20 | kom | 2 |  | 0
4.7. | Dobava ručnih regulacijskih ventila s mogućnošću priključenja na mjerni instrument, za montažu na povratni vod grijanja/hlađenja FC uređaja opremljenih troputim ventilima, slijedećih dimenzija:
a) | NO15 | kom | 1 |  | 0
b) | NO20 | kom | 2 |  | 0
4.8. | Elementi za spoj fan coil aparata na cijevnu mrežu i mrežu odvodnje kondenzata.
1) PVC savitljiva cijev komplet sa pričvrsnim i ovjesnim materijalom:
| Ć20 mm | kom | 3 |  | 0
2) Čelične obujmice sa vijkom za pričvršćenje za promjer cijevi:
| Ć20 mm | kom | 3 |  | 0
3) Fleksibilna armirana crijeva za spoj FC sa bakrenom mrežom grijanja i hlađenja , duljine l=300 mm, komplet sa MS prijelazom, dimenzije:
a) | NO15 | kom | 2 |  | 0
b) | NO20 | kom | 4 |  | 0
4.9. | Cjevovod za odvod kondenzata, izrađen od bakrenih cijevi, uključivo fazonski komadi te pričvrsni i ovjesni materijal, slijedećih dimenzija:
a) | Ć22x1 | m` | 20 |  | 0
b) | Ć28x1,5 | m` | 5 |  | 0
4.10. | Dobava izolacije s paronepropusnom branom, debljine 9 mm, za izolaciju cjevovoda odvoda kondenzata (koeficijent difuzije vodene pare 7000).
Proizvod kao Armaflex, slijedećih tipova:
a) | XG-09x022 | m` | 20 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ______________________________
b) | XG-09x028 | m` | 5 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ___________________________________
4.11. | Cjevovod za razvod tople/hladne vode FC uređaja, izrađen od bakrenih cijevi, uključivo fazonski komadi te pričvrsni i ovjesni materijal, slijedećih dimenzija:
a) | Ć22x1 | m` | 10 |  | 0
b) | Ć28x1,5 | m` | 50 |  | 0
c) | Ć35x1,5 | m` | 20 |  | 0
4.12. | Dobava izolacije s paronepropusnom branom, debljine 19 mm, za izolaciju cjevovoda tople/hladne vode, (koeficijent difuzije vodene pare 7000).
Proizvod kao Armaflex, slijedećih tipova:
a) | XG-19x022 | m` | 10 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod __________________________________
b) | XG-19x028 | m` | 50 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ____________________________________
c) | XG-19x035 | m` | 20 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _____________________________________
4.13. | Dobava aluminijskog lima za oblaganje cijevne mreže hladne vode u strojarnici, kao i u prostorima gdje nema spuštenog stropa. U stavku uključen i sav potreban montažni pribor, te sitni potrošni materijal. | m2 | 25 |  | 0
4.14. | Dobava tipskog sifonskog sklopa za sifoniranje odvoda kondenzata prilikom spajanja na oborinske vertikale ili odvodnju sanitarija.
| Proizvod kao Hutterer & Lechner, tip HL 138 | komplet | 2 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ____________________________________
4.15. | Dobava tlačnih/odsisnih rešetki za ubacivanje i odsis zraka iz prostorije, u kompletu sa montažnim priborom i regulacijskom klapnom.
Proizvod kao Klimaoprema, tip i dimenzije:
| OAH-2-825x225 | kom | 4 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ______________________________
4.16. | Kanali za izvedbu istrujnih i usisnih plenuma kanalskih jedinica, izrađeni iz pocinčanog lima debljine prema DIN 24157 komplet s elementima spajanja, ukrućenjima, skretnim limovima, fazonskim komadima, koljenima i sl. te svim materijalom i priborom potrebnim za ugradnju do pune pogonske gotovosti. | kg | 100 |  | 0
4.17. | Izolacija istrujnih i usisnih plenuma ventilokonvektorskih uređaja u unutarnjem prostoru, izolacijom sa paronepropusnom branom (koeficijent difuzije vodene pare 7000), debljine 19 mm, u pločama u roli, u samolijepivoj izvedbi.
Proizvod kao Armaflex, tip:
| XG-19-99/EA | m2 | 8 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ___________________________________
4.18. | Dobava ovjesnih šina, dužine 0,75 m, za pričvršćenje cijevovoda grijanja/hlađenja za nosivu konstrukciju, u kompletu sa sidrenim vijcima, maticama, podloškom, obujmicama, regulatorima visine, zvučnim izolacijskim elementom. | komplet | 20 |  | 0
4.19. | Beskonačni vijci, matice i profilirane trake za učvršćenje odvoda kondenzata za stropnu ploču. Ukupna dužina trase cca 15 m`. | paušal | 1 |  | 0
4.20. | Nepropusno brtvljenje svih prodora (zidovi, podovi, stropovi) za prolaz plinovitog medija instalacije grijanja i hlađenja negorivim kitom ili vatrootpornim mortom. | paušal | 1 |  | 0
4.21. | Sitni potrošni materijal koji nije obuhvaćen u navedenim stavkama, kao što su beskonačni vijci za učvršćenje, tiple, vijci. | paušal | 1 |  | 0
4.22. | Ličenje vidljivih elemenata strojarskih instalacija (rešetke, distributeri, itd) primer premazom i završnim lak naličjem u RAL nijansi prema zahtjevu projektanta arhitekture. U kompletu sa svim potrebnim priborom. | m2 | 25 |  | 0
4.23 | Elektro spajanje FC uređaja i regulacije od strane ovlaštenog servisera. | paušal | 1 |  | 0
4.24. | Montaža navedene opreme i materijala do potpune pogonske gotovosti. U montaži obuhvatiti sve pomoćne radove, probni pogon, balansiranje sustava, osposobljavanje ljudstva za rukovanje instalacijom, izradu uputstava za rad i održavanje, mjerenja količina zraka i mikroklime po prostorima uz izdavanje atesta o izvršenim mjerenjima i pripremno-završne radove. Montažom nisu obuhvaćeni građevinski i elektroinstalaterski radovi. | paušal | 1 |  | 0
NAPOMENA: Svi prodori kroz podove, zidove troškovnički su obrađeni u projektu arhitekture.
| UKUPNO 4.: |  |  |  | 0
5. | VENTILOKOMORA - VK-1
5.1. | Ventilokomora oznake VK-1, dvoetažne izvedbe, za vanjsku ugradnju sa rotacijskim izmjenjivačem topline. Komora je izvedbe s dvostrukim plaštem, jednostavna za montažu i održavanje. Toplinski i zvučno izolirana tvrdom mineralnom vunom, unutarnji i vanjski plašt izrađeni iz pocinčanog lima. Vanjski plašt je pocinčan i plastificiran. Komora se montira na antivibracijske gumene podloške na prethodno pripremljeno postolje uređaja. Smještaj komore je predviđen na platformi na krovu objekta. Unutar komore se nalaze EC tlačni i odsisni ventilator sa filterima na usisu i ispuhu zraka, vodeni izmjenjivač. Upravljački ormar sa regulacijom rada komore specificiran je u sklopu kartice troškovnika Automatska regulacija. Strana posluživanja - DESNA u smjeru strujanja zraka - tlačna sekcija.
Ventilokomora za rad sa 100% količinom svježeg zraka (odnosno 50%-tnom količinom zraka pri ekstremnim vanjskim uvjetima), paketne izvedbe predviđena za vanjsku ugradnju. Jedinica je modularna s ugrađenim ventilatorima, frekventnim regulatorima, filterima klase F7 na odsisnoj i strani svježeg zraka, rotacijskim rekuperatorom sa povratom latentne energije, mješajućom kutijom.
Karakteristike same komore trebaju biti potvrđene Eurovent certifikatom te komora mora zadovoljavati direktivu ErP 2018.
Dimenzije komore:
- dužina : 3370 mm
- širina : 1812 mm
- visina s postoljem : 1895 mm
- težina (maksimalna): 1782 kg
Karakteristike:
Dovodni zrak: 9600 m3/h - 300Pa
Odvodni zrak: 9600 m3/h - 300Pa
Ugradnja: vanjska
Debljina izolacije: 60 mm
DOBAVA
Veličina: KEK 7
Dobava : 9600 m3/h
Eksterni pad tlaka: 300 Pa
A - Usisna/odvodna jedinica
Otvor: čeono cjelokupno
Protok zraka: 9600 m3/h
Brzina: 2,09 m/s
Regulacijska zaklopka
Tip: SER 100 AL 02 RD
Vrsta pogona: polugom
Broj poluga x moment: 1x6,62 Nm
Hauba na ulaznoj/izlaznoj strani
Tip: AHB
Pad tlaka: 6 Pa
F - Filter
Vrećasti filter
Protok zraka: 9600 m3/h
Površina filtera: 16,40 m2
Tip: Hi-Flo P 520 mm F7
Dužina vreće: 520 mm
Ulošci - kom x vel: 1 x 592 x 592 / 10, 2 x 490 x 592 / 8
Klasa (EN779): F7
Sistem za rukovanje: sa strane - na izvlačenje
RTC - Rotacijski regenerator u kućištu
Tip: RRU(eco)-N-E18-1450/1450-1400
Uvjeti grijanja:
Odsis: 9600 m3/h
Ulaz: 21°C
Izlaz: -5,5°C
Dobava: 9600 m3/h
Ulaz: -15,00°C
Izlaz: 11,50°C
Temperaturna učinkovitost: 73,7%
Ukupni učin rekuperacije: 110,57 kW
Osjetni povrat topline: 85,77 kW
Uvjeti hlađenja:
Odsis: 9600 m3/h
Ulaz: 24°C
Izlaz: 31°C
Dobava: 9600 m3/h
Ulaz: 34,00°C
Izlaz: 27,00°C
Temperaturna učinkovitost: 69,7%
Ukupni učin rekuperacije: 42,21 kW
Osjetni povrat topline: 23,12 kW
UM - optočni zrak
Točka mješanja 1
Količina svježeg zraka: 4800 m3/h
Količina otpadnog zraka: 4800 m3/h
Protok zraka: 9600 m3/h
Temperatura i vlažnost - svježi zrak: 11,5 °C, 48 %
Temperatura i vlažnost - otpadni zrak: 21,0 °C, 35 %
Temperatura i vlažnost - izmiješani zrak: 16,3 °C, 40,9 %
Točka mješanja 2
Količina svježeg zraka: 4800 m3/h
Količina otpadnog zraka: 4800 m3/h
Protok zraka: 9600 m3/h
Temperatura i vlažnost - svježi zrak: 27,0 °C, 56 %
Temperatura i vlažnost - otpadni zrak: 24,0 °C, 55 %
Temperatura i vlažnost - izmiješani zrak: 25,5 °C, 55,8 %
Regulacijska zaklopka
Tip: SER 100 AL 02 RD
Vrsta pogona: polugom
Broj poluga x moment: 1x2,21 Nm
VF - Ventilator bez spiralnog kućišta
EC ventilator - 2 x K3G450-PB24-06
Motor: M3G150IF
Protok zraka: 9600 m3/h
Eksterni pad tlaka: 300 Pa
Broj okretaja: 2441 1/m
Učinkovitost sistema: 65,27%
Razine zvučne snage ulaz: 85,9 dB(A)
Razina zvučne snage izlaz: 94,1 dB(A)
Zaštita: IP54
Klasa izolacije: F
Snaga ukupno: 5,25 kW
Nazivna jakost struje: 8,00 A
Napajanje: 3x400 V / 50 Hz
WTK - Hladnjak
Cu-Al-Inox304 P40AR 7R-15T-1400A-2.5pa 13C 2 1/2"
Broj redova: 7
Razmak lamela: 2,5 mm
- hlađenje
Protok zraka: 9600 m3/h
Brzina zraka: 3,17 m/s
Zrak ulaz: 25,40°C
Zrak izlaz: 16,00°C
Ukupni učin: 42,60 kW
Medij: 30% etilen glikol, 70% voda
Protok medija: 2,32 l/s
Temperaturni režim medija: 7/12°C
- grijanje
Zrak ulaz: 17,80°C
Zrak izlaz: 30,00°C
Temperaturni režim medija: 55/45°C
Kada: K-40-1"
Eliminator kapljica: PSG33
Elastični spoj: tip FLC
ODSIS
Veličina: KEK 7
Dobava : 9600 m3/h
Eksterni pad tlaka: 300 Pa
F - Filter
Vrećasti filter
Protok zraka: 9600 m3/h
Površina filtera: 16,40 m2
Tip: Hi-Flo P 520 mm F7
Dužina vreće: 520 mm
Ulošci - kom x vel: 1 x 592 x 592 / 10, 2 x 490 x 592 / 8
Klasa (EN779): F7
Sistem za rukovanje: sa strane - na izvlačenje
Elastični spoj: tip FLC
L - Prazna jedinica
VF - Ventilator bez spiralnog kućišta
EC ventilator - 2 x K3G450-PB24-06
Motor: M3G150IF
Protok zraka: 9600 m3/h
Eksterni pad tlaka: 300 Pa
Broj okretaja: 2188 1/m
Učinkovitost sistema: 60,28%
Razine zvučne snage ulaz: 85,2 dB(A)
Razina zvučne snage izlaz: 95,6 dB(A)
Zaštita: IP54
Klasa izolacije: F
Snaga ukupno: 5,25 kW
Nazivna jakost struje: 8,00 A
Napajanje: 3x400 V / 50 Hz
RTC - Rotacijski regenerator u kućištu
A - Usisna/odvodna jedinica
Otvor: desno
Protok zraka: 4800 m3/h
Brzina: 2,83 m/s
Regulacijska zaklopka
Tip: SER 100 AL 02 RD
Vrsta pogona: polugom
Broj poluga x moment: 1x1,95 Nm
Hauba na ulaznoj/izlaznoj strani
Tip: AHB
Pad tlaka: 9 Pa
Otvor: lijevo
Protok zraka: 4800 m3/h
Brzina: 2,83 m/s
Regulacijska zaklopka
Tip: SER 100 AL 02 RD
Vrsta pogona: polugom
Broj poluga x moment: 1x1,95 Nm
Hauba na ulaznoj/izlaznoj strani
Tip: AHB
Pad tlaka: 9 Pa
Postolje: pocinčano - visina 200 mm
Krov
Tip: one-sided
Materijal: pocinčano-plastificirano
Vanjska izvedba: ravno
Površina: 8,08 m2
Dodatno:
- postolje između sekcija 100-3
- gumeni podmetači
- sigurnosne oznake
- transportne oznake
- uputstva za spajanje
Proizvod kao Proklima
| Tip KEK 7-M-DV50P-S | komplet | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
NAPOMENA: Sustav automatske regulacije sa elementima u polju za upravljanje radom ventilokomore i signalizaciju rada PP zaklopki specificiran je u kartici troškovnika Automatska regulacija.
NAPOMENA: Prije naručivanja komore specifikaciju provjeriti sa dobavljačem opreme!
5.2. | Kulisni prigušivač zvuka, za montažu na tlačne i odsisne kanale ventilokomore prema prostoru.
Proizvod kao Klimaoprema, tip:
| PZ 300/100 - 1650x700x1250 ( De=27 dB ; dP=48 Pa ) | kom | 2 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
5.3. | Dobava krilastog zakretnog distributera za visoke prostore > 3,80 m, za ubacivanje zraka u veliku dvoranu, s mogućnošću regulacije količine ubacivanog zraka motornim pogonom, u kompletu sa izoliranom priključnom kutijom i ovjesnim materijalom.
Proizvod kao Klimaoprema, tip:
| DKZ-315-M230-K-A-H-Ć248-Z | komplet | 10 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ____________________________________
5.4. | Dobava i montaža istrujnih mlaznica za ubacivanje zraka u malu dvoranu (bez motornih pogona) sa ručnim podešavanjem smjera strujanja zraka.
Proizvod kao Trox, tip:
| DUK-V-K-E3/400 | komplet | 2 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _______________________________
5.5. | Dobava odzračnih ventilacijskih rešetki, za odsis zraka iz velike i male dvorane, s jednim redom horizontalnih nepomičnih lamela, proizvod Klimaoprema, slijedećih tipova:
Proizvod kao Klimaoprema, tip:
a) | OAB-1-0-L-825x225 | komplet | 2 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
b) | OAB-1-0-L-1025x425 | komplet | 4 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod __________________________________
5.6. | Dobava fleksibilnih zvučno apsorbirajućih cijevi za montažu na spiro kanale od ventilacijskih kanala do istrujnih i odsisnih distributera, za prigušenje buke i spriječavanje prenošenja vibracija, duljine 0,5m.
Proizvod kao DEC, tip SONODEC 25, slijedećih dimenzija:
a) | Ø250 mm | kom | 10 |  | 0
b) | Ø400 mm | kom | 2 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _____________________________________
5.7. | Dobava regulacijskih zaklopki s ručnim pogonom, u svrhu regulacije količine zraka po granama sistema.
Proizvod kao Klimaoprema, tip:
a) | RKP-C-Ć250-R-Z | kom | 2 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
b) | RKP-C-Ć315-R-Z | kom | 4 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _________________________
c) | RKP-C-Ć400-R-Z | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ____________________________
d) | RKP-P-400x300-R | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _________________________
| RKP-P-500x400-R | kom | 2 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _________________________
5.8. | Dobava protupožarnih zaklopki vatrootpornosti EI90, za montažu na vent. kanale prilikom prolaska kroz granice požarnih sektora, s termičkom ampulom, elektromotornim pogonom i krajnjim kontaktima za signalizaciju stanja. Proizvod Klimaoprema, slijedećih tipova i količina:
Proizvod kao Klimaoprema, tip:
a) | FD25-400x300-M230-s | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ____________________________________
b) | FD25-500x400-M230-s | kom | 2 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ____________________________________
c) | FD25-600x400-M230-s | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ____________________________________
d) | FD40-800x400-M230-s | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ____________________________________
5.9. | Spiro cijevi od pocinčanog lima tlačne ventilacije, u kompletu sa spojnim i brtvenim materijalom, slijedećih dimenzija:
a) | Ø250 mm | m` | 55 |  | 0
b) | Ø315 mm | m` | 10 |  | 0
c) | Ø355 mm | m` | 35 |  | 0
d) | Ø400 mm | m` | 10 |  | 0
5.10. | Spiro koljeno 90°, od pocinčanog lima, u kompletu sa spojnim i brtvenim materijalom, dimenzija:
a) | Ø250 mm | kom | 8 |  | 0
b) | Ø355 mm | kom | 2 |  | 0
c) | Ø400 mm | kom | 2 |  | 0
5.11. | Dobava prijelaznih kom od pocinčanog lima, u kompletu sa svim potrebnim priborom, slijedećih dimenzija:
a) | Ø250/Ø355 | kom | 4 |  | 0
b) | Ø315/Ø355 | kom | 8 |  | 0
c) | Ø315/Ø400 | kom | 2 |  | 0
d) | Ø355/600x400 | kom | 2 |  | 0
5.12. | Kanali pravokutnog presjeka izrađeni iz pocinčanog lima debljine prema DIN 24157 komplet s elementima spajanja, ukrućenjima, skretnim limovima, fazonskim komadima, koljenima i sl. te svim materijalom i priborom potrebnim za ugradnju do pune pogonske gotovosti. | kg | 2500 |  | 0
5.13. | Izolacija tlačnih i odsisnih limenih kanala u vanjskom prostoru, kao i prigušivača buke, izolacijom sa paronepropusnom branom (koeficijent difuzije vodene pare 7000), debljine 40 mm, u pločama u roli, u samoljepljivoj izvedbi.
Proizvod kao Armaflex, tip:
| XG-40-99/EA | m2 | 175 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ____________________________
5.14. | Oblaganje toplinske izolacije tlačnih i odsisnih ventilacijskih kanala u vanjskom prostoru Al limom debljine 0,55 mm. | m2 | 200 |  | 0
5.15. | Izolacija tlačnih limenih kanala u unutarnjem prostoru, izolacijom sa paronepropusnom branom (koeficijent difuzije vodene pare 7000), debljine 19 mm, u pločama u roli, u samolijepivoj izvedbi.
Proizvod kao Armaflex, tip:
| XG-19-99/EA | m2 | 175 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ______________________________
5.16. | Oblaganje toplinske izolacije tlačnih ventilacijskih kanala u u unutarnjem prostoru prilikom vidljivog vođenja pod stropom prostorija (gdje nema spuštenog stropa) Al limom debljine 0,55 mm. | m2 | 175 |  | 0
5.17. | Dobava i montaža kamene vune klase negorivosti A1, s temperaturom taljenja iznad 1000°C, za oblaganje kanala oko protupožarnih zaklopki. | m2 | 10 |  | 0
5.18. | Dobava ovjesnih šina, za pričvršćenje okruglih limenih kanala za strop etaže, u kompletu sa sidrenim vijcima, maticom, podloškom, obujmicama, regulatorom visine, zvučnim izolacijskim elementom. | kom | 50 |  | 0
5.19. | Dobava ovjesnih šina za pričvršćenje pravokutnih limenih kanala za strop etaže, u kompletu sa sidrenim vijcima, maticom, podloškom, obujmicama, regulatorom visine, zvučnim izolacijskim elementom, slijedećih dužina:
a) | 750 mm | kom | 10 |  | 0
b) | 1000 mm | kom | 2 |  | 0
5.20. | Sitni pričvrsni i spojni materijal kao što su vijci, tipli, "blok" zakovice, samonarezni vijci, trake i šipke za ovješenje i pričvršćenje kanala, materijal za brtvljenje i drugo. | paušal | 1 |  | 0
5.21. | Ličenje vidljivih elemenata strojarskih instalacija (rešetke, distributeri, itd) primer premazom i završnim lak naličjem u RAL nijansi prema zahtjevu projektanta arhitekture. U kompletu sa svim potrebnim priborom. | m2 | 50 |  | 0
5.22. | Građevinska obrada prodora nakon prolaska ventilacijskih kanala, uz izradu nepropusnog spoja, te brtvljenje vatrootpornim negorivim kitom. | paušal | 1 |  | 0
5.23. | Potrebni elektro radovi na spajanju komore od strane ovlaštenog servisera. | paušal | 1 |  | 0
5.24. | Montaža navedene opreme i materijala do potpune pogonske gotovosti. U montaži obuhvatiti sve pomoćne radove, probni pogon, regulaciju količina zraka, osposobljavanje ljudstva za rukovanje instalacijom, izradu uputstava za rad i održavanje, izradu projekta izvedenog stanja, balansiranje sustava ventilacije, mjerenja količina zraka i mikroklime po prostorima uz izdavanje atesta o izvršenim ispitivanjima od ovlaštene ustanove. | paušal | 1 |  | 0
NAPOMENA: Svi građevinski radovi kao što su izrada postolja za smještaj komore, oslonci za ventilacijske kanale, kao i svi prodori kroz konstrukciju objekta specificirani su u projektu arhitekture.
| UKUPNO 5.: |  |  |  | 0
6. | VENTILACIJA POMOĆNIH PROSTORIJA
6.1. | Samostojeća rekuperatorska ventilacijska jedinica vertikalne izvedbe (priključci na kanalski razvod s gornje strane uređaja), sa pločastim polipropilenskim rekuperatorom i integriranim el. grijačem, sa ugrađenim bypassom, filterima na tlaku i odsisu, tlačnim i odsisnim ventilatorima, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uređaj radi samostalno.
Proizvod Kao SALDA
| Tip RIS 1200 VER EKO 3.0 | komplet | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ________________________________
Tehnički podaci za uvjete:
Tv = 34°C ST, 40% RH
Tp = 30°C ST, 60% RH
Tv= -6°C ST, 50% RH
Tp = 28°C ST, 60% RH
VZ = 940 m3/h
ESP = 270 Pa
Buka (tlak/odsis/okolina) na 250 Hz, 1300 m3/h i 120 Pa: 75/63/52 dB(A)
Stupanj učink.: 90%
dimenzije: 760 x 1350 mm ; h = 1200 mm
težina: 152 kg
N = 2870 W - 230 V - 50 Hz
Priključak zraka: 4 X Ø315 mm
Stavka uključuje pripadajući žićani daljinski upravljač za kontrolu i regulaciju rekuperatorske jedinice.
Napomena: Naručitelj radova dobavio je rekuperatorsku ventilacijsku jedinicu, te se nalazi na lokaciji udaljenoj do 10km. Potrebno je u stavku uključiti utovar, transport, istovar i prijenos na lokaciju dvorane prema projektu.
6.2. | Samostojeća rekuperatorska ventilacijska jedinica vertikalne izvedbe (priključci na kanalski razvod s gornje strane uređaja), sa pločastim polipropilenskim rekuperatorom i integriranim el. grijačem, sa ugrađenim bypassom, filterima na tlaku i odsisu, tlačnim i odsisnim ventilatorima, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uređaj radi samostalno.
Proizvod Kao SALDA
| Tip RIS 1200 VEL EKO 3.0 | komplet | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ____________________________
Tehnički podaci za uvjete:
Tv = 34°C ST, 40% RH
Tp = 30°C ST, 60% RH
Tv= -6°C ST, 50% RH
Tp = 28°C ST, 60% RH
VZ = 895 m3/h
ESP = 270 Pa
Buka (tlak/odsis/okolina) na 250 Hz, 1300 m3/h i 120 Pa: 75/63/52 dB(A)
Stupanj učink.: 90%
dimenzije: 760 x 1350 mm ; h = 1200 mm
težina: 152 kg
N = 2870 W - 230 V - 50 Hz
Priključak zraka: 4 X Ø315 mm
Stavka uključuje pripadajući žićani daljinski upravljač za kontrolu i regulaciju rekuperatorske jedinice.
Napomena: Naručitelj radova dobavio je rekuperatorsku ventilacijsku jedinicu, te se nalazi na lokaciji udaljenoj do 10km. Potrebno je u stavku uključiti utovar, transport, istovar i prijenos na lokaciju dvorane prema projektu.
6.3. | Dobava kanalskog elektrogrijača zraka s integriranom automatikom za regulaciju temperature i upravljanje, slijedećih karakteristika:
- snaga: 5,0 kW
- napon: 2x400 V
- minimalni protok zraka: 170 m3/h
- dimenzije priključka: Ć315 mm
Proizvod Kao SALDA
| Tip EKA NV 315-5.0-2f | komplet | 2 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ______________________________
Dodatna oprema:
- kanalski osjetnik temperature TJK-10K
ili jednakovrijedan proizvod ________________________________
Napomena: Naručitelj radova dobavio je kanalski elektrogrijač zraka, te se nalazi na lokaciji udaljenoj do 10km. Potrebno je u stavku uključiti utovar, transport, istovar i prijenos na lokaciju dvorane prema projektu.
6.4. | Dobava fleksibilnih zvučno apsorbirajućih cijevi za montažu na spiro kanale za prigušenje buke i spriječavanje prenošenja vibracija, duljine 1,0m.
Proizvod kao DEC, tip SONODEC 25, slijedećih dimenzija:
a) | Ø200 mm | kom | 2 |  | 0
b) | Ø250 mm | kom | 7 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ________________________________
6.5. | Stropni vrtložni distributer za ubacivanje zraka u prostorije, za ugradnju vidljivo pod stropom ili u spušteni strop, u kompletu sa priključnom kutijom sa priključkom za fleksibilnu cijev, s mogućnošću regulacije količine zraka, isporučen sa materijalom potrebnim za montažu.
Proizvod kao Klimaoprema, tip:
| DEV K-300/8-B-A-H-Ø158-Z | komplet | 4 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _______________________________
6.6. | Dobava tlačnih rešetki, za ubacivanje zraka u prostorije, s mogućnošću regulacije količine zraka.
Proizvod kao Klimaoprema, tip:
| OAH-2-L-525x225 | komplet | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ________________________________
6.7. | Dobava odzračnih ventilacijskih rešetki, za odsis zraka iz prostorija, s jednim redom horizontalnih nepomičnih lamela.
Proizvod kao Klimaoprema, tip:
| OAB-1-0-L-525x225 | komplet | 3 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ______________________________
6.8. | Dobava prestrujnih vidnonepropusnih rešetki, za montažu pri dnu vrata ventiliranih prostorija.
Proizvod kao Klimaoprema, tip:
| OAS-R 325x125 mm | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ________________________________
6.9. | Dobava zračnih dovodnih ventila za ugradnju u spušteni strop i ubacivanje zraka u prostorije objekta, s mogućnošću podešavanja količine zraka.
Proizvod kao Klimaoprema, tip:
a) | ZOT 100 | kom | 7 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ____________________________
b) | ZOT 125 | kom | 2 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ____________________________
c) | ZOT 160 | kom | 3 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod __________________________________
6.10. | Dobava zračnih odsisnih ventila za ugradnju u spušteni strop i odsis zraka iz prostorija objekta, s mogućnošću podešavanja količine zraka.
Proizvod kao Klimaoprema, tip:
a) | ZOV 100 | kom | 7 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _______________________________
b) | ZOV 160 | kom | 2 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _______________________________
6.11. | Dobava fleksibilnih zvučno apsorbirajućih cijevi za montažu na spiro kanale od ventilacijskih kanala do istrujnih i odsisnih distributera, za prigušenje buke i spriječavanje prenošenja vibracija, duljine 0,5m.
Proizvod kao DEC, tip SONODEC 25, slijedećih dimenzija:
a) | Ø160 mm | kom | 9 |  | 0
b) | Ø125 mm | kom | 2 |  | 0
c) | Ø100 mm | kom | 14 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _______________________________
6.12. | Dobava regulacijskih zaklopki s ručnim pogonom, u svrhu regulacije količine zraka po granama sistema.
Proizvod kao Klimaoprema, tip:
a) | RKP-C-Ć125-R-Z | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _____________________________
b) | RKP-C-Ć160-R-Z | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ______________________________
c) | RKP-C-Ć200-R-Z | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _______________________________
6.13. | Protupožarna zaklopka sa klasom vatrootpornosti EI90, s aktivacijom preko toplinskog osigurača i elektromotornog pogona s aktivacijom preko vatrodojavne centrale, te indikatorima krajnjih položaja.
Proizvod kao Klimaoprema, tip:
a) | FDC25-Ć100-M230-s | kom | 4 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
b) | FDC25-Ć160-M230-s | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
c) | FDC25-Ć200-M230-s | kom | 3 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ________________________________
d) | FDC25-Ć315-M230-s | kom | 2 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _______________________________
e) | FD25-400x200-M230-s | kom | 2 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _______________________________
6.14. | Zaštitna krovna kapa za montažu na završetak ventilacijske cijevi svježeg zraka radi spriječavanja ulaska kišnih oborina, u kompletu sa spojnim elementom i krovnim postoljem.
Proizvod kao Lindab, tip:
| HU 315 | kom | 2 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _______________________________
6.15. | Zaštitna krovna kapa za montažu na završetak ventilacijske cijevi otpadnog zraka radi spriječavanja ulaska kišnih oborina, u kompletu sa spojnim elementom i krovnim postoljem, proizvod LINDAB, slijedećih tipova i količina:
Proizvod kao Lindab, tip:
| HN 315 | kom | 2 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ________________________________
6.16. | Kanali od pocinčanog lima sustava tlačne i odsisne ventilacije, u kompletu sa spojnim i brtvenim materijalom, slijedećih dimenzija:
a) | Ø315 mm | m` | 35 |  | 0
b) | Ø250 mm | m` | 5 |  | 0
c) | Ø200 mm | m` | 35 |  | 0
d) | Ø160 mm | m` | 25 |  | 0
e) | Ø125 mm | m` | 20 |  | 0
f) | Ø100 mm | m` | 50 |  | 0
6.17. | Koljeno 90°, od pocinčanog lima, u kompletu sa spojnim i brtvenim materijalom, dimenzija:
a) | Ø315 mm | kom | 12 |  | 0
b) | Ø200 mm | kom | 7 |  | 0
c) | Ø160 mm | kom | 6 |  | 0
d) | Ø125 mm | kom | 1 |  | 0
e) | Ø100 mm | kom | 22 |  | 0
6.18. | Koljeno 45°, od pocinčanog lima, u kompletu sa spojnim i brtvenim materijalom, dimenzija:
a) | Ø315 mm | kom | 4 |  | 0
b) | Ø200 mm | kom | 2 |  | 0
c) | Ø125 mm | kom | 2 |  | 0
6.19. | Prijelazi, redukcije izrađeni od poc. lima, u kompletu sa spojnim i brtvenim priborom, slijedećih dimenzija:
a) | Ø100/Ø125 | kom | 2 |  | 0
b) | Ø100/Ø160 | kom | 6 |  | 0
c) | Ø100/Ø250 | kom | 1 |  | 0
d) | Ø125/Ø160 | kom | 6 |  | 0
e) | Ø125/Ø200 | kom | 1 |  | 0
f) | Ø160/Ø200 | kom | 1 |  | 0
g) | Ø250/Ø315 | kom | 1 |  | 0
h) | Ø100/300x150 | kom | 1 |  | 0
i) | Ø200/300x200 | kom | 1 |  | 0
j) | Ø315/400x200 | kom | 2 |  | 0
6.20. | Kanali pravokutnog presjeka izrađeni iz pocinčanog lima debljine prema DIN 24157. komplet sa elementima spajanja, ukrućenjima, skretnim limovima, fazonskim komadima, koljenima i sl., te svim materijalom i priborom potrebnim za ugradnju do pune pogonske gotovosti. | kg | 350 |  | 0
6.21. | Izolacija limenih kanala tlačne ventilacije u prostoru, izolacijom sa paronepropusnom branom (koeficijent difuzije vodene pare 7000) debljine 19mm, u pločama u roli, u samoljepljivoj izvedbi.
Proizvod kao Armaflex, tip:
| XG-19-99/EA | m² | 100 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ______________________________
6.22. | Oblaganje toplinske izolacije tlačnih ventilacijskih kanala u u unutarnjem prostoru prilikom vidljivog vođenja pod stropom prostorija (gdje nema spuštenog stropa) Al limom debljine 0,55 mm. | m2 | 50 |  | 0
6.23. | Dobava i montaža kamene vune klase negorivosti A1, s temperaturom taljenja iznad 1000°C, za oblaganje kanala oko protupožarnih zaklopki. | m2 | 10 |  | 0
6.24. | PVC cijev za odvod kondenzata, dimenzija:
| Ø 25 mm | m` | 15 |  | 0
6.25. | Dobava tipskog sifonskog sklopa za sifoniranje odvoda kondenzata prilikom spajanja na oborinske vertikale ili odvodnju sanitarija.
| Proizvod kao Hutterer & Lechner, tip HL 138 | komplet | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ________________________________
6.26. | Dobava i montaža ovjesnih šina dužine 0,50 m, za pričvršćenje sustava ventilacijskih kanala za strop etaže, u kompletu sa sidrenim vijcima, maticama, podloškom, obujmicama, regulatorima visine, zvučnim izolacijskim elementom. | komplet | 10 |  | 0
6.27. | Dobava i montaža ovjesnih šina, za pričvršćenje okruglih limenih kanala za strop etaže, u kompletu sa sidrenim vijcima, maticom, podloškom, obujmicama, regulatorom visine, zvučnim izolacijskim elementom. | komplet | 80 |  | 0
6.28. | Izrada revizijskih otvora u spuštenom stropu, u kompletu sa svim potrebnim priborom, dimenzija:
| 600x600 mm | kom | 5 |  | 0
6.29. | Obrada svih prodora instalacija kroz podove i zidove, nepropusno za prolaz plinovitih medija, negorivim protupožarnim kitom ili mortom. | paušal | 1 |  | 0
6.30. | Sitni potrošni materijal, ovjesni pribor za cijevi, brtve. | paušal | 1 |  | 0
6.31. | Ličenje vidljivih elemenata strojarskih instalacija (rešetke, distributeri, itd) primer premazom i završnim lak naličjem u RAL nijansi prema zahtjevu projektanta arhitekture. U kompletu sa svim potrebnim priborom. | m2 | 25 |  | 0
6.32. | Potrebni elektro radovi na spajanju rekuperatorskih jedinica od strane ovlaštenog servisera. | paušal | 1 |  | 0
6.32. | Montaža navedene opreme i materijala do potpune pogonske gotovosti. U montaži obuhvatiti sve pomoćne radove, probni pogon, regulaciju količina zraka, osposobljavanje ljudstva za rukovanje instalacijom, izradu uputstava za rad i održavanje, izradu projekta izvedenog stanja, mjerenja količina zraka i mikroklime po prostorima uz izdavanje atesta o izvršenim mjerenjima i pripremno-završne radove. | paušal | 1 |  | 0
NAPOMENA: Svi građevinski radovi kao što su izrada postolja za smještaj rekuperatora, oslonci za ventilacijske kanale, kao i svi prodori kroz konstrukciju objekta specificirani su u projektu arhitekture.
| UKUPNO 6.: |  |  |  | 0
7. | ODSISNA VENTILACIJA SANITARIJA
7.1. | Krovni odsisni ventilatori (OV-1), za odsis zraka iz sanitarnih prostorija. Ventilator ima rotor sa unatrag zakrivljenim lopaticama, smješten u kućištu od pocinčanog lima i slijedećih je tehničkih karakteristika:
- protok zraka 260 m3/h
- visina dobave 100 Pa
- snaga N=55 W
- napon U=230 V
Proizvod kao "Helios"
| Tip VDRW 180/2 C | komplet | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ______________________________
Dodatna oprema:
- fleksibilna spojnica STS 180
ili jednakovrijedan proizvod ______________________________
- postolje za ravni krov FDS 180
ili jednakovrijedan proizvod ____________________________
- bezstupanjski regulator brzine vrtnje ventilatora ESA 1
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
7.2. | Dobava zračnih odsisnih ventila za ugradnju u spušteni strop i odsis zraka iz sanitarnih prostorija, s mogućnošću podešavanja količine zraka.
Proizvod kao Klimaoprema, tip:
a) | ZOV 125 | kom | 2 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod ________________________________
b) | ZOV 160 | kom | 1 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _______________________________
7.3. | Kanal od pocinčanog lima za odsis zraka iz sanitarija i garderoba, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom, slijedećih dimenzija:
a) | Ć100 mm | m` | 2 |  | 0
b) | Ć125 mm | m` | 7 |  | 0
c) | Ć160 mm | m` | 4 |  | 0
7.4. | Spiro koljeno 90°, od pocinčanog lima, u kompletu sa spojnim i brtvenim materijalom, dimenzija:
a) | Ć100 mm | kom | 1 |  | 0
b) | Ć125 mm | kom | 2 |  | 0
c) | Ć160 mm | kom | 1 |  | 0
7.5. | Dobava i montaža prijelaznih kom (redukcija), izrađenih od poc. lima, u kompletu sa spojnim, ovjesnim i brtvenim materijalom, slijedećih dimenzija:
| Ć100/Ć125 | kom | 2 |  | 0
7.6. | Dobava fleksibilnih zvučno apsorbirajućih cijevi za montažu na spiro kanale od ventilacijskih kanala do istrujnih i odsisnih distributera, za prigušenje buke i spriječavanje prenošenja vibracija, duljine 0,5m.
Proizvod kao DEC, tip SONODEC 25, slijedećih dimenzija:
a) | Ø160 mm | kom | 1 |  | 0
b) | Ø125 mm | kom | 2 |  | 0
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
7.7. | Dobava i montaža ovjesnih šina, za pričvršćenje okruglih limenih kanala za strop etaže, u kompletu sa sidrenim vijcima, maticom, podloškom, obujmicama, regulatorom visine, zvučnim izolacijskim elementom. | komplet | 7 |  | 0
7.8. | Nepropusno brtvljenje svih prodora (zidovi, podovi, stropovi) za prolaz plinovitog medija instalacije grijanja i hlađenja negorivim kitom ili vatrootpornim mortom. | paušal | 1 |  | 0
7.9. | Sitni pričvrsni i spojni materijal kao što su vijci, tipli, "blok" zakovice, samonarezni vijci, trake i šipke za ovješenje i pričvršćenje kanala, materijal za brtvljenje i drugo. | paušal | 1 |  | 0
7.10. | Elektro spajanje ventilatora sa puštanjem u pogon od ovlaštenog servisera. | paušal | 1 |  | 0
7.11. | Montaža navedene opreme i materijala do potpune pogonske gotovosti. U montaži obuhvatiti sve pomoćne radove, probni pogon, regulaciju količina zraka, osposobljavanje ljudstva za rukovanje instalacijom, izradu uputstava za rad i održavanje, izradu projekta. | paušal | 1 |  | 0
NAPOMENA: svi prodori kroz zidove troškovnički su obrađeni u projektu arhitekture.
| UKUPNO 7.: |  |  |  | 0
8. | AUTOMATSKA REGULACIJA
AUTOMATSKA REGULACIJA I WEB UPRAVLJAČKI SUSTAV ZA UPRAVLJANJE RADOM TOPLINSKO RASHLADNE STROJARNICE, KLIMA KOMORE I PROSTORA:
8.1. | Oprema automatske regulacije u polju za toplinsko-rashladnu strojarnicu
Sve kao proizvod Belimo i S+S Regeltechnik, slijedećih tipova:
| -Vanjski osjetnik temperature | kom | 1 |  | 0
tip: ATF1 NTC20K
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -Uronski osjetnik temperature NTC20kΩ, 300 mm | kom | 2 |  | 0
tip: TF43 NTC20K 300MM
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -Čahura za uronski osjetnik temperature, 300mm | kom | 2 |  | 0
tip: TH08-VA 300MM
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -Uronski osjetnik temperature NTC20kΩ, 100 mm | kom | 8 |  | 0
tip: TF43 NTC20K 100MM
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -Čahura za uronski osjetnik temperature, 100mm | kom | 7 |  | 0
tip: TH08-MS 100MM
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -Čahura za uronski osjetnik temperature, 100mm | kom | 1 |  | 0
tip: TH08-VA 100MM
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -Granični termostat 0-60ºC | kom | 2 |  | 0
tip: ALTR-060
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -Osjetnik tlaka za tekućine 0-6 bara, izlaz 0-10V | kom | 1 |  | 0
tip: SHD-SD-U 6
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -Troputni regulacijski ventil DN32, PN16, kvs16 | kom | 1 |  | 0
tip: H532B
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -Fitinzi za ventil DN32 | kom | 3 |  | 0
tip: ZH4532
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -Elektromotorni pogon ventila, napajanje 24VAC, kontrolni signal 0-10V | kom | 1 |  | 0
tip: NV24A-SR-TPC
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -Troputni regulacijski ventil DN40, PN16, kvs25 | kom | 1 |  | 0
tip: H540B
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -Fitinzi za ventil DN40 | kom | 3 |  | 0
tip: ZH4540
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -Elektromotorni pogon ventila, napajanje 24VAC, kontrolni signal 0-10V | kom | 1 |  | 0
tip: NV24A-SR-TPC
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -Prolazni prekretni ventil DN32, PN16, kvs32 | kom | 2 |  | 0
tip: R432
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -Fitinzi za ventil DN32 | kom | 4 |  | 0
tip: ZR4532
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -Elektromotorni pogon ventila, napajanje 24VAC, ON/OFF | kom | 2 |  | 0
tip: NR24A
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -Prolazni prekretni ventil DN40, PN16, kvs32 | kom | 2 |  | 0
tip: R440
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -Fitinzi za ventil DN40 | kom | 4 |  | 0
tip: ZR4540
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -Elektromotorni pogon ventila, napajanje 24VAC, ON/OFF | kom | 2 |  | 0
tip: NR24A
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -Prolazni prekretni ventil DN50, PN16, kvs49 | kom | 2 |  | 0
tip: R450
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -Fitinzi za ventil DN50 | kom | 4 |  | 0
tip: ZR4550
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -Elektromotorni pogon ventila, napajanje 24VAC, ON/OFF | kom | 2 |  | 0
tip: NR24A
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
|  | komplet | 1 | 0 | 0
8.2. | Oprema automatske regulacije u polju za klima komoru
Sve kao proizvod Belimo i S+S Regeltechnik, slijedećih tipova:
| -Uronski osjetnik temperature NTC20kΩ, 300 mm | kom | 3 |  | 0
tip: TF65 NTC20K 300MM
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -Pribor za montažu na kanal | kom | 3 |  | 0
tip: MF-15-K
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -Uronski osjetnik temperature NTC20kΩ, 100 mm | kom | 1 |  | 0
tip: TF65 NTC20K 100MM
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -Čahura za uronski osjetnik temperature, 100mm | kom | 1 |  | 0
tip: TH08-MS 100MM
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -Prostorni osjetnik temperature i CO2 | kom | 1 |  | 0
tip: RFTM-CO2-W
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -Osjetnik diferencijalnog tlaka 0-1000 Pa, 0-10V | kom | 2 |  | 0
tip:PREMASGARD 1121
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -Osjetnik diferencijalnog tlaka 0-2000 Pa, 0-10V | kom | 2 |  | 0
tip:PREMASGARD 1125
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -Diferencijalni presostat filtera 50-500 Pa; | kom | 2 |  | 0
tip: DS-205 B
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -Diferencijalni presostat filtera 100-1000 Pa; | kom | 1 |  | 0
tip: DS-205 D
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -Protusmrzavajući termostat, kapilara 6 m | kom | 1 |  | 0
tip: FST-1D
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -Osjetnik dima | kom | 1 |  | 0
tip: KRM-2
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -EM pogon žaluzina, napajanje 24VAC, 0-10V, s pov.oprugom, 10Nm | kom | 2 |  | 0
tip: NF24A-SR
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -EM pogon žaluzina, napajanje 24VAC, 0-10V, 10Nm | kom | 1 |  | 0
tip: NM24A-SR
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -Troputni regulacijski ventil DN50, PN16, kvs40 | kom | 1 |  | 0
tip: H550B
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -Fitinzi za ventil DN50 | kom | 3 |  | 0
tip: ZH4550
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -Elektromotorni pogon ventila, napajanje 24VAC, kontrolni signal 0-10V | kom | 1 |  | 0
tip: SV24A-SR-TPC
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -Frekventni regulator Danfos 5,5 kW | kom | 2 |  | 0
tip: FC 101
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
|  | komplet | 1 | 0 | 0
8.3. | DDC oprema za smještaj u EMP/DDC ormar toplinsko rashladne strojarnice RO-AUT
Sve kao proizvod EasyIO, slijedećih tipova:
| Kompaktni upravljački DDC kontroler s mogućnošću komunikacije po Bacnet IP, Bacnet Ethernet, Bacnet MSTP, Modbus Serial (RS485) ili Modbus TCP/IP protokolu s ugrađenim Web serverom za grafički prikaz, konfiguraciju i diagnostiku. 32 ulaza/izlaza ( 16UI, 8AO, 8DO) | kom | 1 |  | 0
tip: EASYIO-FS-32
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -U/I modul za proširenje osnovnog regulatora s 20 ulaza/izlaza (12UI,4DO,4AO) | kom | 2 |  | 0
tip: EASYIO-FC-20
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -U/I modul za proširenje osnovnog regulatora s 16 digitalnih ulaza | kom | 4 |  | 0
tip: MV110-24.16DN
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -U/I modul za proširenje osnovnog regulatora s 16 relejnih izlaza | kom | 1 |  | 0
tip: MU110-24.16R
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -5-portni switch za din montažu, napajanje 24VDC | kom | 1 |  | 0
tip: FL SWITCH SFNB 5TX
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -Napojna jedinica 230VAC/24VDC | kom | 1 |  | 0
tip: Phoenix Contact 150W
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
| -Touch LCD operaterski panel 10" za ugradnju na vrata ormara | kom | 1 |  | 0
tip: SystemView 10
ili jednakovrijedan proizvod _________________________________
|  | komplet | 1 | 0 | 0
8.4. | EMP/DDC ormar toplinsko-rashladne strojarnice oznake +RO-DDC
| Elektrokomandni ormar elektromotornog pogona i automatske regulacije za napajanje, upravljanje i signalizaciju stanja uređaja u toplinsko rashladnoj strojarnici, klima komore i PPZ. Ormar se isporučuje s glavnom sklopkom s prekostrujnom zaštitom i daljinskim isklopnikom 230V, grebenastim sklopkama za elektro motorne potrošače (R-0-A). U ormaru se ugrađuje DDC regulator specificiran u stavci 1.3. Elektrokomandni ormar isporučuje se kompletno ožičen i ispitan s priloženom dokumentacijom izvedenog stanja i ispitnim listom. Boja ormara RAL7035, uvodnice s gornje strane, zaštita IP54. Dimenzije ormara su 1000x2000x400mm. | komplet | 1 |  | 0
RADOVI:
8.5. | Radovi montaže i spajanja opreme automatske regulacije iz prethodnih stavki na prethodno položene i ispitane kabele. Stavka uključuje i spajanje ventilokonvektora i crpki. Napomena: dobava i polaganje kabela zajedno s izradom kabelskih završetaka nije uključena u stavci. | komplet | 1 |  | 0
8.6. | Specijalistički radovi na nivou opreme u polju
-nadzor nad ugradnjom opreme u polju
-ugađanje opreme u polju
-puštanje u rad
-izrada uputstava za rad
| -obuka osoblja krajnjeg korisnika | komplet | 1 |  | 0
8.7. | Specijalistički radovi programiranja i puštanja u rad nivou DDC regulacije koji uključuju
-izrada strujnih shema, kabel lista i blok shema sustava
-programiranje DDC regulatora u strojarnici
-programiranje regulatora podnog grijanja i ventilokonvektorskog grijanja/hlađenja
-programiranje grafičkih prikaza na prostornih zidnih upravljačkim modulima
-kontrola ožičenja modbus linija
-puštanje u rad
-statička i dinamička simulacija cjelogodišnjeg rada sustava
-izrada funkcionalnih testiranja svih komponenti sustava (OQ test)
-izrada potrebnih ispitnih listova
-izrada uputstava za rad
| -obuka osoblja krajnjeg korisnika | komplet | 1 |  | 0
8.8. | Specijalistički radovi programiranja na nivou grafičke vizualizacije unutar WEB sučelja u DDC kontroleru. Vizualizacija i upravljenje sustavom predviđeno je putem Internet pretraživača s bilo kojeg računala na mreži, a pristup sustavu je moguć samo uz odgovarajuća korisnička pristupna prava.
-spajanje DDC podstanice na korisničku ethernet mrežu
-testiranje komunikacija
-izrada i programiranje grafičkih prikaza
-programiranje grafičkih prikaza
-programiranje alarmnih prikaza
-programiranje history prikaza
-programiranje e-mail alarmiranja
-izrada funkcionalnih testiranja svih komponenti sustava, (OQ test)
-izrada potrebnih ispitnih listova
-izrada uputstava za rad
| -obuka osoblja krajnjeg korisnika | komplet | 1 |  | 0
8.9. | Specijalistički radovi daljinskog praćenja rada sustava putem Internet konekcije s ciljem optimizacije rada, podešavanja param`, otkrivanja skrivenih grešaka i pomoć za rukovanje sustavom u trajanju jedne godine od finalnog puštanja u rad i primopredaje. | komplet | 1 |  | 0
NAPOMENA: Kablovi za povezivanje elemenata automatike i PP zaklopki sa elektroormarima specificirani su u elektro projektu.
| UKUPNO 8.: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | DIZALICA TOPLINE - RAZVOD DO IZMJENJIVAČA I VENTILOKOMORE VK-1 |  |  |  | 0
2. | STROJARNICA |  |  |  | 0
3. | INSTALACIJA RADIJATORSKOG I PODNOG GRIJANJA |  |  |  | 0
4. | INSTALACIJA HLAĐENJA - VENTILOKONVEKTORI |  |  |  | 0
5. | VENTILOKOMORA - VK-1 |  |  |  | 0
6. | VENTILACIJA POMOĆNIH PROSTORIJA |  |  |  | 0
7. | ODSISNA VENTILACIJA SANITARIJA |  |  |  | 0
8. | AUTOMATSKA REGULACIJA |  |  |  | 0
| UKUPNO V.: |  |  |  | 0
:
:

## 6. prometnice
| TROŠKOVNIK | INVESTITOR: | GRAD IVANIĆ-GRAD |  | ULAZ MATERIJALA | MT | NORMATIV RADOVA | CIJENA RADA | NORMATIV RADA STROJA | CIJENA RADA | KOOPERANT | MT | MATERIJAL UKUPNO | MT MATERIJAL UKUPNO | RAD UKUPNO | RAD STROJA UKUPNO | KOOPERANT UKUPNO | MT KOOPERANT UKUPNO
| GRAĐEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA | GRAĐEVINA: | ŠSD GRABERJE IVANIĆKO |  |  | 0% |  | 80 |  | 200 |  | -10% | 77560.94 | 0 | 12000 | 87800 | 417968.5 | -41796.85
| FAZA I | TD / ZOP: | 19-20-1
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REKONSTRUKCIJA ŠKOLE I IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VI. GRAĐEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OPĆA NAPOMENA: | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Za izradu svih radova po ovom troškovniku, korišteni su Opći tehnički uvjeti za radove na cestama koje je izradio Institut građevinarstva Hrvatske, a na traženje Hrvatskih cesta (revidirano izdanje prosinac 2001.g.) ILI JEDNAKOVRIJEDNO ________________ . Ovi tehnički uvjeti su sastavni dio projekta te opisa stavaka troškovnika za sve vrste radova. Tehnički uvjeti za izvedbu asfalterskih radova nisu posebno opisani u stavkama troškovnika već su dani u posebnom prilogu Posebni tehnički uvjeti gradnje i Program kontrole i osiguranja kvalitete. Kod sastavljanja ponude i izvedbe asfalterskih radova u svemu se treba pridržavati posebnih tehničkih uvjeta gradnje iz ovog projekta te Tehničkih uvjeta za asfaltne kolnike, Hrvatske ceste lipanj 2015, izradili GRF, IGH, Ramtech i TPA.Ovi tehnički uvjeti su sastavni dio projekta te opisa stavaka troškovnika za sve vrste radova. Stavke obuhvaćaju sav rad, materijal i organizaciju u cilju izvršenja radova u potpunosti i u skladu s projektom. Nadalje, u pojedinim vrstama radova sadržani su i svi posredni troškovi koji nisu iskazani u troškovniku, ali su neminovni za izvršenje radova predviđenih projektom kao što su: - razni radovi u vezi sa organizacijom i uređenjem gradilišta prije početka gradnje, - razni radovi u vezi s uređenjem gradilišta nakon dovršenja objekta kao što su čišćenje i uređenje, uređenje prostora gdje je izvođač imao barake, strojeve, materijal i slično, - kao i svi ostali posredni i neposredni troškovi koji su potrebni za pravilno i pravovremeno izvršenje radova. Nadzorni inženjer i izvođač potvrđuje upisane količine i podatke svojim potpisom. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eventualno potrebne promjene, izmjene i dopune projekta donosit će sporazumno projektant, nadzorni inženjer i izvođač radova. Promjene moraju biti upisane u građevinski dnevnik ili izrađeni posebni dijelovi nacrta i ovjereni potpisom projektanta, nadzornog inženjera ili odlukom koju je investitor na neki drugi način odobrio. Za vrijeme izvođenja radova izvođač je dužan osigurati nesmetan promet na postojećim prometnicama i prilaznim putevima i regulirati ga odgovarajućim prometnim znakovima. | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Ručni otkop rovova u svrhu utvrđivanja točnog položaja postojećih i novoizvedenih instalacija |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ručni otkop rovova na mjestima gdje postoji sumnja da bi se mogle nalaziti još neke podzemne instalacije, što treba istražiti na trasi. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izvođač je dužan ishoditi katastarske planove i karte položaja postojećih instalacija kod nadležnih službi, te na temelju njih odrediti pozicije probnih rovova. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ova stavka obuhvaća slijedeće radove: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ručni otkop rova uz pažnju da se ne ošteti instalacija, do dubine 1.8 m s mogućim razupiranjem, |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - po potrebi zatrpavanje rova, |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - otkopane rovove osigurati prema HTZ mjerama, |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izrada radova, obračun radova i kontrola kvalitete prema OTU t. 2-05. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Obračunato po m' otkopanog rova, uključivo zatrpavanje šljunkom sa potrebnim zbijanjem. | m` | 3 | 0 |  | 0 | 2.5 | 200 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Geodetski radovi |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Geodetski radovi pri iskolčenju, iskolčenje i građenje obuhvaćaju: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| a) iskolčenje osi prometnica sa čvrstim oznakama na terenu i osiguranje tjemena |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| b) iskolčenje poprečnih profila i iskolčenje kompletne trase. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| c) sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekata na teren i obrnuto, za sve vrijeme građenja |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| d) održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje radova investitoru i |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| e) prije početka radova potrebno je "grubo iskolčiti" cijelu situaciju, sve objekte, instalacije i ceste, da se ustanovi točnost parcele i površine za građenje, te suradnja sa projektantom |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| f) izradu snimka izvedenog stanja. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rad se mjeri u m2 zahvata u skladu s projektima. Osiguranje osi, održavanje i obnova osi i drugih točaka nužnih za uspješno izvođenje radova za sve vrijeme građenja, odnosno poslovi opisani u potpoglavlju 1-02 OTU ILI JEDNAKOVRIJEDNO ________________ te potreban materijal I troškovi prijevoza vezani uz taj radu plaćaju se po m2 zahvata. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - kolne i pješačke površine | m2 | 2060 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.5 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5150 | -515
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Zasjecanje postojećeg asfalta na mjestima poprečnih kolnih priključaka |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ova stavka obuhvaća piljenje postojećeg asfalta na mjestima poprečnih kolnih priključaka. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - nabava, doprema i ugradnja polimerizirane brtvenetrake dimenzija 4*1 cm na bazi plimernom modificiranog bitumena, na kontaktima starog i novog kolnika. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Brtvenu traku treba ugraditi u potpunosti u skladu sa tehnologijom proizvođača. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Debljina asfalta koji se pili iznosi 12 cm. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Obračun po m' uključivo rad stroja |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - poprečna zasijecanja, d=12cm | m' | 65 | 0 |  | 0 | 0.4 | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2080 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Strojni iskop sloja asfalta postojeće prometnice |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ova stavka obuhvaća rušenje postojećih asfaltnih slojeva kolnika. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Radove uskladiti sa odabranom tehnologijom radova te upisom nadzornog inženjera u građevinski dnevnik. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Postojeće kolničke konstrukcije treba rušiti tako da teren nakon rušenja bude sposoban za funkcionalnu upotrebu, koja se predviđa projektom, odnosno odredbom nadzornog inženjera. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ova stavka obuhvaća: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| a) strojni iskop površinskog sloja asfalta postojeće prometnice osi u debljini od cca. 10 cm. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ručni iskop uz komunalne instalacije |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| b) utovar materijala u prijevozno sredstvo, odvoz i zbrinjavanje na ugovorenoj deponiji. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izvedba radova, obračun radova i kontrola kvalitete prema OTU 1-03.2. ILI JEDNAKOVRIJEDNO ________________ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Obračun po metru kubnom prije rušenja, do potpune pogonske gotovosti. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - kolnik asfalt, | m3 | 60 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.2 | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Rušenje raznih betonskih elemenata rubnjaka, bankina, prilaza, platoa |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rušenje raznih objekata od betona na trasi prometnice. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ova stavka obuhvaća slijedeće radove: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - rušenje raznih betonskih elemenata kao što su rubnjaci bankine, dijelovi dvorišnih prilaza, platoa i slično |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - utovar, istovar i prijevoz neupotrebljivog materijala na ugovorenu deponiju |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - razastiranje i zbrinjavanje istovarenog materijala na deponij. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Obračun po m3 objekta snim`jenog prije rušenja. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - razni betonski elementi | m3 | 40 | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.2 | 240 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Demontaža postojećih prometnih znakova |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stavkom je predviđena demontaža postojećih prometnih znakova, stupova ili stupića. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U cijeni stavke su uključeni svi pripremni i pomoćni radovi, alati i materijali na demontaži prometnih znakova, stupova i stupića, sa deponiranjem i slaganjem na deponij udaljen do 10 km. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Obračun radova i kontrola kvalitete prema OTU 1-03.1. ILI JEDNAKOVRIJEDNO ________________ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Obračun po komadu demontiranog i deponiranog stupa ili znaka. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - prometni znakovi: | kom | 3 | 0 |  | 0 | 1.5 | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Privremena regulacija prometa |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pod ovom regulacijom prometa podrazumijeva se šira regulacija prometa obilaznim ulicama za vrijeme izvođenja svih radova za cestu. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ova stavka obuhvaća slijedeće radove: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ova stavka obuhvaća izradu elaborata privremene prometne regulacije za vrijeme gradnje te ishođenje potrebnih suglasnosti nadležnih službi; |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - postavljanje novih i izmjena postojećih prometnih znakova svih vrsta, vertikalnih i horizontalnih, prema posebnom projektu reguliranja prometa, koje treba izraditi izvođač radova |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - nakon prestanka privremene regulacije prometa oznake vratiti u prvobitno stanje |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - objava privremene regulacije u javnim glasilima sa naznakom početka i završetka njezina trajanja, OTU 0-01, 9-02, 9-03. ILI JEDNAKOVRIJEDNO ________________ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - održavanje svih vertikalnih i horizontalnih znakova za cijelo vrijeme trajanja privremene regulacije prometa |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - privremena prometna regulacija komplet | kom | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | -800
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | Prilagođavanje poklopaca postojećih i novih revizionih okana komunalnih instalacija niveleti prometnice na apsolutnu točnost |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Poklopac revizionog okna potrebno je prilagoditi niveleti prometnice dizanjem (dobetoniravanjem) ili spuštanjem (rušenjem) za 5cm -25 cm. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stavkom su obuhvaćeni slijedeći radovi: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - rušenje postojećeg revizionog okna do potrebne visine sa odstranjivanjem porušenog dijela okna i izravanavanje cementnim mortom ili betonom radi izrade poklopca, |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobetoniravanje revizionog okna do potrebne visine s izradom potrebne oplate i žbukanjem dobetoniranog dijela cementnim mortom 1:2, u sloju debljine 2 cm, s dodatkom aditiva za nepropusnost, |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - spuštanje (štemanje) revizionih okana procječno 5 cm u odnosu na niveletu, |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - uključivo utovar, odvozi zbrinjavanje viška materijala na ugovorenu deponiju. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Obračunato po komadu korigiranih okana s apostavom postojećih poklopaca, do potpune pogonske gotovosti. | kom | 2 | 0 |  | 0 | 5 | 400 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1. | UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Široki iskop u materijalu "C" kategorije |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ovaj rad obuhvaća široke iskope predviđene projektom. Obuhvaća površinske slojeve humus i zem`jani materijal. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Iskop se obavlja strojno prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima kosina, uzimajući u obzir geomehaničke osobine. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ručni otkop uz komunalne instalacije. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ovisno o vrsti tla i upotrijebljenoj mehanizaciji predviđa se iskop u materijalu "C" kategorije. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala u sraslom stanju sa utovarnom u prijevozna sredstva , odvozom i zbrinjavanjem na ugovorenoj deponiji, ili gradilišnoj deponiji. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izrada radova, obračun radova i kontrola kvalitete prema OTU 2-01. i 2-02. ILI JEDNAKOVRIJEDNO ________________ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Iskop u materijalu “C” ktg. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Obračunato po 1 m3, sve do potpune pogonske gotovosti bez obzira na stvarni udio ručnog i strojnog iskopa. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - široki iskop | m3 | 550 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.175 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19250 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | Uređenje temeljnog tla - posteljice mehaničkim zbijanjem i primjenom geotekstila |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rad obuhvaća sve aktivnosti potrebne za osposobljavanje temeljnog tla za izradu nasipa iznad njega, a obuhvaća mehaničko zbijanje na Ms≥25MN/m2, planiranje i postizanje optimalne vlažnosti vlaženjem ili sušenjem te nabavu, dobava i postavljanje geotekstila. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rad obuhvaća planiranje temeljnog tla na projektom predviđene kote, privremeno rješenje odvodnje temeljnog tla i drenažnog jarka. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uređenje podloge geotekstilom: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uređenje podloge (slabonosivog temeljnog tla od zem`janog materijala očekivane nosivosti 25 MN/m2, primjenom netkanog geotekstila. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Mehaničke karakteristike za geotekstil definirane su kroz OTU T.2.08 za vrstu tla U2, vlačna sila>21kN/m (približno 300g/m2). ILI JEDNAKOVRIJEDNO ________________ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Geotekstil ima separacijsku ulogu odvajanja sitne glinene čestice od tampona. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kakvoće (PKOK), zahtjevima nadzora i OTU stavka 2-08.4. ILI JEDNAKOVRIJEDNO ________________ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - geotekstil | m2 | 1400 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.025 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Izrada nasipa prometnice od nesortiranog kamenog materijala D<200mm |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nabava, doprema i izrada nasipa u slojevima od 25 - 50 cm, materijal i način ugradnje prema OTU 2-09.3. ILI JEDNAKOVRIJEDNO ________________ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materijal se ugrađuje na geotekstilom uređeno temeljno tlo u zoni širokog iskopa. Kameni materijal |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Obračunato po 1 m3 ugrađenog nasipa zbijenog na Ms=40 MN/m2, prema nagibu iz projekta Sz ≥ 100%, nasip do razine posteljice ceste od kamena ili šljunka sve do potpune pogonske gotovosti. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - kamen Dmax<200mm | m3 | 120 | 0 | 110 | 0 |  | 0 | 0.2 | 40 |  | 0 | 13200 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Izrada zemljanog nasipa u zoni zelenila |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nabava zemljanog materijala iz iskopa, doprema i izrada nasipa u slojevima od 50 cm. Zam`jani materijal iz površinskog iskopa. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Materijal se ugrađuje u zonama zelenila gdje se nasipava teren, kao priprema za završni sloj humusa. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Obračunato po 1 m3 ugrađenog zem`janog nasipa zbijenog na prirodnu stišljivost. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - zem`jani materijal | m3 | 60 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.125 | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | Obloga pokosa i zelenih otoka humusom |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nabava materijala - humusa i izrada obloge pokosa i bankine uz pješačku stazu, parkiralište, igralište i drugo u sloju od 20 cm, te gnojenje i zasijavanje travnom smjesom od 1 kg/20 m2, uključivo zalijevanje, njegovanje i prve dvije košnje. OTU 2-15.1. ILI JEDNAKOVRIJEDNO ________________ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Obračunato po 1 m2 do potpune pogonske gotovosti. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - humus zelene površine unutar obuhvata (d=20cm) | m2 | 1550 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.05 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15500 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala bez veziva |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nakon preuzimanja ispitanog planuma u pogledu zabijenosti, ravnosti projektiranih nagiba, a sve prema važečim normama, pristupa se izradi nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Za izradu ovog sloja treba upotrijebiti zrnati kameni materijal za koji je pribavljen atest o njegovoj podobnosti za izradu nosivog sloja. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kameni materijal se mora navoziti (navlačiti) tako da se ne ošteti izvedeni profil posteljice. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zahtjevana zbijenost za kolnik sa asfaltnim zastorom Ms = 100 MN/m2, za vatrogasni pristup Ms>80MN/m2, a za pješačku stazu i igrališta Ms = 70 MN/m2. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sve nepravilnosti utvrđene za vrijeme zbijanja mora izvođač o svom trošku ukloniti. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sva tekuća i kontrolna ispitivanja treba vršiti prema važećim standardima i propisima u toku građenja. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ova stavka obuhvaća: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| a) pribavljanje atesta za kameni materijal prije početka radova |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Za prometnice i pješačke staze materijal 0/63. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stavka obuhvaća i završno uređenje tampona u vidu dodatnog zbijanja i preciznog visinskog niveliranja drobljenim kamenim materijalom 0/16, valjcima i vibropločama. Kao podloga za nosivi sloj asfalta. Rad je uključen u cijenu kamenog materijala po m3 a potreban je zbog postizanja malih padova na igralištu, i kao šlemanje na dijelu kolnika gdje se mijenja kolnički zastor. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| b) dopremu, razgrtanje, planiranje i profiliranje tamponskog sloja debljine 45 cm, 40 cm, 35cm zbijanje |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| c) kontrola ravnine i visine izvedenog sloja |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| d) sve radove na ispitivanju koji su potrebni za pravilno izveden sloj prema HRN U9.020. ILI JEDNAKOVRIJEDNO ________________ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izrada radova, obračun radova I kontrola kvalitete prema OTU 5-01. ILI JEDNAKOVRIJEDNO ________________ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Obračunato po m3 ugrađenog sloja u zbijenom stanju, prema poprečnim profilima do potpune pogonske gotovosti. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - kameni materijal 0/63(0/16,0/32) | m3 | 450 | 0 | 110 | 0 |  | 0 | 0.175 | 35 |  | 0 | 49500 | 0 | 0 | 15750 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Izvedba kolničkih rubnjaka 18/24 i 8/20 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ova stavka obuhvaća: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobavu gotovih betonskih rubnjaka prema EN 1340:2003 (E), spadaju u 3. razred visoke otpornosti na klimatske uvjete, habanje i visoke su čvrstoće, te razvoz rubnjaka po gradilištu, |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - pripremu podloge, čišćenje, otkop ili nasipavanje sa nabijanjem kod podloge od kamena, |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - izrada i ugradbnja betona C 12/15 podloge i zaloge, |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - polaganje rubnjaka u beton po pravcu i niveleti sa razmakom (spojnicom) do 1 cm, |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - svi prijevozi i prijenosti betona i pomoćnog materijala, |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - zalijevanje spojnica cementnim mortom omjera 1:4, |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - njega betona, |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ispitivanje kvalitete rubnjaka sa pribavljanjem atesta. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izvedba radova, obračun radova i kontrola kvalitete prema OTU 3-04.7.1. ILI JEDNAKOVRIJEDNO ________________ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Obračunato po m` ugrađenog rubnjaka uzdignuto i upušteno do potpune pogonske gotovosti. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - rubnjak,18/24, uzdignuto i upušteno | m' | 170 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 140 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23800 | -2380
| - rubnjak 8/20, upušteno, pj.staza, vatrogasni prilaz | m' | 255 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 95 | -9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24225 | -2422.5
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | Izvedba betonskih kanalica 40/15, 3 cm dubine |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ova stavka obuhvaća: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobavu gotovih betonskih kanalica C 40/50, te razvoz kanalica po gradilištu, |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - pripremu podloge, čišćenje, otkop ili nasipavanje sa nabijanjem kod podloge od kamena, |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - izrada i ugradbnja betona C 12/15 podloge i zaloge, |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - polaganje kanalica u beton po pravcu i niveleti sa razmakom (spojnicom) do 1 cm, |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - svi prijevozi i prijenosti betona i pomoćnog materijala, |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - zalijevanje spojnica cementnim mortom omjera 1:4, |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - njega betona, |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - ispitivanje kvalitete kanalica sa pribavljanjem atesta. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izvedba radova, obračun radova i kontrola kvalitete prema OTU 3-04.7.1. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Obračunato po m` ugrađene kanalice do potpune pogonske gotovosti. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - betonske kanalice 40/15 cm | m' | 8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 170 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | -136
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Betonska galanterija - opločnici - prefabrikati debljine 6 cm_pješačke staze |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nabava materijala, doprema i izvedba betonske galanterije - opločnika debljine 6 cm iz betona C40/50 na sloju oštrog pijeska f 4 - 8 mm debljine 3 cm - 5 cm |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Reške se zapunjavaju kvarcnim pijeskom. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Betonski prefabrikati izrađuju se u formatu, izgledu, boji, završnoj obradi i sve prema odabiru projektanta, nadzora i investitora |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izrada potrebnog broja probnih uzoraka sastavni je dio ove stavke. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Obračun po 1 m2 gotovo izvedene površine, uzevši u obzir sav rad i materijal do potpune pogonske gotovosti. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| opločnik, podložni sloj i fugiranje, materijal i rad |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - opločnik A_pješačke staze | m2 | 250 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 190 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47500 | -4750
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | Betonska galanterija - travni opločnici - prefabrikati debljine 10 cm_vatrogasni pristupi |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nabava materijala, doprema i izvedba betonske galanterije - opločnika debljine 10 cm iz betona C40/50 na sloju oštrog pijeska f 4 - 8 mm debljine 3 - 5 cm |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Betonski travni opločnik, reške se zapunjavaju humusom, te gnojenje i zasijavanje travnom smjesom od 1 kg/20 m2, uključivo zalijevanje, njegovanje i prve dvije košnje. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Betonski prefabrikati izrađuju se u formatu, izgledu, boji, završnoj obradi i sve prema odabiru projektanta, nadzora i investitora |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izrada potrebnog broja probnih uzoraka sastavni je dio ove stavke. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Obračun po 1 m2 gotovo izvedene površine, uzevši u obzir sav rad i materijal do potpune pogonske gotovosti. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| opločnik, podložni sloj i fugiranje, materijal i rad |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - opločnik B vatrogasni pristup | m2 | 620 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 150 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93000 | -9300
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | Izvedba AC 32 base, BIT 50/70 AG6 M2 debljine d=8cm |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izvedbi donjeg nosivog sloja može se prići nakon ispitanog i po nadzornom inženjeru preuzetom donjem nosivom sloju. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ova stavka obuhvaća: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobavu i dopremu asfaltne mješavine, d=8cm |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - čišćenje podloge za AC 32 base |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - razastiranje, valjanje i njega AC 32 base. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Obuhvaćen je sav materijal, rad i alat na izradi sloja kao i sva potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja s izradom atesta za dokaz kvalitete ugrađenog sloja. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izrada radova, obračun radova i kontrola kvalitete prema Tehničkim uvjetima za asfaltne kolnike, Hrvatske ceste od lipnja 2015. i prilozima ovog projekta. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Obračunato po m2 ugrađenog sloja, debljine d=8cm, sve do potpune pogonske gotovosti. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - kolnik | m2 | 1135 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 97.6 | -9.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110776 | -11077.6
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | Izvedba AC 16 base, BIT 50/70 AG6 M2 debljine d=5cm |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izvedbi donjeg nosivog sloja može se prići nakon ispitanog i po nadzornom inženjeru preuzetom donjem nosivom sloju. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ova stavka obuhvaća: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobavu i dopremu asfaltne mješavine, d=5cm |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - čišćenje podloge za AC 16 base |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - razastiranje, valjanje i njega AC 16 base. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Obuhvaćen je sav materijal, rad i alat na izradi sloja kao i sva potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja s izradom atesta za dokaz kvalitete ugrađenog sloja. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izrada radova, obračun radova i kontrola kvalitete prema Tehničkim uvjetima za asfaltne kolnike, Hrvatske ceste od lipnja 2015. i prilozima ovog projekta. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Obračunato po m2 ugrađenog sloja, debljine d=5cm, sve do potpune pogonske gotovosti. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - pješačka staza | m2 | 55 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 78 | -7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4290 | -429
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | Izvedba završnog sloja kolnika od asfaltbetona AC 11 surf, BIT 50/70 AG4M4 debljine d= 4 cm |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izradi ovog sloja može se prići nakon propisno izvedenog i po nadzornom inženjeru preuzetom AC base. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ova stavka obuhvaća: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobavu i dopremu asfaltne mješavine, |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - čišćenje i prskanje podloge za asfaltbeton, |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - razastiranje, valjanje i njega asfaltbetona |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Obuhvaćen je sav materijal, rad i alat na izradi sloja kao i sva potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja s izradom atesta za dokaz kvalitete ugrađenog sloja. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izrada radova, obračun radova i kontrola kvalitete prema Tehničkim uvjetima za asfaltne kolnike, Hrvatske ceste od lipnja 2015. i prilozima ovog projekta. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Obračunato po m2 ugrađenog sloja, debljine d=4cm, sve do potpune pogonske gotovosti. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - kolnik | m2 | 1135 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60.6 | -6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68781 | -6878.1
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9. | Izvedba završnog sloja staze od asfaltbetona AC 8surf, AG4 M4 , BIT 50/70 debljine d= 3 cm |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izradi ovog sloja može se prići nakon propisno izvedenog i po nadzornom inženjeru preuzetom AC base. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ova stavka obuhvaća: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dobavu i dopremu asfaltne mješavine, |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - čišćenje i prskanje podloge za asfaltbeton, |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - razastiranje, valjanje i njega asfaltbetona. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Obuhvaćen je sav materijal, rad i alat na izradi sloja kao i sva potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja s izradom atesta za dokaz kvalitete ugrađenog sloja. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izrada radova, obračun radova i kontrola kvalitete prema Tehničkim uvjetima za asfaltne kolnike, Hrvatske ceste od lipnja 2015. i prilozima ovog projekta. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Obračunato po m2 ugrađenog sloja, debljine d=3cm, sve do potpune pogonske gotovosti. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - staza | m2 | 55 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 55.7 | -5.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3063.5 | -306.35
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | UKUPNO KOLNIČKA KONSTRUKCIJA: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | ODVODNJA |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Izvedba slivnika |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ova stavka obuhvaća izvedbu slivnika od betonskih cijevi Φ 50 cm, ukupne dubine 2,50 m (od kote rešetke do kote dna slivnika). Oko slivničke cijevi treba izvesti oblogu od nepropusnog betona i priključak na kanalizaciju prema detaljima iz projekta. St. 3-04.5 OTU, HRN U.N1.050, U.E3.050. ILI JEDNAKOVRIJEDNO ________________ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Sve priključne cijevi ovisno o dubini polaganja također treba obložiti betonom sa dodatkom aditiva za nepropusnost prema detaljima iz projekta. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Betonske cijevi moraju biti atestiranje, a njihovu upotrebu odobrava nadzorni inženjer. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U cijenu ulazi: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| a) iskop rova za priključak vodolovnih grla na kanalizacijsku mrežu, sa ravnim odsijecanjem stranica rova, razupiranje rova i fino niveliranje dna rova na visinu, |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| b) iskop za vodolovna grla, |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| c) zatrpavanje kanalskog jarka i oko vodolovnih grla kamenim materijalom uz nabijanje, |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| d) odvoz materijala nakon iskopa, uključivo utovar, prijevoz, istovar, razastiranje i ugradnja na ugovorni deponiji |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| e) Nabava svog materijala, svi transporti i montaža gotovih PVC cijevi , sa donosom cijevi iz deponije, spuštanjem po pravcu i niveleti, te izradom spoja i betoniranje betonske obloge cijevi C 16/20 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| f) probijanje zidova betonskih okana za priključak cijevi DN 160. Na mjestima gdje se priključne cijevi slivnika priključuju na kanalsku cijev upotrijebiti fazne komade UNO-45/160(200) u smjeru tečenja |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| g) izrada betonske ploče dna vodolovnih grla iz nabijenog betona C 16/20 sa aditivima za vodnepropusnost, |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| h) dobava, doprema i ugradba gotovih betonskih cijevi dužine 2,00 m, Φ 50 cm za vodolovna grla ugrađenih na svježi beton ploče dna, |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| i) izrada jednostrane oplate oko betonske cijevi Φ 50 cm, |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| j) izrada betonske obloge oko slivničke cijevi od betona C 16/20 sa aditivima za neprospusnost |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| k) izrada, doprema i ugradnja armirano-betonske ploče (okvira) od C 16/20, debljine 8 cm, |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| l) nabava i ugradnja ravnih lijevano-željeznih slivničkih rešetki dimenzija 400*400 mm, nosivosti 250 kN vanjskih dimenzija okvira 51*51 cm, |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| m) zapunjavanje svih reški između okvira slivničke rešetke i betonskog rubnjaka hidrokitom u dubini 1,5 cm, a donji dio reški ispuniti cementnim mortom u omjeru 1:4, |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| n) drugi radovi potrebni za kompletno dovršenje slivnika I priključaka tako da slivnik bude sposoban za funkcioniranje, sve prema OTU 3-04.5, 3-04.5.1. ILI JEDNAKOVRIJEDNO ________________ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| U cijenu koštanja obračunat je sav potreban materijal i radna snaga. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Obračunato po komadu kompletno izvedenog vodolovnog grla sa priključkom, do potpune pogonske gotovosti. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Klasično vodolovno grlo s rešetkom I taložnicom, promjera |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - slivnici | kom | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2700 | -270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | -1080
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Ispitivanje nepropusnosti |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ispitivanje nepropusnosti i davanje atesta o nepropusnosti. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - slivnici | kom | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 250 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | -100
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Linijske rešetke |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nabava svog materijala, svi transporti i montaža kanala za linijsku odvodnju oborinskih voda, monolitno tijelo kanala od polimerbetona antracit crne boje s otvorima u obliku rešetke. Građevinska dužina 100 cm, građevinska širina 15 cm, svjetla širina 10 cm, ukupna visina 23 cm, težina 32,8 kg, za razred opterećenja D400 u skladu s HRN EN 1433. Kanal se izvodi polaganjem na zem`jo-vlažnu betonsku podlogu marke C 20/25 agregata frakcije 0 -16 drobljenog kamena u debljini sloja 15 cm, bočno kanal založiti betonom. Na tvornički definiranim utorima nanijeti PU brtvilo. Gornji rub kanala se izvodi u razini 2 - 5 mm ispod kote gotove završne okolne površine. Sve sa priborom za montažu do potpune funkcionalnosti. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Nabava svog materijala, svi transporti i montaža sabirnika sa bočnim izljevom DN100 / DN150, tjelo od polimernog betona s rešetkom iz lijevanog željeza za reviziju kanala, klase opterećenja D400/E600 duljine 50 cm, visine 50,0 cm. Težina 31,3/31,5 kg. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Za 1 m' linijske rešetke potrebno je: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - beton podloge i zaloge C20/25 0,12 m3/1 m' |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - armatura mreža Q188Ø6/15 7 kg/1 m' |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - linijska rešetka svijetli otvor 10 cm 1,00 m'/1m' |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - oplata 0,40 m2/1 m' |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Obračun po m1 kompletno izvedenih linijskih rešetki do potpune pogonske gotovosti, uključivo priključak na slivnik. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - monolitne linijske rešetke 10/20,D400 kom 1 | m` | 32 | 0 | 423.52 | 0 | 3 | 240 |  | 0 |  | 0 | 13552.64 | 0 | 7680 | 0 | 0 | 0
| - revizijski element | kom | 2 | 0 | 654.15 | 0 | 3 | 240 |  | 0 |  | 0 | 1308.3 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | UKUPNO ODVODNJA: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | PROMETNA SIGNALIZACIJA |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | Vertikalna signalizacija |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dobava i postava prometnih znakova 60x60 cm ili promjera 60 cm, te drugih prometnih tabli u reflektirajućoj tehnici za postavu na terenu. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ovaj rad obuhvaća nabavu i postavljanje prometnih znakova u svemu prema projeku prometne opreme i Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prometni znakovi trebaju udovoljiti u svemu zahtjevima HRN Z.S2.301, 302, 304, ILI JEDNAKOVRIJEDNO ________________a kvaliteta boje za prometne znakove prema HRN Z.S2.330. ILI JEDNAKOVRIJEDNO ________________ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Prometni znakovi rade se od aluminijskog lima, uokvireno, na koji se stavlja reflektirajuća folija “High Intesity”, a pričvršćuje se na stup pomoću obujmice i dva zavrtnja. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kod postavljanja prometni znak treba zaokrenuti 3-5 stupnjeva u odnosu na os prometnice da se izbjegne intenzivna refleksija i smanji kontrast simbola I pozadine koja je osvijetljena. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Stupovi prometnih znakova postavljaju se u betonske temelje kvalitete C 25/30, vel. 40x40x60 cm ili se pričvršćuju za krunu AB zida. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Za sav upotrijebljeni materijala za izradu znakova izvođač je dužan pribaviti dokaze o kvaliteti i predati ih nadzornom inženjeru. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kontrola kvalitete zaštite od korozije čeličnih elemenata provodi se prema OTU. ILI JEDNAKOVRIJEDNO ________________ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izvedba radova, obračun radova i kontrola kvalitete prema OTU 9-01. ILI JEDNAKOVRIJEDNO ________________ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Obračunato po komadu potpuno završenog prometnog znaka do potpune pogonske gotovosti. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Visina stupa do donjeg ruba znaka je 2,20 m. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - znakovi trokutastog oblika duljine stranice 60 cm |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - znakovi okruglog oblika promjera 60 cm |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - znakovi četvrtastog oblika min. dimenzija 60/60 cm |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - sve prema pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - dopunske ploče | kom | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 400 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | -240
| - prometni znakovi | kom | 13 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 650 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8450 | -845
[6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Horizontalna signalizacija |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izrada horizontalne signalizacije specijalnom bijelom bojom za asfalt. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ovaj rad obuhvaća postavljanje oznaka za regulaciju prometa na kolniku, a izvodi se |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| prema projektu prometne opreme, Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| na cestama i OTU ili JEDNAKOVRIJEDNO ________________ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izvođač je dužan prije početka radov na izradi horizontalne signalizacije dostaviti nadzornom inženjeru na uvid prethodna ispitivanja (ateste) o pogodnosti materijala za ove radove. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Na osnovi atesta nadzorni inženjer odobrava početak radova. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Izrada radova, obračun radova i kontrola kvalitete prema OTU t. 9-02.ILI JEDNAKOVRIJEDNO ________________ |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - H01, H02 i H03 H04 puna i isprekidana razdjelna crta, | m' | 25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | -45
| - H14,15 zaustavna crta, | m' | 36 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | -64.8
| - H19 pješački prijelaz | m2 | 65 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35 | -3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2275 | -227.5
| - H57 parkiralište osoba s invaliditetom | kom | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 120 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | -48
| - H62 okomito parkiranje | kom | 33 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | -132
| - H83 piktogram osoba s invaliditetom | kom | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | -20
5. | UKUPNO PROMETNA SIGNALIZACIJA: |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
2. | ZEMLJANI RADOVI |  |  | 0
3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  | 0
4. | ODVODNJA |  |  | 0
5. | PROMETNA SIGNALIZACIJA |  |  | 0
| UKUPNO VI.: |  |  | 0
:
:

## 7. krajobraz
| TROŠKOVNIK | INVESTITOR: | GRAD IVANIĆ-GRAD
| krajobrazno uređenje | GRAĐEVINA: | ŠSD GRABERJE IVANIĆKO
| FAZA I | TD / ZOP: | 19-20-1
REKONSTRUKCIJA ŠKOLE I IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE
VII. KRAJOBRAZNO UREĐENJE
OPĆA NAPOMENA:
Jedinične cijene u ovom troškovniku formirane su na osnovi cijena materijala,radne snage, strojeva i ostalih elemenata. One obuhvaćaju sav rad, materijal i organizaciju u cilju izvršenja radova u potpunosti i u skladu s projektom. Nadalje, jedinične cijene za pojedine vrste radova sadrže i sve one posredne troškove, koji nisu iskazani u troškovniku, ali su neminovni za izvršenje radova predviđenih projektom kao što su: - razni radovi u vezi sa organizacijom i uređenjem gradilišta prije početka gradnje, - razni radovi u vezi s uređenjem gradilišta nakon dovršenja objekta kao što su čišćenje i uređenje, uređenje prostora gdje je izvođač imao barake, strojeve, materijal i slično, kao i svi ostali posredni i neposredni troškovi koji su potrebni za pravilno i pravovremeno izvršenje radova. Količine radova kod kojih se nakon dovršenja objekta ne mogu provjeriti izmjerom, upisuju se odmah u građevinsku knjigu. Nadzorni inženjer i izvođač potvrđuje upisane količine i podatke svojim potpisom. Eventualno potrebne promjene, izmjene i dopune projekta donosit će sporazumno projektant, nadzorni inţenjer i izvođač radova. Promjene moraju biti upisane u građevinski dnevnik ili izrađeni posebni dijelovi nacrta i ovjereni potpisom projektanta, nadzornog inženjera ili odlukom koju je investitor na neki drugi način odobrio. Za vrijeme izvođenja radova izvođač je dužan osigurati nesmetan promet na postojećim prometnicama i prilaznim putevima i regulirati ga odgovarajućim prometnim znacima. Više radnje i manje radnje po ugovorenim stavkama obračunavaju se po ugovorenim cijenama.
1. | PRIPREMNI RADOVI I IZVEDBA TRAVNJAKA
NAPOMENA: Pripremni radovi kao i čiščenje terena dio je troškovnika Građevinsko obrtničkih radova
1.1. | Sječa stabala s vađenjem korjenove bale te utovar u transportna sredstva i odvoz na gradski deponij do 20 km. Stabla se uklanjanju prema uputama označenim u grafičkom prilogu Glavnog projekta - Krajobrazni eleborat: 3.2. Postojeće stanje vegetacije. Uklanjanje obaviti uz potrebne mjere predostrožnosti, kako ne bi došlo do oštećenja na vegetaciji koja zahtijeva sanaciju ili na građevinskim objektima. Kod stabala visokog habitusa i velikih prsnih promjera, sječa se vrši postupno od vrha prema nižim dijelovima, završno s vađenjem korjenove bale. Posječena ovrš, drvna masa i ostaci korijena prikupljaju se, utovaruju na kamion i odvoze na deponij. | kom | 7 | 0
1.2. | Ručni iskop stabla, formiranje dobre korjenove bale, presađivanje, Iskop jame veličine ø 100x100x100 cm. Ispuna zemljom, humusno tresetnim supstratom 80 lit./sadnici, sadnja sadnice, . Jednokratno zalijevanje sa 20 lit. vode. Sve postavno | kom | 1 | 0
1.3. | Čišćenje površinskog sloja tla od svih grubih i krupnih nečistoća, kamenja, granja, gruda zemlje, ostataka korijenja i busena korova. Duboko frezanje na 20 cm dubine,ravnanje grabljanje prekopane zemlje s usitnjavanjem tla, fino planiranje +-2 cm s potrebnim nagibom za površinsku odvodnju, te prihranjivanje anorganskim NPK gnojivom 50g/m² ili organskim. Ručna sjetva travne smjese 40g/m², ježenje, valjanje, jednokratno zalijevanje. Koristiti travnu smjesu propisane klijavosti i garantirane čistoće, sorte i ostalih svojstava: U omjeru: Agrostis stolonifera - rosulja vriježasta - 5% Agrostis tenuis "Holfior" -rosulja obična 5% Cynosurus cristatus "Credo"-krestac 10% Festuca rubra-vlasulja nacrvena 30% Lolium perenne "Barenza"-ljulj utrinac 25% Poa pratensis "Baron" -vlasnjača liv. 25% | m2 | 2000 | 0
| UKUPNO 1: |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  | 0
| UKUPNO VII: |  |  | 0
:
:

## SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
| TROŠKOVNIK | INVESTITOR: | GRAD IVANIĆ-GRAD
| sveukupna rekapitulacija | GRAĐEVINA: | ŠSD GRABERJE IVANIĆKO
| FAZA I | TD / ZOP: | 19-20-1
REKONSTRUKCIJA ŠKOLE I IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
I. | GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0
II. | INSTALACIJE VODOOPSKRBE I ODVODNJE |  |  |  | 0
III. | ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0
IV. | VATRODOJAVA |  |  |  | 0
V. | STROJARSKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
VI. | PROMETNICE |  |  |  | 0
VII. | KRAJOBRAZNO UREĐENJE |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO I FAZA: |  |  |  | 0
|  |  | PDV | 25% | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om: |  |  |  | 0
: