## Sheet1
NARUČITELJ:
GRAD IVANIĆ GRAD
Park hrvatskih branitelja 1, 10310 Ivanić grad
MJESTO GRADNJE:
k.č. 242/3 k.o. Šarampov
GRAĐEVINA:
PODUZETNIČKI INKUBATOR
ZGRADA POSLOVNO-PROIZVODNE NAMJENE
ZOP: 865/18
TROŠKOVNIK
DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVU
PROJEKTANTI :
| A. GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI | izradio | DRUGI FORMAT d.o.o Zagreb
|  |  | projektanti: | Sanela Beganović, dia
Anita Dujmić Renić, dia
| B. INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE | izradio | EKO PLAN d.o.o. Zagreb
projektant: Davor Plenković, dipl.ing.građ.
| C. ELEKTROINSTALACIJE | izradio | 5D PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE j.d.o.o. Zagreb
projektant: Juraj Jordanić, d.i.e.
| D. VATRODOJAVA | izradio | 5D PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE j.d.o.o. Zagreb
projektant: Juraj Jordanić, d.i.e.
| E. STROJARSKE INSTALACIJE | izradio | MHM PROJEKT d.o.o. Zagreb
projektant: Dubravko Vlahović, dipl.ing.stroj.
| F. MANIPULATIVNE POVRŠINE | izradio | EKO PLAN d.o.o. Zagreb
projektant: Silvija Madžarac, dipl.ing.građ.
| G. KRAJOBRAZNO UREĐENJE | izradio | DRUGI FORMAT d.o.o Zagreb
|  |  | projektanti: | Sanela Beganović, dia
Anita Dujmić Renić, dia
ZAGREB, SVIBANJ 2018.
SVEUKUPNE REKAPITULACIJA
A. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
B. | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE
C. | ELEKTROINSTALACIJE
D. | VATRODOJAVA
E. | STROJARSKE INSTALACIJE
F. | MANIPULATIVNE POVRŠINE
G. | KRAJOBRAZNO UREĐENJE
UKUPNO:
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA
OPĆI UVJETI IZVOĐENJA RADOVA
Troškove uređenja gradilišta izvođač treba uklakulirati u cijenu izvođenja radova. Izvođač mora izvesti pripremne radove za neometano izvođenje ugovorenih radova bez posebne naplate te mora osigurati pogodan prilaz do objekta i mjere sigurnosti u tijeku izvođenja radova na objektima.
ODREDBE O NORMAMA
U dokumentaciji su navedena tehnička pravila koja opisuju predmet nabave pomoću hrvatskih odnosno europskih odnosno međunarodnih normi. Ponuditelj treba ponuditi predmet nabave u skladu s normama iz dokumentacije o nabavi ili jednakovrijednim normama. S toga za svaku navedenu normu navedenu pod dotičnom normizacijskom sustavu dozvoljeno je nuditi jednakovrijednu normu, tehničko odobrenje odnosno uputu iz odgovarajuće hrvatske, europske ili međunarodne nomenklature.
JEDINIČNA CIJENA
Općenito u ponuđenoj jediničnoj cijeni trebaju biti ukalkulirani svi troškovi za rad, nabavna cijena glavnog i pomoćnog materijala, dobava, unutrašnji i vanjski transport, ugradnja, režija, ispitivanje i dokazivanje kvalitete kao i svi drugi izdaci izvođača potrebni za potpuno dovršenje pojedine vrste rada.
Jedinična cijena, također, uključuje sva potrebna ispitivanja, kontrole i mjerenja za sve izvedene radove, ugrađene materijale i opremu, u svrhu dokazivanja njihove kvalitete i kompletiranja tehničke dokumentacije potrebne za ishođenje uporabne dozvole, te se prilikom primopredaje građevine, uručuje Investitoru odnosno krajnjem korisniku.
Navedena ispitivanja, kontrole i mjerenja izvode ovlaštene institucije, a odnose se na ispitivanje plinskih instalacija, ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacije, ispitivanje funkcionalnosti unutarnje i vanjske hidrantske mreže, uzimanje uzoraka i ispitivanje pitkosti vode, ispitivanje gromobranske instalacije, ispitivanje električne instalacije jake i slabe struje, pregled dimovodnih kanala, te ostala potrebna ispitivanja sukladno važećoj zakonskoj regulativi.
Sve predmetno je obuhvaćeno jediničnom cijenom i ne navodi se kao zasebna stavka!
OBILAZAK LOKACIJE
Ponuditelj može obići i detaljno pregledati lokaciju (građevnu česticu, građevinu/e, zonu obuhvata). Neovisno o tome je li ponuditelj obišao lokaciju, Naručitelj će smatrati da je ponuditelj obišao i detaljno pregledao lokaciju (građevnu česticu, građevinu/e, zonu obuhvata), te je dobro upoznat sa svim uvjetima, faktorima i resursima u odnosu i u svezi s lokacijom ili onim koji mogu utjecati na izvršenje radova, te da je na temelju navedenog podnio svoju ponudu. Stoga, odabrani ponuditelj nema pravo zahtijevati povećanje cijene ili drugu naknadu, pozivajući se da u vrijeme davanja ponude nije bio upoznat s okolnostima vezanim uz lokaciju (građevnu česticu, građevinu/e, zonu obuhvata).
Navedena ispitivanja, kontrole i mjerenja izvode ovlaštene institucije, a odnose se na ispitivanje plinskih instalacija, ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacije, ispitivanje funkcionalnosti unutarnje i vanjske hidrantske mreže, uzimanje uzoraka i ispitivanje pitkosti vode, ispitivanje gromobranske instalacije, ispitivanje električne instalacije jake i slabe struje, pregled dimovodnih kanala, te ostala potrebna ispitivanja sukladno važećoj zakonskoj regulativi.
Sve predmetno je obuhvaćeno jediničnom cijenom i ne navodi se kao zasebna stavka!
Nuđenje se vrši sukladno navedenim karakteristikama proizvoda (materijala, opreme i dr.) iz pojedine stavke, a izabrani izvođač je dužan ugraditi proizvode čiju će usklađenost s traženim karakteristikama potvrditi projektant prije narudžbe i isporuke, odnosno stručni nadzor prije ugradnje istog.
Za sve ponuđene proizvode (materijal, opremu i dr.) mora postojati atestna dokumentacija (dokazi o tehničkoj sposobnosti i kvaliteti proizvoda, certifikati, potvrde o sukladnosti i dr.) sukladno zahtjevima iz troškovnika i važećoj zakonskoj regulativi. Ukoliko ponuđač ponudi jednakovrijedan proizvod obavezan je s ponudom dostaviti dokaz da taj prozvod svojim specifikacijama zadovoljava kriterije jednakovrijednosti.
A. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
B. | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE
Sve radove izvesti prema opisima pojedinih stavaka troškovnika i opisa pojedinih grupa radova, prema projektnoj dokumentaciji, tehničkom opisu, detaljima i svim važećim tehničkim propisima i važećim standardima, kao i uputstvima proizvođača materijala, te pravilima struke i građevinskim normama.
Ako neke stavke imaju nejasan i nedovoljan opis, onda svaki "započeti" opis pojedine stavke znači cjelokupnu izradu te stavke, to jest nabavu, dopremu materijala, sve prijenose i prijevoze, izradu, skidanje oplate, zaštitu, njegovanje pojedinih elemenata po izradi i nakon ugradbe, dobava atesta kao i ostalo.
Ukoliko se ukažu eventualne nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu Izvođač radova dužan je pravovremeno o tome izvjestiti projektanta i nadzornog inženjera te shodno tome zatražiti potrebna objašnjenja. Svu potrebnu provjeru točnosti količina za nabavku materijala, kao i za građ. knjigu vršiti bez posebne naplate to jest o trošku Izvođača radova.
Normu utroška sati za vršenje radova treba obvezno računati sa svim potrebnim dodatnim koeficijentima za otežanje radova, u svemu po građevinskoj normi za odgovarajuću vrstu radova. U koeficijentima treba posebnu pažnju obratiti na režim rada (položaj gradilišta u gradu), pristupe kroz pješačku zonu i održavanje čistoće na pristupima, ishođenje svih potrebnih suglasnosti i dozvola, troškove komunalija kao i drugo što pripada u faktor gradilišta a nije posebno specificirano.
Izvođač je dužan o svom trošku osigurati gradilište i objekt od štetnog utjecaja vremenskih nepogoda i svih mogućih drugih oštećenja za vrijeme trajanja izvođenja. Svaka šteta koja bi bila prouzročena na građevini, vozilima, prolaznicima, susjednim građevinama ili okolišu tijekom izvođenja radova , a nepažnjom Izvođača, pada na teret Izvođača radova koji ju je dužan otkloniti, tj. nadoknaditi štetu u roku kojeg će utvrditi sa Investitorom.
Nadzor nad gradilištem, te svim alatima, strojevima i materijalom pada na teret Izvođača radova. Prije davanja konačne ponude za instalaterske radove, obavezno pregledati projektnu domumentaciju sa svim detaljima. Izračun količina sačinjen je na temelju projekta vodovoda i kanalizacije. U troškovniku kod davanja ponude nije dozvoljeno dopisivanje, križanje i nedavanje jediničnih cijena, već se sve to mora napisati na posebnom podnesku kao dodatak službenoj ponudi.
Prije izvođenja radova treba provjeriti kvalitetu svih materijala koji se ugrađuju i izvesti radove u skladu s detaljima (grafičkim i pisanim dijelovima) izvedbe, opisom iz troškovnika i potpisanim uzorcima od strane nadzornog inženjera, voditelja projekta i predstavnika investitora. Eventualne promjene u detaljima ili materijalu treba Izvođač prije početka izvedbe dogovoriti s voditeljem projekta, predstavnikom investitora i nadležnim nadzornim inženjerom.
Za sve elemente namještaja, opreme, konstrukcije, ograde i sl. koje nisu tipizirane ili nisu u standardnom programu proizvođača, tj. nemaju popratnu tehničku dokumentaciju i ateste, Izvođač radova je dužan prije izrade navedenih elemenata izraditi radioničke nacrte, obavezno ih ovjeriti kod Voditelja projekta i Nadzornog inženjera, a tek potom krenutu u izvođenje istih. Zabranjena je upotreba materijala ( osnovnog ili pomoćnog ) koji nije predviđen opisom, nacrtima i detaljima. Ukoliko Izvođač ipak izvede radove na neodgovarajući način ili od neodgovarajućih materijala, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera i dogovorno riješiti, te zapisnički ustanoviti kvalitetu izvođenja radova.
Ukoliko prije početka izvođenja radova Izvođač ustanovi da je došlo do promjene uvjeta za izvođenje radova, dužan je o tome upozoriti nadzornog inženjera.
Ako se ukaže potreba izvedbe radova koji nisu predviđeni troškovnikom, Izvođač radova mora prethodno za izvedbu istih dobiti odobrenje Voditelja projekta predstavnika Investitora i Nadzornog inženjera, te sa istim utvrditi cijenu izvedbe i sve to unijeti u građevinski dnevnik.
Građevinsku knjigu i dnevnik vodi Izvođač radova i svakodnevno upisuje potrebne podatke predviđene Zakonom o građenju. Izvođač je također obavezan izraditi elaborat o zaštiti na radu na gradilištu, a prema važećem pravilniku o zaštiti na radu i Zakona o građenju. Pri radu treba primjenjivati sve potrebne mjere zaštite na radu i zaštite od požara. Ukoliko Nadzorni inženjer uoči da se Izvođač ne pridržava ovih pravila, može mu zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.
Izvođač je također obavezan da na gradilište postavi za cijelo vrijeme odgovarajuću stučnu osobu, a prema Zakonu o gradnji, koji će odgovarati za stručno izvođenje radova.
Prilikom izvođenja radova, Izvođač treba zaštiti sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije i prethodno izvedene radove na prikladan način, a u skladu s pravilima, tako da ne dođe do njihovog oštećenja.
Troškove zaštite treba Izvođač uračunati u jediničnu cijenu. Ukoliko ipak dođe do oštećenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj ili njegov kooperant, dužan ih je o svom trošku dovesti u stanje prije oštećenja, ili naručiti iste radove kod drugog izvoditelja na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno određenom roku ili dogovorno.
Izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnosti radnika dokazati odgovarajućim atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlaštene institucije. .
Po završetku radova kvalitetu izvedenih radova treba Izvođač ustanoviti zapisnički s Voditeljem projekta, Nadležnim nadzornim inženjerom i predstavnikom Investitora. Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, Izvođač je dužan iste ponovno izvesti u traženoj kvaliteti ili naručiti kod drugog Izvođača, a sve u roku i na svoj trošak.
Ukoliko Izvođač radova ne izvrši ispravak radova u određenom roku Investitor može iste radove naručiti kod drugog Izvođača, a odbiti vrijednost obavljenih radova od ugovora osnovnog Izvođača.
Izvođač je također dužan ukloniti sve zaštitne i pomoćne konstrukcije u roku koji je predviđen za izvođenje radova i na svoj trošak. Osim navedenih općih uvjeta, za određene grupe radova vrijede posebne opće napomene, kojih se zajedno s ovim uvjetima treba obavezno pridržavati u cjelini. Posebne opće napomene dane su u sklopu s odgovarajućim grupama radova. Prije izrada , narudžbe i izvođenja radova Izvođač je dužan obavezno izvršiti sve potrebne provjere količina materijala, uređaja i opreme, dužan je izvršiti sve potrebne izmjere na licu mjesta, i u potpunosti je odgovoran za proistekle posljedice ukoliko to ne učini.
Pod tim se podrazumijeva sama cijena materijala to jest dobavna cijena i to kako glavnih i pomoćnih materijala, tako i veznog materijala i ostalog. U tu cijenu potrebno je uključiti i cijenu prijevoza bez obzira na vrstu prijevoznog sredstva, udaljenost, te eventualne potrebne utovare, istovare i prijenose do skladišta i do mjesta ugradbe. Nadalje uključiti cijenu čuvanja, zaštite i skladištenja materijala do ugradnje. Prema važećoj regulativi potrebno je uzimanje uzoraka - probnih kocki - za beton, te ugradnja samo onih materijala koji imaju važeće ateste, izjavu o svojstvima, oznaku sukladnosti i tehničku uputu. Sva dokumentacija o dokazu kvalitete materijala prikuplja Izvođač radova i po završetku predaje Investitoru.
Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena odgovarajućih (europskih normi). Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, važit će zamjenjujuća norma ili propis.
U kalkulaciji rada treba uključiti sav potreban rad, kako glavni tako i pomoćni, te sav unutarnji prijenos bilo ručni bilo pomoću strojeva. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih elemenata konstrukcije, zidova, podova, instalacija, opreme, uređaja i ostalih dijelova građevine od štetnih utjecaja vrućine, hladnoće i mogućeg oštećenja u toku izvođenja.. Sve što nije opisano u tekstu, a vidljivo je iz grafike je obvezujuće. Obuhvaćeno je:
Ispitivanje cjevovoda pod tlakom vode od 15 bara (tlačna proba)
Ispiranje cjevovoda vanjskog vodovoda nakon dezinfekcije vodovodne mreže
Dezinfekcija cjevovoda vanjskog vodovoda prema uputstvu za dezinfekciju vodovodne mreže
Funkcionalno ispitivanje unutrašnje i vanjske hidrantske mreže, od strane nadležne ustanove koja će o tome izdati mišljenje i uvjerenje o ispravnosti hidrantske mreže.
Bakteriološka analiza uzoraka vode iz cjevovoda nakon dezinfekcije i ponovnog ispiranja istog čistom vodom. Točan broj uzoraka utvrditi prema Pravilniku o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda NN 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13), Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda..NN RH br. 140/15 i Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju NN 125/13 članak 10. stavak 4 (25% izljevnih mjesta),
Ispitivanje vanjske kanalizacije komplet s objektima na vodonepropusnost, prema normi HR EN1610 i protočnost. Ispitivanje mora izvršiti pravna osoba registrirana za ispitivanja. U fazi izrade kanalizacije za vrijeme zemljanih i montažnih radova
Ispitivanje instalacija kanalizacije unutar građevine na vodonepropusnost i protočnost u toku izvođenja radova .
Puštanje u rad prepumpnog sustava od strane ovlaštenog servisera tvrtke, što je uvjet za garanciju i dobava potrebne atestne dokumentacije. Puštanje u rad podrazumijeva spajanje već provedenih napojnih kablova (obaveza kupca) na priključnu letvicu komandnog ormarića, spajanje ožičenja od pumpe na komandni ormarić (napajanje pumpi, pneumatska crijeva, kompresor zraka i sl.), kontrolu i namještanje parametara automatike te probni rad od nekoliko ciklusa prepumpavanja. Kupac ne smije skraćivati kablove i crijeva isporučena s prepumpnim sustavom jer to tokom montaže izvodi serviser kada odredi točno potrebnu dužinu kablova i crijeva za uredno spajanje na komandni ormarić.Nikakvi montažerski radovi nisu predviđeni ovom uslugom (provlačenje kablova, montaža dovodnih, tlačnih, proturnih ili odzračnih cijevi, čišćenje šahtova od otpada i prljavštine i sl.). Za slučaj montaže komandnog ormarića na mjesto do kojeg ne bi bilo dovoljno 10m kablova koji se isporučuju s sustavom upravljanja, produžavanje se naručuje zasebno (nije uključeno u ovu uslugu) kao ni bilo kakvo drugo produživanje napojnih ili kakvih drugih kablova.
Sve vrste pomoćnih skela bez obzira na visinu, ulaze u jediničnu cijenu dotične stavke troškovnika te se iste ne obračunavaju posebno. Sva potrebna skela mora biti postavljena na vrijeme kako ne bi nastao nepotrebni zastoj u radu na građevini. Pod pojmom skela podrazumijeva se dostava, postava, demontaža, odvoz, te prilaz istoj te ograda do skidanja skele. Ujedno su tu uključeni i prilazi kao i mostovi za betoniranje konstrukcija i slično. Sve zaštitne ograde za potrebe izvedbe radova na visinama, zaštita građevinske jame ulaze u cijenu stavke troškovnika za pojedini rad te se ne obračunavaju posebno.
Obračun izvedenih radova obračunati će prema stvarno izvedenim količinama ako to ugovorom drukčije nije definirano.
Na jediničnu cijenu radne snage, izvođač radova ima pravo zaračunati faktor prema postojećim privremenim instrumentima, a na temelju Zakonskih propisa koji reguliraju tu tematiku. Povrh toga, izvođač radova ima pravo faktorom obuhvatiti i slijedeće radove, a nakon pregleda i upoznavanja gradilišta i dokumentacije, koji se neće zasebno platiti kao naknadni rad i to:
- cjelokupnu režiju gradilišta uključivo dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i ostalo - najamne troškove posuđene mehanizacije koju izvođač ne posjeduje, - sva ispitivanja materijala bilo na gradilištu bilo u laboratorijima, ishodovanje atesta, - barake (kontejnere) za smještaj radnika, ureda gradilišta, nadzorne službe, - izrada privremenog sanitarnog čvora za radnike i upravu gradilišta prema sanitarnim propisima, - uskladištenja materijala u barakama ili na platoima izvedenim za tu svrhu, - uređenje gradilišta po izvedenim radovima sa odvozom otpadnih materijala, - rastavljanje - demontaža baraka, kontejnera i platoa po završetku radova,
C. | ELEKTROINSTALACIJE
IV | TEHNIČKI UVJETI IZVEDBE I OSIGURANJE KONTROLE KVALITETE
1. | Ovi tehnički uvjeti su dopuna i objašnjenje za ovu vrstu instalacija i kao takvi su sastavni dio projekta, te su stoga obavezni za izvođača.
2. | Instalacija se izvodi perma projektu i tehničkom opisu u projektu, važećim hrvatskim propisima, tehničkim propisima i pravilima struke.
3. | Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost nadzornog inženjera, odnosno projektanta.
4. | Izvodač je dužan prije početka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna odstupanja konzultirati projektanta.
5. | Sav materijal koji se upotrebljava u izvođenju mora odgovarati hrvatskim standardima. Po donošenju materijala na gradilište, na poziv izvođača, nadzorni inženjer će ga pregledati i njegovo stanje konstatirati u građevinskom dnevniku. Ako bi i zvođač upotrijebio materijal za koji se kasnije ispostavi da nije odgovarao, na zahtjev nadzornog inženjera mora se ukloniti s objekta i ugraditi drugi koji odgovara propisima.
6. | Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada ili kasnije pokazalo nekvalitetno izvođač je dužan o svom trošku ispraviti.
7. | Prije nego se pristupi polaganju vodova mora se izvršiti točno razmjeravanje i obilježavanje na zidu, podu i stropovima, te naznačiti mjesta za razvodne kutije i prolaze kroz zidove, pa tek onda prići dubljenju zidova.
8. | Vododvi se polažu po naznačenoj trasi u planu instalacija horizontalno i vertikalno. Koso polaganje nije dozvoljeno.
9. | Razmak obujmica ne smije biti veći od 30 cm, a kod okomitog postavljanja od 40 cm. Pri odmotavanju kabela paziti da se kabel ne usuče i da se ne oštećuje izolacija kabela.
10. | Nulti i zaštitni vodovi ne smiju biti osigurani, a po boji se moraju razlikovati od faznih vodova. U električnom pogledu moraju predstavljati neprekidnu cjelinu.
11. | Nastavljanje i grananje vodova vrši se isključivo u razvodnim kutijama.
12. | Da bi se omogućilo nesmetano spajanje vodiča u kutijama , prekidačima, svjetiljkama i priključnicama, potrebno je na tim mjestima kabel napustiti za 10-15 cm.
13. | Sklopke, utičnice i drugi instalacioni materijal prije postavljanja ispitati na tehničku ispravnost.
14. | Svi elementi u razvodnim ormarima moraju bit ipostavljeni pregledno i označeni odgovarajučim oznakama, prema strujnim shemama, a elementi na vratima označeni graviranim natpisnim pločicama.
15. | Kod izvođenja elektroinstalacije mora se voditi računa da se ne oštete već izvedeni radovi i dijelovi objekta.
16. | Rušenje, bušenje i dubljenje armirano betonske i čelične konstrukcije, smije se vršiti samo uz suglasnost građevinskog nadzornog organa.
17. | Spajanje vodova u razvodnim kutijama vrši se isključivo u stezaljkama odgovarajućeg presjeka.
18. | Kod polaganja kabela treba se pridržavati propisanog radijusa savijanja.
Po završetku svih radova , a prije konačnog puštanja u pogon, odnosno instalacije u rad, moraju se provesti ispitivanja od strane ovlaštene pravne osobe, te investitoru predati pripadajuće ispitne protokole.
Ispitivanja će se izvesti prema Zakonu o normizaciji NN br. 55/96 (HRN N.B2.741, HRN N.B2.742, HRN N.B2.743, HRN N.B2.752, HRN N.B2.754, HRN N.B2.761, HRN N.B2.771).
Ispitivanje elektroenergetske instalacije niskog napona:
1. | Provjera pregledom: mjerenje razmaka kod zaštite pregradama, izbor i podešenost zaštitnih uređaja, ispravnost isklopnih uređaja, izbor opreme, kontrola neutralnog i zaštitnog vodiča, postojanje shema u svim razvodnim ormarima, oznake sustava zaštite od indirektog dodira na vanjskoj strani razvodnih ormara, označavanje strujnih krugova, spajanje vodiča, zaštitne mjere od širenja vatre. Mjerenje otpora izolacije
2. | Mjerenje otpora petlje i napona dodira
3. | Provjera zaštite električnih odvajanja strujnih krugova
4. | Mjerenje otpora uzemljenja i neprekinutosti zaštitnog vodiča
5. | Funkcionalno ispitivanje
6. | Ispitivanje djelovanja ZUDS-a
Izdavanje potrebnih atesta, ispitnih listova i izvještaja o ispitivanju:
- | ispitni protokoli za navedena ispitivanja
- | atesti, certifikati ili izjave o sukladnosti o kvaliteti upotrebljenih materijala i opreme.
Napomena:
U specifičnim slučajevima, izvođač može i obavezan je po zakonu, tražitit posebna ispitivanja i odgovarajuće ateste.
D. | VATRODOJAVA
TEHNIČKI UVJETI IZVEDBE I OSIGURANJE KONTROLE KVALITETE
Program kontrole i osiguranja kvalitete“ sastoji se u obvezatnoj primjeni svih zahtjeva i normi od važnosti za kvalitetu. Ove norme i zahtjevi upisani su u odgovarajućim dokumentima u prilozima ovog projekta.
Svi učesnici uključeni u aktivnostima nabave dijelova, opreme ili usluga, izrade, montaže, građenja, puštanja u pogon kao i za vrijeme redovnog pogona, dužni su primjenjivati navedene norme i ispunjavati tražene zahtjeve.
Osim navedenih normi i zahtjeva, svi učesnici u spomenutim aktivnostima dužni su primjenjivati norme i poštovati zahtjeve od važnosti za kvalitetu iz područja djelatnosti koju obavljaju.
Investitor, odn. Korisnik građevine snosi krajnju odgovornost za primjenu i ispunjenje svih normi iz zahtjeva nevedenih u ovom projektu.
Uz sve ugrađene uređaje, opremu i materijal potrebno je dostaviti odgovarajuće ateste i certifikate, kojima se dokazuje kvaliteta.
Izvođač radova treba radove izvoditi prema propisima i tehničkim normativima i dužan je kvalitetu radova dokumentirati rezultatima ispitivanja.
Investitor je obvezan prije početka radova dostaviti izvođaču imena osoba ovlaštenih za obavljanje nadzora nad izvedbom. Izvođač je obvezan svog ovlaštenog predstavnika rukovoditelja radova imenovati prije početka radova i o tome pismeno obavijestiti investitora.
Investitor se obvezuje da će osobe ovlaštene za nadzor nad izvedbom radova osim zakonom predviđenih aktivnosti po potrebi kao i na poziv izvođača radova obilaziti radilišta i s rukovoditeljem radova zajednički rješavati nastale probleme. Sve probleme u pogledu ugovorenih radova investitor će rješavati sa izvođačem preko ovlaštenih osoba za vršenje nadzora
Izvođač se obvezuje da će redovito upisivati u montažni dnevnik sve potrebne podatke koje je obvezan upisivati i da će osobi ovlaštenoj za vršenje nadzora omogućiti svakodnevni uvid u montažni dnevnik. Osobe ovlaštene za vršenje nadzora obvezne su redovito potpisivati dnevnik o izvršenim radovima. Obavijest o završetku radova izvođač je obavezan dostaviti pismeno investitoru.
Sve garantne listove, ateste, i certifikate ugrađenog materijala i opreme, zajedno sa svim potrebnim uputama za upotrebu i održavanje izvedene instalacije obvezan je izvođač dostaviti investitoru prije izvršenja tehničkog pregleda. Poslije tehničkog pregleda izvršit će se primopredaja izvedenih radova izvođača i investitora i to u najkraćem mogućem roku. Primopredaja radova između izvođača i investitora obuhvaća utvrđivanje izvedenih radova, te konačni obračun radova.
Za kvalitetu izvedenih radova izvođač jamči godinu dana od izvršenog tehničkog prijema, a za ugrađenu opremu prema garantnom listu. Minimalni garantni rok iznosi za ugrađenu opremu 6 mjeseci od dana izvršenog tehničkog prijema. U garantnom roku izvođač je obvezan o svom trošku otkloniti sve nedostatke izazvane nesolidnom izvedbom ili upotrebom nekvalitetnog materijala. Izvođač radova ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oštećenjem ili nestručnim korištenjem izvedene opreme i instalacije.
Prvo ispitivanje je potrebno izvesti prije puštanja u pogon novog sustava. Jednom godišnje potrebno je provesti ispitivanje sustava od ovlaštene tvrtke. Sustav treba održavati stručna i osposobljena osoba. Kod polaganja instalacija vatrodojave pridržavati se važećih propisa za instalacije slabe struje kao i posebnih uvjeta proizvođača opreme.
Izbjegnuti blisko paralelno vođenje instalacija vatrodojave i instalacija jake struje. Na mjestima gdje to nije moguće, najmanje rastojanje treba iznositi:  10 cm između telefonskih i drugih telekomunikacijskih vodova,  20 cm između električnih vodova
Pridržavati se pravila kod polaganja instalacijskih cijevi i vodova po katovima tako da su instalacijske cijevi i vodovi položeni 10 cm ispod tavanice, da su cijevi i vodovi telekomunikacijskih instalacija položeni 20 cm ispod tavanice, a cijevi i kabeli električnih instalacija položeni 30 cm ispod tavanice.
Na strujni krug kojim se napaja centrala sustava vatrodojave nesmije biti priključeno niti jedno drugo trošilo.
Zaštita od previsokog napona dodira na centralnom uređaju izvesti spajanjem svih vodljivih dijelova centralnog uređaja na postojeći sustav zaštite u objektu.
Zaštita od previsokog napona dodira na detektorima i javljačima požara nije potrebna jer je maksimalni napon 24 V.
Vodiče i kabele između centralnog uređaja i javljača ili javljača i javljača voditi u jednom komadu bez prekida.
Sve vodove vatrodojavnog sustava označiti naljepnicama ili pločicama u skladu s projektom.
Ne smiju se izvršiti nikakve izmjene u projektu bez suglasnosti projektanta.
E. | STROJARSKE INSTALACIJE
1.Projektirana instalacija izvodi se prema projektnoj dokumentaciji čiji je prilog ovaj program. 2. Sastavni dio projektne dokumentacije su : -tehnički opis -tehnički proračun -program kontrole -priloženi nacrti 3. Sav materijal za izvođenje radova prema ovom ugovoru dužan je dobaviti izvo¦ać, sve prema specifikaciji materijala datoj u projektnoj dokumentaciji, a u skladu sa važećim zakonskim propisima 4. Za sav ugra¦eni materijal i opremu moraju se dostaviti odgovarajući atesti i certifikati kojima se dokazuje kvaliteta ugrađenog materijala i opreme
5. Naručilac je dužan osigurati stalni nadzor nad izvedbom ugovorenih radova 6. Naručilac je dužan prije početka radova dostaviti izvođaću imena osoba ovlaštenih za obavljanje nadzora nad izvedbom 7. Izvođać je dužan svog ovlaštenog predstavnika - rukovodilac radova - imenovati prije početka radova i o tome pismeno obavijestiti naručioca. 8. Naručilac se obavezuje da će osobe ovlaštene za nadzor nad izvedbom radova, osim zakonom predvi¦enih aktivnosti, po potrebi kao i na poziv izvođaća radova, obilaziti radilište i s rukovodiocem radova zajednički riješavati nastale probleme.
9. Sve probleme u pogledu ugovorenih radova naručilac će riješavati sa izvođaćem preko osoba ovlaštenih za vršenje nadzora 10.Izvođać se obavezuje da će redovito upisivati u montažni dnevnik sve potrebne podatke koje je dužan upisivati i da će osobi ovlaštenoj za vršenje nadzora omogućiti svakodnevni uvid u montažni dnevnik 11.Osobe ovlaštene za vršenje nadzora dužne su redovito potpisivati dnevnik o izvršenim radovima. 12.Obavijest o završetku radova izvođać je dužan dostaviti pismeno naručiocu
13.Po završetku ugovorenih radova, a prije početka korištenja, odnosno stavljanja u pogon instalacije, naručilac je dužan zatražiti tehnički pregled izvedenih radova u svrhu utvrđivanja njihove tehničke ispravnosti 14.Troškove tehničkog pregleda snosi naručilac 15.Sve garantne listove, ateste i certifikate ugrađenog materijala i opreme, zajedno sa svim potrebnim uputstvima za upotrebu i održavanje izvedene instalacije dužan je izvođać dostaviti naručiocu prije izvršenja tehničkog pregleda
16.Poslije tehničkog pregleda izvršiti će se primopredaja izvedenih radova između izvođaća i naručioca i to u najkraćem mogućem roku 17.Izvedena instalacija može se koristiti, odnosno stavljati u pogon tek pošto nadležni organ dade odobrenje za njihovu upotrebu 18.Primopredaja radova između izvođaća i naručioca obuhvaća utvr¦ivanje opsega izvedenih radova te konačni obračun radova 19.Za kvalitetu izvedenih radova izvođać jamči dvije godine od dana izvršenog tehničkog prijema, a za ugra¦enu opremu prema garantnom listu proizvođaća. Minimalni garantni rok iznosi za ugrađenu opremu 6 mjeseci od dana izvršenog tehničkog prijema
20.U garantnom roku izvođać je dužan o svom trošku otkloniti sve nedostatke izazvane nesolidnom izvedbom ili upotrebom nekvalitetnog materijala. 21.Izvođać ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oštećenjem ili nestručnim korištenjem izvedene instalacije 22.Ako naručioc bez posebne pismene dozvole izvođaća upotrebi i koristi izvedenu instalaciju prije tehničkog pregleda i prijema, smatra se da je time naručilac preuzeo kvalitativno i kvantitativno u punom opsegu cjelokupnu izvedenu instalaciju
F. | MANIPULATIVNE POVRŠINE
Za izradu svih radova po ovom troškovniku, korišteni su Opći tehnički uvjeti za radove na cestama koje je izradio Institut građevinarstva Hrvatske, a na traženje Hrvatskih cesta (revidirano izdanje prosinac 2001.g.)
Svi materijali koji će se ugrađivati moraju zadovoljavati Zakon o građevnim proizvodima ( NN 76/13 i 30/14 ) te Tehnički propis o građevnim proizvodima ( NN 33/10; 87/10; 146/10; 81/11; 100/11; 130/12; 81/13 i 136/14 ).
Ovi tehnički uvjeti su sastavni dio projekta te opisa stavaka troškovnika za sve vrste radova.
Jedinične cijene stavaka sadrže sve potrebne radnje za uklanjanje građevinskih elemenata, kao čišćenje, sortiranje, prijenose, prijevoze, deponiranje u prostoru gradilišta ili izvan njega, skladištenje i transportiranje na mjesto koje je dužan osigurati izvođač radova.
Nabava, dobava i ugradnja mat., odnosno, montaža, izrada ili sl. sadržani su u svim stavkama i moraju biti ukalkulirani u jedinične cijene.
Sav demontirani i porušeni materijal odvesti na deponiju koju je dužan osigurati izvođač, a troškove obuhvatiti jediničnom cijenom jer se nikakvi troškovi odvoza i zbrinjavanja neće posebno priznavati.
G. | KRAJOBRAZNO UREĐENJE
Red.br | Opis stavke | jed.mjere | količina | jed.cijena | ukupna cijena
A. | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA SA ŠEMAMA STOLARIJE I BRAVARIJE
Red.br. | Opis stavke | jed.mjere | količina | jed.cijena | ukupna cijena
0. UREĐENJE GRADILIŠTA
1. | Uređenje gradilišta
Uređenje gradilišta uključuje pripremu cjelokupne građevinske mehanizacije, njihovo dovođenje, postavljanje i puštanje u pogon za izvođenje zemljanih i građevinskih radova.
Navedeni uređaji i strojevi postavljaju se za potrebe gradilišta za potrebno vrijeme građenja.
Eventualno višekratno premještanje sadržano je u cijeni.
Odvoz i uklanjanje navedenih uređaja i strojeva s gradilišta uključeno je u cijenu
Priključci vode, struje i telefona moraju biti osigurani do završetka gradnje te uklonjeni po završetku radova.
Prilazni putevi, prostori za skladištenje te ostale površine moraju se osigurati te ukloniti po završetku gradnje.
Zaštitna građevinska ograda za osiguranje gradilišta, te osiguranje sigurnosti prometa oko gradilišta mora biti izgrađena te uklonjena po završetku gradnje.
U cijeni je sadržana gradilišna ograda sa ulaznim vratima, kemijski wc, kontejneri za reciklažno odvajanje otpada /posebno za šutu, plastiku,papir,stiropor,drvo,željezo/, svi potrebni privremeni priključci,gradilišni kontejneri za potrebe gradilišta, nadzora ,prilazni putevi, građevinska mehanizacija
Izvođač je obvezan u roku od dva tjedna po primitku odnosno potpisu Ugovora o građenju dostaviti investitoru shemu uređenja gradilišta.
| Javni i privatni putevi se moraju u slučaju onečiščenja od strane izvoditelja, po potrebi čistiti, a najmanje jednom dnevno, te po završetku radova moraju biti dovedeni u prvobitno stanje. | kom | 1
2. | Ploča gradilišta
Ploča gradilišta se mora stabilno postaviti, održavati, dovesti i urediti mjesto njene ugradnje kao što je predviđeno prema projektu uređenja gradilišta.
Ploča mora zadovoljiti slijedeće karakteristike:
otporna na vjetar, nevremena te na vlagu, postavljena na betonskim temeljima
potrebna podkonstrukcija, stup, spojni materijal, nosači
potreban premaz ploče i podkonstrukcije
Ploča gradilišta mora biti dobro vidljiva s javne prometnice i postavlja se u dogovoru s investitorom.
Tekst ploče gradilišta:
naziv i vrsta građevine koja se gradi
podaci o investitoru, projektantu, nadzoru i izvoditelju; ukupno 10 osoba ili tvrtki s imenima, titulama, adresama, brojevima telefona i faxa
naziv tijela koje je izdalo građevinsku dozvolu na temelju koje se gradi , klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i konačnosti te dozvole.
dimenzije:širina 2,0*3,0 m , visina od zemlje 1,0 m - ukupna visina 4,0 m
| ploča gradilišta | kom | 1
3. | Čišćenje terena oko objekta nakon završetka svih radova na objektu, kao i poslije svake faze rada na objektu. Stavka obuhvaća utovar otpadnog materijala u prijevozno sredstvo i odvoz na deponij koji odredi investitor (do 20 km).
| Obračun po m2 očišćene površine oko objekta. | m2 | 300
4. | Iskolčenje sva objekta i prometnica, te izrada elaborata iskolčenja. Ove radove izvodi ovlašteni geodetski ured. | kompl. | 1
5. | Geodetsko snimanje izvedenog stanja objekta, prometnica i instalacija infrastrukture, te upis svega u katastar. | kompl. | 1
| 0. UREĐENJE GRADILIŠTA UKUPNO |  |  |  | 0
1. GRAĐEVINSKI RADOVI
I | ZEMLJANI RADOVI
1. | Strojni iskop humusa/površinskog sloja zemlje u širokom otkopu.Prosječna dubina 15 cm. Uključen utovar i odvoz iskopa na gradsku deponiju max. udaljenosti 15 km. Potrebnu količinu iskopa za završno nasipavanje plodnom zemljom zadržati na gradilištu, na mjestu koje odredi nadzorni inženjer i investitor.
Zemlja C kategorije
| Obračun prema m3 iskopanog zemljanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 75
2. | Strojni iskop zemlje C kategorije za smještaj dizala. Iskop vršiti ručno ili strojno sa pravilnom i potpunom obradom profila iskopa. Dubina iskopa je cca 165cm. Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
Iskope je potrebno izvršiti s velikom pažnjom, u slučaju postojanja instalacija.
| Stavkom obuhvatiti utovar i odvoz zemlje na gradsku deponiju. | m3 | 24
3. | Strojni iskop zemlje C kategorije za slojeve objekta u zemlji. Dubina iskopa je cca 0-65 cm. Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. Stavkom obuhvatiti utovar i odvoz zemlje na gradsku deponiju. | m3 | 312
4. | Strojni iskop zemlje C kategorije za temeljne stope dimenzije 200/200 cm i 200/300 cm - sa pravilnom i potpunom obradom profila iskopa , tako da u zemlji nije potrebna oplata. Dubina iskopa je cca 105 cm. Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. Stavkom obuhvatiti utovar i odvoz zemlje na gradsku deponiju. | m3 | 80
5. | Strojni iskop zemlje C kategorije za temeljne trake dimenzije 35/50 i 35/80 cm - sa pravilnom i potpunom obradom profila iskopa , tako da u zemlji nije potrebna oplata. Dubina iskopa je cca 45 cm. Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. Stavkom obuhvatiti utovar i odvoz zemlje na gradsku deponiju. | m3 | 15.5
6. | Ručno planiranje dna iskopa na horizontalu sa točnošću +/- 2 cm i utovar zemlje u ručna kolica (prijevoz na gradilišnu deponiju na udaljenosti do 50 m). Za obračun uzeti 0,03 m3/m2 iskopanog materijala kod planiranja površine. Obračun po m2 isplanirane površine (temelji, posteljica za nasip šljunka i sl.) | m2 | 500
7. | Dovoz zemljanog materijala od iskopa sa gradilišne deponije, nasipavanje, planiranje i lagano nabijanje oko temelja objekta i na mjestima predviđenim projektom.
| Obračun po m3 ugrađenog zemljanog materijala. | m3 | 10
8. | Dobava i dovoz šljunčanog materijala te nasipavanje, planiranje i lagano nabijanje oko temelja objekta, i na postojećem terenu i na mjestima predviđenim projektom.
| Obračun po m3 ugrađenog zemljanog materijala. | m3 | 10
9. | Dobava, nasipavanje, nabijanje i planiranje drobljenog kamena granulacije 0-30 mm u sloju debljine 20 cm.
Nasipavanje na pripremljenu i isplaniranu površinu iskopa. Zbijenost posteljice treba iznositi minimalno 30 Mpa, a istu kontrolirati na svaki cca 100 m2 izvedenog tamponskog sloja.
| Obračun po m3 ugrađenog šljunka. | m3 | 97
10. | MOGUĆI RAD:Iskop nekvalitetnog - rastresitog materijala u zoni temeljenja građevine, odnosno u zoni cesta i pješačkih površina. Iskopani materijal odvesti na gradsku deponiju. Umjesto iskopanog materijala izvesti nasipavanje šljunčanim materijalom sa nabijanjem u slojevima do 30 cm.Zbijanje temeljnog tla do potrebne zbijenosti od 25-30 Mpa/m2 po uputi geomehaničara.Kontrolnu provesti metodom kružne ploče. Uključivo sve potrebne prethodne radnje. Ovaj rad izvesti samo po nalogu nadzornog inženjera.
| predviđa se: | m3 | 100
11. | Štemanje šliceva za razne instalacije. Kompletan rad i materijal.Odvoz šute na gradsku deponiju.
| - utori dim 5x5 cm | m1 | 100
| - utori dim 5x10 cm | m1 | 80
I | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:
II | TESARSKI RADOVI
1. | Izrada, dobava i postava fasadne željezne cijevne skele, te demontaža iste i odvoz sa gradilišta nakon završetka radova.
Skela se izvodi prema postojećim propisima HTZ i zaštite na radu.
Pod - radni hodnik skele izvesti će se od mosnica. Neposredno iznad poda treba izvesti punu daščanu ogradu visine 20 cm u svrhu zaštite od padanja materijala na prolaznike. Visina ograde sa vanjske strane skele iznosi 120 cm.
U jediničnu cijenu uključen je i zaštitni juteni ili plastični zastor kojim se mora obuhvatiti u cijelosti širina i visina radova na pročelju i dvorištu kako bi se spriječilo padanje žbuke i materijala na javnu prometnu površinu
i u dvorište i kako bi se radovi na uređenju zaštitili od izravnih utjecaja sunčevih zraka.
Posebnu pažnju treba obratiti na samu izvedbu fasadne skele.
Sidrenjem u objekt skela se mora osigurati od prevrtanja, a isto tako skelu je potrebno uzemljiti i osigurati od udara groma.
Skelu treba izvesti sa svim potrebnim ukrućenjima uz propisnu signalizaciju obavještajnim pločama sa svjetiljkama narančaste boje od sumraka do svanuća, a prema odobrenju nadležnih organa i nadzornog inženjera.
Isto tako treba predvidjeti pomične željezne penjalice za vršenje nadzora nad izvođenjem radova i za vertikalnu komunikaciju.
Obračun se vrši po m2 vertikalne projekcije:
| a) fasadna cijevna skela | m2 | 700
2. | Doprema, montaža, demontaža i otprema radne skele u oknu dizala. Skela izvedena od bešavnih cijevi i odgovarajućih spojnica. Skelu prilagoditi zahtjevima montaže dizala. Obračun po m2. | m2 | 68
II | TESARSKI RADOVI UKUPNO :
III | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
1. | Dobava betona i betoniranje podložnog betona temeljnih stopa i traka. Debljine 10 cm,klase C16/20.
| - beton 10 cm | m3 | 24
2. | Dobava betona i betoniranje donje betonske podloge betonom C25/30 . Podloga debljine 10 cm izvodi se na zbijenoj šljunčanoj podlozi.
| - beton 10 cm | m3 | 38
| - oplata jednostrana | m2 | 10
3. | Dobava betona i betoniranje armiranobetonskih temeljnih stopa objekta betonom klase C25/30, djelomično u zemlji -ravni iskop sa potpunom obradom profila, djelomično u glatkoj oplati. Temelji dim. 200*200cm, 200*300 cm , 300*530 cm, 280*280cm i 200*430 cm. Debljina temelja 50 cm.
| - beton | m3 | 60
| - glatka oplata | m2 | 50
4. | Dobava betona i betoniranje armiranobetonske temeljne ploče objekta betonom klase C25/30, djelomično u zemlji -ravni iskop sa potpunom obradom profila, djelomično u glatkoj oplati. Dimenzija ploče 770*850 cm sa denivelacijom za temeljnu ploču lifta. Debljina temelja 35 cm.
| - beton | m3 | 29
| - glatka oplata | m2 | 10
5. | Dobava i betoniranje armirano betonske temeljne ploče DIZALA betonom klase C25/30.
Ploča debljine 35 cm - izvodi se na pripremljenoj betonskoj podlozi na koju je postavljen hidroizolacija, zaštićena geotekstilom i zaštitnim betonom 5cm.
Armirati prema statičkom proračunu i nacrtima armature - B500B , obračunato u armiračkim radovima.Minimalna dubina svih novih temelja 155 cm.
| - beton | m3 | 2.5
| - glatka oplata | m2 | 5
6. | Dobava betona i betoniranje armiranobetonskih temelja stubišta betonom klase C25/30, djelomično u zemlji -ravni iskop sa potpunom obradom profila, djelomično u glatkoj oplati. Dimenzija temelja 160*40 cm , dubina 80 cm. Debljina temelja 50+30 cm.
| - beton | m3 | 1.8
| - glatka oplata | m2 | 10
7. | Dobava betona i betoniranje armiranobetonskih veznih greda objekta betonom klase C25/30, u glatkoj oplati. Vezne grede debljine 50 cm i 80 cm , širine 35 cm. Beton izvesti sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost.
| - beton 35 cm | m3 | 25
| - glatka oplata | m2 | 110
8. | Dobava betona i betoniranje donje betonske podloge betonom C25/30 . Podloga zaglađena , debljine 10 cm izvodi se na zbijenoj šljunčanoj podlozi.
| - beton 10 cm | m3 | 40
| - oplata jednostrana | m2 | 35
9. | Dobava i betoniranje armirano betonske mikroarmirane podloge/ploče u konstrukciji poda na tlu betonom klase C25/30.
Ploča debljine 20 cm izvodi se na slojevima pokonstrukcije /podložni beton, izolacije/.
Armirati prema statičkom proračunu (obračunato u armiračkim radovima).
Gornju površinu fino zagladiti jer se na istu polažu slojevi poda ili pod iz epoxy smole. Obračun po m3 ugrađenog betona.
| - beton | m3 | 82
| - oplata jednostrana | m2 | 18
10. | Dobava betona i betoniranje zidova dizala betonom klase C25/30, u glatkoj oplati. Zidovi širine 20cm. Beton izvesti sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost.
| - beton 20 cm | m3 | 15
| - glatka oplata | m2 | 155
11. | Betoniranje armirano betonskih zidova objekta betonom klase C25/30. Zidovi debljine 20cm, visine 300 i 380 cm. U cijenu uključeno spravljanje, doprema i ugradnja, te zaštita betona, izrada, montaža i demontaža glatke oplate.
| - beton | m3 | 24
| - glatka oplata | m2 | 252
10. | Dobava i betoniranje armiranobetonskih okvira , greda i kontra greda prizemlja i kata malog i srednjeg presjeka u daščanoj oplati dimenzije 35/40 , 35/60, 35/70, 20/48 cm, uključivo i betonske grede sa zubom za ogradu dim. 15/35 cm, betonom klase C25/30. Visina podupiranja 280 i 340 cm .
Armirati prema statičkom proračunu B500B ,c=2,5 cm i nacrtima armature - obračunato u armiračkim radovima.
U cijenu uključiti sva podupiranja i oplatu. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 oplate.
| a) beton | m3 | 88
| b) glatka oplata | m2 | 500
11. | Dobava i betoniranje armiranobetonskih stupova dimenzije 35*35 cm , betonom klase C25/30. Visina 300 i 380 cm .
Armirati prema statičkom proračunu B500B ,c=3,0 cm i nacrtima armature - obračunato u armiračkim radovima.
U cijenu uključiti sva podupiranja i oplatu. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 oplate.
| a) beton | m3 | 21
| b) glatka oplata | m2 | 235
12. | Dobava i betoniranje armiranobetonskih nadvoja iznad vrata u zidu iz opeke, betonom klase C25/30.Debljina 20 cm , mnimalno nalijeganje na oslonce 20 cm .
Armirati prema statičkom proračunu B500B ,c=2,5 cm i nacrtima armature - obračunato u armiračkim radovima- minimalnnom armaturom prema pravilima struke 2Ø12 donja zona , konstruktivno u gornju zonu 2Ø10 i vilice Ø8/20 cm.
U cijenu uključiti sva podupiranja i oplatu. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 oplate.
| a) beton | m3 | 2
| b) glatka oplata | m2 | 42
13. | Dobava i betoniranje armiranobetonskih vertikalnih serklaža u zidu iz opeke , dimenzije 20*20 cm , betonom klase C25/30. Visina 300 i 380 cm .
Armirati prema statičkom proračunu B500B ,c=3,0 cm i nacrtima armature - obračunato u armiračkim radovima.
U cijenu uključiti sva podupiranja i oplatu. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 oplate.
| a) beton | m3 | 5
| b) glatka oplata | m2 | 92
14. | Dobava betona i betoniranje kose ploče glavnog stubišta i stuba betonom klase C 25/30, u glatkoj oplati sa svim potrebnim podupiranjima. Stube vxd 16,24x30cm, širina kraka 150,185 i 180cm. U svemu prema nacrtima i statičkom proračunu.
| - beton | m3 | 6
| - glatka oplata | m2 | 46
15. | Dobava betona i betoniranje podesta glavnog stubišta betonom klase C 25/30, u glatkoj oplati sa potrebnim podupiranjima. U svemu prema nacrtima i statičkom proračunu.
| - beton | m3 | 3
| - glatka oplata | m2 | 15
16. | Betoniranje armiranobetonske stropne ploče prizemlja i kata, d=18 cm, betonom klase C25/30 u glatkoj oplati s podupiranjem. Visina podupiranja je 380cm u prizemlju, 300 cm na katu.
Armirati prema statičkom proračunu B500B i B500A ,c=2,5 cm i nacrtima armature - obračunato u armiračkim radovima.
U stavku je uključeno spravljanje, dobava, ugradba i zaštita betona, izrada, montaža i demontaža oplate. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 oplate.
| a) beton | m3 | 125
| b) glatka oplata | m2 | 795
17. | Dobava i betoniranje armiranobetonske grede kao razgraničenja loggie i unutarnjeg prostora.Dimenzija 20*35 cm.
Armirati prema statičkom proračunu B500B ,c=3,0 cm i nacrtima armature - obračunato u armiračkim radovima.
Betoniranje na armirano betonskoj ploči kata. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 oplate.
| a) beton | m3 | 3
| b) glatka oplata | m2 | 35
18. | Betoniranje armirano betonske atike krova d=16cm i 25cm, betonom klase C25/30 u glatkoj oplati .
Armirati prema statičkom proračunu B500B ,c=2,0 cm i nacrtima armature - obračunato u armiračkim radovima.
U stavku je uključeno spravljanje, dobava, ugradba i zaštita betona, izrada, montaža i demontaža oplate. Obračun po m3 ugrađenog betona i m2 oplate.
| a) beton | m3 | 8
| b) glatka oplata | m2 | 65
19. | Dobava i ugradnja betona za pad na neprohodnom ravnom krovu - debljine 4-20cm. Na beton se postavlja toplinska izolacija i hidroizolacija. Kompletan rad i materijal u cijeni-sve prema statičkom proračunu.
| - beton | m3 | 38
20. | Dobava i izrada rabiciranog cementnog estriha (košuljice) debljine 5 cm u konstrukciji poda prizemlja i katova, a preko ranije položene toplinske odnosno zvučne izolacije i polietilenske folije. Estrih armirati mrežnom armaturo Q-181, što je uključeno u jediničnu cijenu.
Od zidova dilatirati elastificiranim polistirenom 1 cm. Na svim vratima, u prostorji većoj od 20 m2 izvesti dilataciju do 3 mm širine umetanjem komada bitumenske ljepenke ili drugog postojanog nehrđajučeg materijala.
Gornja površina mora biti izvedena ravna i obrađena tako da se na nju može postaviti finalna podna obloga. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal.
| debljina 5 cm | m2 | 155
21. | Dobava i izrada armirane betonske podloge debljine 6 cm u konstrukciji poda prizemlja i katova, a preko ranije položene toplinske odnosno zvučne izolacije i polietilenske folije. Estrih armirati mrežnom armaturo Q-181, što je uključeno u jediničnu cijenu.
Od zidova dilatirati elastificiranim polistirenom 1 cm. Na svim vratima, u prostorji većoj od 20 m2 izvesti dilataciju do 3 mm širine umetanjem komada bitumenske ljepenke ili drugog postojanog nehrđajučeg materijala.
Gornja površina mora biti izvedena ravna i obrađena tako da se na nju može postaviti finalna podna obloga. U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal.
| debljina 6 cm | m2 | 248
22. | Zatvaranje mortom šliceva nakon ugradnje instalacija /elektro kablova, cijevi, instal. vodovoda i kanalizacije i sl./, a prije žbukanja i oblaganja zidova. Krpanje izvesti u cementnom mortu.
Šlicevi dimenzija 5x5 cm i 5x10 cm. U jediničnu cijenu uključen sav potreban rad materijal i pribor.
Obračun po m1 krpanog šlica.
| - utori dim 5x5 cm | m1 | 100
| - utori dim 5x10 cm | m1 | 80
23. | Izrada, doprema i postava armiranobetonske pokrovne ploče ventilacija betonom C 25/30. Oplata glatka, betoniranje u kalupu na terenu (u cijeni) betonom vibriranim oplatnim vibratorom, montažna ugradnja. Ploče izvedene na četiri vode, debljine cca 10 cm s prepustom od min 3-5 cm.
| - beton | m3 | 3
| - glatka oplata | m2 | 10
III | BETONSKI I AB RADOVI UKUPNO : |  |  |  | 0
IV | ARMIRAČKI RADOVI
1. | Dobava, izrada, siječenje, savijanje, postava i vezivanje armature kvalitete MA 500/560, RA 400/500.
Izvesti prema statičkom računu i nacrtima savijanja armature. Količine u troškovniku računate u odnosu na m3 ugradjenog betona. Stvarne količine će se obračunati na temelju nacrta savijanja, računajući teoretske težine.
Obračun po kg ugradjene armature.
Prije betoniranja nadzorni inženjer ili statičar treba pregledati montiranu armaturu i upisom u građevinski dnevnik odobriti betoniranje.
| RA B500B | kg | 15600
| MA B500B | kg | 36100
IV | ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO:
V | ČELIČNA KONSTRUKCIJA
Nabava materijala, izrada čeličnih konstrukcija u radionici, osnovna antikorozivna zaštita, transport na gradilište i montaža uz uključivanje potrebnih alata, skela i dizalica.
Čelične konstrukcije izrađuju se u radionici na osnovu radioničke dokumentacije koju daje izvođač .Nakon izrade radioničke dokumentacije istu je izvođač dužan dostaviti projektantu statike na ovjeru i pregled. Izvođač je dužan izraditi čeličnu konstrukciju u skladu sa standardima i propisima.
Montaža čelične konstrukcije provodi se na osnovu montažnog projekta i tehnološkog projekta montaže kojeg daje izvođač. Izvođač montaže dužan je radove montaže provoditi u skaldu sa standardima i propisima.
Nakon izvršenih radova montaže čelične konstrukcije, potrebno je konstrukciju očistiti i popraviti oštećenja na osnovnoj antikorozivnoj zaštiti.
Za sve eventualne izmjene ili popravke u radioničko-montažnoj dokumentaciji, potrebna je suglasnost projektanta i nadzornog inženjera.
1. | Izrada dobava i montaža čeličnog jednokrakog evakuacijskog stubišta. Uključivo i sve potrebne brtve i spojni materijal, te spojeve sa zidovima i konstrukcijom.
TETIVE I STUPOVI: čelični profili pocinčani i bojani bojom po izboru projektanta
Kvaliteta čelika S235. Preofili: tetive UNP200, poprečni elementi CFRHS 80/80/4 , stupovi IPE 180 , spregovi Ø20.
Tetive UNP200 su slobodno oslonjene proste grede , a oslanjaju se na pendl stupove IPE180. Poprečni elementi koji se zavarivanjem spajaju na profile su kvadratne cijevi 80*80*4 mm. Stabilizacija je postavljena u uzdužnom i u poprečnom smjeru. U sustavu sprega su stupovi te vlačne dijagonale Ø20. Detaljan opis izgleda, i načina izvođenja konstrukcije nalazi se u STATIČKOM PRORAČUNU.
NASTUP: usađena čelična mrežasta rešetka na potkonstrukciji od hladno valjanih čeličnih kvadratnih profila (profili i mreža pocinčani i bojani, boja po izboru projektanta)
OGRADA: min. visine 125 cm, nosivi profili od hladno valjanih čeličnih kvadratnih profila, ispuna: istegnuti metal(mreža s okom max. dimenzije 4x4cm, profili i mreža pocinčani i bojani, boja po izboru projektanta).
Konstrukcija se izrađuje u elementima u radionici prema radioničkom nacrtu, što je obuhvaćeno stavkom.Antikorozivna zaštita: vrši se uobičajenim načinom, tj.ličenjem. Svi zavari za ostavrivanje spojeva su debljine 0,7t/pri čemu je t debljina stijenke elementa koji se spaja/.
Prvo se površine koje treba zaštititi moraju dobro očistiti od hrđe ili nečistoća. Ovo se vrši pješčanom strujom. Uspjeh zaštite prvenstveno ovisi o kvaliteti ovog rada.
U radionici se na prethodno pjeskarenoj podlozi izvodi jedan temeljni premaz na bazi alkida. Nakon montaže i popravka radioničkog temeljnog premaza, izvodi se drugi temeljni premaz i dva pokrivna na bazi alkida - što je uračunato u cijenu.
U cijenu je uključeno projektiranje, dobava profila, izrada i montaža konstrukcije,potrebne skele i dizalice za montažu, sva spojna sredstva , sidreni i ležajni detalji, profili i limovi te radionički antikorozivni nalič uključivo i sve potrebne predradnje i pripreme podloge, izrada nastupa i pripadajuće ograde. Ličenje elemenata - sve do potpune gotovosti.
Obračun prema gotovom i kompletno montiranom stubištu.
| evakuacijsko stubište jednokrako dim 635*135 cm. | kom | 1
2. | Izrada dobava i montaža čeličnih L profila . Ugradnja na mjestima gdje su opečni zidovi ispuna armiranobetonskog okvira. Potrebno je na njihovom dnu i vrhu osigurati zid od mogućeg prevrtanja izvan svoje ravnine. U tu svrhu se postavljaju čelični kutni profili prema skici iz statike . Na 1 zid linijski 4 profila /2 u gornjoj i 2 u donjoj zoni/. Uključivo i sve potrebne brtve i spojni materijal, te spojeve sa zidovima i konstrukcijom.
| Lprofil 100 | m1 | 440
V | ČELIČNA KONSTRUKCIJA UKUPNO:
VI | ZIDARSKI RADOVI
1. | Zidanje unutarnjih i vanjskih zidova šupljom modularnom opekom dimenzija 20x19x19 cm, tlačne čvrstoče M 15 N/mm2 u produžnom mortu čvrstoće min 5N/mm2. Zid visine 280-340 cm. U cijenu uključena i svi horizontalni i vertikalni transporti, sav potreban rad materijal i pribor. Prilikom zidanja ostaviti šliceve za prolaz instalacija. | m3 | 55
3. | Zidarska obrada zidova i stropova , stubišnih jezgri i nosivih zidova od arm. betona. Obrađuju se spojevi oplate , neravnine i mjesta segregiranog betona , sa brušenjem iscjedaka , krpanjem i izravnavanjem reparaturnim mortom - priprema za soboslikarske radove.Obračun po m2 površine.
| a/ab zidovi i stupovi | m2 | 125
| b/ab podgledi stubišta | m2 | 20
3. | Dobava i izvedba grube i fine unutarnje žbuke zidova iz blok opeke i armirano betonskih zidova.
Prvi sloj gruba produžna vapneno cementna žbuka M-3 debljine cca 1,5 cm uz prethodni špric rijetkim cementnim mortom M-10.
Završni sloj fina vapnena žbuka od prosijanog čistog pijeska debljine 0,5 cm. Ovako izvedena dvoslojna žbuka treba biti pripravna za izvedbu soboslikarskih radova ili oblaganje keramičkih pločicama.
Laka pokretna skela uračunata je u cijenu. Prijelaz žbuke preko različitih podloga (beton, opeka) bandažirati trakom pocinčanog rabic pletiva širine 50 cm, što je sadržano u cijeni.
| Visina zidova do 320cm. Obračun po m2 izveden površine. | m2 | 335
4. | Dobava i izvedba grube unutarnje žbuke zidova iz blok opeke i djelomično armirano betonskih zidova- u prostorima u kojima dolazi obloga iz keramičkih pločica.
Prvi sloj gruba produžna vapneno cementna žbuka M-3 debljine cca 1,5 cm uz prethodni špric rijetkim cementnim mortom M-10.
Ovako izvedena žbuka treba biti pripravna za oblaganje keramičkih pločicama.
Laka pokretna skela uračunata je u cijenu. Prijelaz žbuke preko različitih podloga (beton, opeka) bandažirati trakom pocinčanog rabic pletiva širine 50 cm, što je sadržano u cijeni.
| Visina zidova do 220-320 cm. Obračun po m2 izveden površine. | m2 | 30
5. | Dobava i ugradnja "L" profila 40x40 mm izrađenog od savijenog dekapitiranog aluminijskog lima debljine 3 mm, te ugrađenih u podlogu na sudarima različite podne obloge, te pragovima vrata. | m1 | 20
6. | Obzidavanje ventilacionih kanala na izlasku iz krovne konstrukcije. Obzid izvesti punom opekom normalnog formata M0-15, produžnim mortom.
Sve kanale obložiti mineralnom vunomdebljine 3.0 cm. Na vrhu kanala izvesti a.b. kapu debljine 10-15 cm, sa MB-30. Obložni zid ožbukati produžnim mortom M-5 uz prethodno nabacivanje cem.šprica 1:1. Žbuku fino zaribati i impregnirati “univerzal grundom”, te pripremiti za ličenje ili nanijeti žbuku po izboru projektanta. Na vrhu dimnjaka ugraditi limene “venturijuse sw”.
| Kompletno izvesti prema detaljnom nacrtu i sa svim radovima i materijalom iz opisa. Obračun po m2 obzidanog kanala sa svim fazama obrade. | m2 | 17
7. | Zidarska obrada ab stuba. Obrađuju se spojevi oplate, neravnine i mjesta segregiranog betona , sa brušenjem iscjedaka , krpanjem i izravnavanjem reparaturnim mortom - priprema za oblogu PVC-om. Svi krajevi pod pravim kutem, na rubove zbog čvrstoće ugraditi metalni rubni profil. Obračun po m2 obrađene površine i m1 ugrađenog metalnog profila.
| a/ab stube | m2 | 24
| b/metalni rubni profil | m1 | 60
8. | Čišćenje objekta obuhvaćeno u 5 faza:
1) čišćenje nakon grubih gradjevinskih radova zajedno sa iznošenjem suvišnog materijala, šute, opeke i sl.
2) čišćenje prije žbukanja i ugradbe elemenata stolarije i bravarije.
3) čišćenje poslije izvedbe instalacija.
4) čišćenje prije polaganja podova.
5) definitivno čišćenje prije tehničkog prijema koje mora biti i najkvalitetnije u zadnjoj fazi (5) obuhvatiti pranje i čišćenje, stakla iznutra i izvana, vratiju, podova i opločenja, kompletno sa odvozom otpadnog materijala.
| Obračun po m2 podnih površina. | m2 | 840
VI | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO :
VII | IZOLATERSKI RADOVI
1. | Dobava i izvedba horizontalne hidroizolacije podova prema tlu u podrumu - pod dizala. Membrana na bazi mekog PVC-a, homogena. Otporna na sve uvjete koji se pojavljuju pod zemljom, otporna na alge, mikroorganizme, hidrostatski tlak i sl. Sve izvesti prema uputi proizvođača. U cijenu uključen kompletan rad i materijal.
Karakteristike hidroizolacije:
Visoka otpornost starenju, vlačna čvrstoća i izduljenje.Otporan na prodor korijenja i mikroorganizme,na sve prirodne agresivne medije u podzemnoj vodi i tlu.Visoka paropropusnost,otpornost na mehanički udar, postojanost oblika,visoka elastičnost na niskim temperaturama. Zavariva vrućim zrakom.Pogodan za ugradnju na zbijeno tlo, za meku kiselu vodu (niski ph agresivan za beton),pogodan za ugradnju preko slabih podloga (vrijednost pull off-a < 1,5 N/mm2). Može se ugraditi na vlažne ili mokre podloge.
| Obračun po m2 izvedene izolacije. | m2 | 5
2. | Isto kao stavka 1 samo dobava i izvedba vertikalne hidroizolacije zida okna dizala. Posebno paziti na izvedbu spojeva, prijelaza i završetaka, prema detalju i uz konzultacije s proizvođačem. Obračun po m2 izvedene izolacije. | m2 | 15
3. | Dobava i izvedba horizontalne hidroizolacije podova prema tlu i temelja bitumenskom hidroizolacionom trakom za zavarivanje PES5 u donjoj zoni na prednamazu hladne bitumenske emulzije. Obavezna je izvedba holkera i sokla visine 10 cm. Traka se polaže u dva sloja na predhodno pripremljenu betonsku podlogu na kojoj je izveden hladni bitumenski namaz resitolom. Donja traka sa uloškom od PES filca, gornja mehanički otpornija sa uloškom od staklene vune.Sastavi traka međusobno korektno poklopljeni i vodonepropusno zavareni. Donja traka točkasto zavarena za podlogu, prethodno obrađenu bitumenskom emulzijom , gornja točkasto privarena na donju. Sve izvesti prema uputi proizvođača. U cijenu uključen kompletan rad i materijal. Obračun po m2 izvedene izolacije.
| Obračun po m2 izvedene izolacije. | m2 | 500
4. | Dobava materijala i izrada horizontalne hidroizolacije podova mokrih čvorova i terasa. Izolaciju izvesti dvokomponentnim, visokoelastičnim cementnim mortom za brtvljenje. Nanosimo ga u dva sloja ukupne debljine 2 mm tako da je u prvi sloj po potrebi utisnuta armirana mrežica od alkalno otpornih staklenih vlakana.
Sve rubove, kuteve i instalacijske proboje brtviti sa gumiranim poliesterskim trakama za brtvljenje.
Površinu pripremiti za postavljanje završne obloge, keramičke pločice ili proizvodima od kamena.
Sve izvesti prema uputama proizvođača
| Obračun po m2 izvedene HI | m2 | 95
5. | Dobava materijala i izvedba hidroizolacije ravnog krova sa mekanom PVC folijom debljine 0,2 cm , sa preklopnim spojevima spajanim hladnim varom i ljepljene na podlogu. Polimerna hidroizolacijska traka na bazi mekog PVC-P, odozdo obložena filcom,UV stabilna i osigurana od podizanja vjetrom. Trake se polažu na sloj filca gustoće 300 g/m2, u sustavu mehaničkog pričvršćenja o podlogu tanjurićima po rubovima i uz detalje /broj pričvrsnih mjesta u sredini min.3, a u rubnoj zoni i u kutnom području 6 kom/m2/ ,u skladu s proračunom proizvođača hidroizolacijske trake . Spojevi se obrađuju toplinskim putem/varenje vrućim zrakom/ sa širinom spoja od minimalno 120 mm, u skladu sa propisanim normama od strane proizvođača materijal i smjernicama za polaganje folija.Kvaliteta ugrađene hidroizolacije se dokazuje ispitivanjem vodenom probom u trajanju 24 sata,a predaje upisom u građevinski dnevnik. Hidroizolacijska traka ispitana i IGH , a kakvoća proizvoda u skladu sa ISO 9001. Prije polaganja krovne folije potrebno je izvesti ravnu i nosivu podlogu
| na koju se polaže folija, te isto tako vertikalne plohe uz atiku-nije obuhvaćeno stavkom.U stavku su uključeni svi potrebni elemnti, materijali i rad za obradu rubova, uzdignuća i prodora kroz krov , te materijal za učvršćenje i postavu. Postavka na tvrdu kamenu vunu -odnosi se na PROHODAN ravni krov. | m2 | 55
6. | Dobava materijala i izvedba hidroizolacije ravnog krova sa mekanom PVC folijom debljine 0,2 cm , sa preklopnim spojevima spajanim hladnim varom i ljepljene na podlogu. Polimerna hidroizolacijska traka na bazi mekog PVC-P, odozdo obložena filcom,UV stabilna i osigurana od podizanja vjetrom. Trake se polažu na sloj filca gustoće 300 g/m2, u sustavu mehaničkog pričvršćenja o podlogu tanjurićima po rubovima i uz detalje /broj pričvrsnih mjesta je u sredini min.3, a u rubnoj zoni i u kutnom području 6 kom/m2/ ,u skladu s proračunom proizvođača hidroizolacijske trake . Spojevi se obrađuju toplinskim putem/varenje vrućim zrakom/ sa širinom spoja od minimalno 120 mm, u skladu sa propisanim normama od strane proizvođača materijal i smjernicama za polaganje folija.Kvaliteta ugrađene hidroizolacije se dokazuje ispitivanjem vodenom probom u trajanju 24 sata,a predaje upisom u građevinski dnevnik. Hidroizolacijska traka ispitana i IGH , a kakvoća proizvoda u skladu sa ISO 9001. Prije polaganja krovne folije potrebno je izvesti ravnu i nosivu podlogu
| na koju se polaže folija, te isto tako vertikalne plohe uz atiku-nije obuhvaćeno stavkom.U stavku su uključeni svi potrebni elemnti, materijali i rad za obradu rubova, uzdignuća i prodora kroz krov , te materijal za učvršćenje i postavu. Postavka na tvrdu kamenu vunu -odnosi se na neprohodni ravni krov. | m2 | 330
7. | Isto kao stavka 6 samo vertikalna izolacija atike ravnog krova, uključivo završne pocinčane pričvrsne lajsne r.š. 5 cm kaširane hidroizolacijskom membranom uključivo sa svim potrebnim brtvljenima trajnoelastičnim poluuretanskim kitom istog proizvođača, i spojni materijal.Na prelazima horizontale u vertikalu izvodi se linijsko učvršćenje holkera na način da se postavi prelazna lajsna od lima,ili se linijski učvrsti učvršćivačim na svaki cca 20 cm. Visina postave vertikalne hidroizolacije je 16-50 cm. | m2 | 20
8. | Isto kao stavka 6. samo izolacija ispod svih limenih opšava oko prodora na krovu i atici. U stavku su uključeni svi potrebni elementi, materijali i rad za obradu rubova, uzdignuća i prodora kroz krov, te materijal za učvršćenje i postavu uz upotrebu tipskih prefabriciranih elemenata za složene spojeve (uglove, bridove, vodolovna grla, prodore i slično). Obračun po m2 izvedene HI. | m2 | 40
9. | Dobava i polaganje zvučne i termoizolacije iz ploča od elastificiranog ekspandiranog polistirena EePS, gustoće 15 kg/m3, debljine 2x1 cm na armiranobetonsku ploču u prizemlju i katovima. Ploče elastif. polistirena polažu se na ab ploču i prekrivaju slojem PE folije debljine 0,2 mm. U stavku uključen kompletan rad i materijal. Obračun po m2 izvedene izolacije. Unutar stavke potrebno je predvidjeti eventualna izravnavanja ploče radi boljeg nalijeganja izolacije.
| - elastificirani polistiren 2x1 cm | m2 | 410
10. | Dobava i polaganje termoizolacije iz ploča od ekstrudiranog polisitrena ( XPS gustoće 35 kg/m3), debljine 12 cm kao toplinske izolacije poda prizemlja . Ploče se polažu na donju betonsku podlogu - industrijski pod.
| ekstrudirani polistiren 12 cm | m2 | 400
11. | Dobava i polaganje termoizolacije iz ploča od ekspandiranog polistirena ( EPS gustoće 30 kg/m3), debljine 8 cm kao toplinske izolacije poda kata . Ploče se polažu na ab ploču i EEPS.
| ekspandirani polistiren 8 cm | m2 | 305
12. | Dobava i polaganje termoizolacije iz ploča od tvrde kamene vune , hidrofobirane ( MW prema HRN EN 13162 gustoće 100 kg/m3 ) ,vanjski sloj kaširan bitumeniziranim staklenim voalom , debljine 15 cm - kao toplinske izolacije fasadnog zida iz betona-ETICS fasadni sustav . Ploče pričvrstiti čeličnim vijcima prema uputi proizvođača. Potrebno je 8 kom/m2. Ljepljenje ploča adekvatnim ljepilom . Izvesti sve prema uputi proizvođača.
| tvrda kamena vuna 15 cm | m2 | 275
13. | Dobava i polaganje termoizolacije iz ploča od polutvrde kamene vune , hidrofobirane ( MW prema HRN EN 13162 - gustoće 50 kg/m3 ) ,vanjski sloj kaširan bitumeniziranim staklenim voalom , debljine 12 cm - kao toplinske izolacije fasadnog zida na dijelu obloge valovitim limom -ventilirani fasadni sustav. Ploče pričvrstiti čeličnim vijcima prema uputi proizvođača. Potrebno je 8 kom/m2. Ljepljenje ploča adekvatnim ljepilom . Izvesti sve prema uputi proizvođača.
| polutvrda kamena vuna 12 cm | m2 | 230
14. | Dobava i polaganje termoizolacije iz ploča od tvrde kamene vune , hidrofobirane ( MW prema HRN EN 13162 gustoće 100 kg/m3 ) ,vanjski sloj kaširan bitumeniziranim staklenim voalom , debljine 5 cm - kao toplinske izolacije unutarnje strane atike. Ploče pričvrstiti čeličnim vijcima prema uputi proizvođača. Potrebno je 8 kom/m2. Ljepljenje ploča adekvatnim ljepilom . Izvesti sve prema uputi proizvođača.
| tvrda kamena vuna 5 cm | m2 | 45
15. | Dobava i polaganje termoizolacije iz ploča od tvrde kamene vune , hidrofobirane ( MW prema HRN EN 13162 gustoće 100 kg/m3 ) ,vanjski sloj kaširan bitumeniziranim staklenim voalom , debljine 10 cm - kao toplinske izolacije podgleda terase. Ploče pričvrstiti čeličnim vijcima prema uputi proizvođača. Potrebno je 8 kom/m2. Ljepljenje ploča adekvatnim ljepilom . Izvesti sve prema uputi proizvođača.
| tvrda kamena vuna 10cm | m2 | 30
16. | Dobava i ugradnja materijala za izvedbu fasadnog toplinskog sustava (tip ekstrudirani polistiren težine 35 kg/m2). Ploče se polažu na vanjske zidove kao sokl objekta.
Ploče pričvrstiti čeličnim vijcima prema uputi proizvođača. Potrebno je 10 kom/m2. Ljepljenje ploča adekvatnim ljepilom. Debljina ploča 10 cm. Izvesti sve prema uputi proizvođača.
| ekstrudirani polistiren 10 cm | m2 | 20
17. | Dobava i polaganje termoizolacije iz ploča od tvrde kamene vune , hidrofobirane ( MW prema HRN EN 13162 gustoće 135 kg/m3 ) , debljine 20 cm - kao toplinske izolacije ravnog neprohodnog krova . Ploče se postavljaju na parnu branu koja se obračunava posebno. Izvesti sve prema uputi proizvođača.
| tvrda kamena vuna 20 cm | m2 | 335
18. | Dobava i polaganje termoizolacije iz ploča od tvrde kamene vune , hidrofobirane ( MW prema HRN EN 13162 gustoće 115 kg/m3 ) , debljine 20 cm - kao toplinske izolacije ravnog prohodnog krova . Ploče se postavljaju na parnu branu i EEPS koji se obračunavaju posebno. Izvesti sve prema uputi proizvođača.
| tvrda kamena vuna 20 cm | m2 | 55
19. | Dobava i polaganje termoizolacije iz ploča od meke kamene vune na stropu prizemlja i kata u spuštenom stropu, debljine 5 cm. Ploče se polažu sa donje strane AB stropne ploče na gipskartonske ploče koje su posebno obračunate, paralelna izvedba.
| meka kamena vuna 5 cm | m2 | 650
20. | Dobava i polaganje termoizolacije iz ploča od meke kamene vune , hidrofobirane ( MW prema HRN EN 13162 gustoće 30 kg/m3 ) , debljine 5cm i 10cm - kao izolacije ab zidova i zidova iz opeke. Polaže se između podkonstrukcije gipskartonskih obloga, paralelna izvedba. Izvesti sve prema uputi proizvođača.
| meka kamena vuna 5 cm | m2 | 90
| meka kamena vuna 10 cm | m2 | 85
21. | Polaganje PE folije u objektu - prema projektnoj dokumentaciji . PE foliju debljine 0,02 cm postavljati u svemu prema uputama proizvođača.Obračun po m2 izvedene folije.
| - PE folija 0,02 cm | m2 | 410
| - PE folija 2x0,02 cm | m2 | 175
22. | Polaganje geotekstila na podu prizemlja -iznad hidroizolacije- prema projektnoj dokumentaciji . PP/PES min 300 g/m2, 2x. Debljina sloja 0,8 cm.U svemu prema uputama proizvođača.Obračun po m2 izvedenog geotekstila.
| PP/PES filc 2X-300 g/m2 | m2 | 905
23. | Dobava i ugradnja mehaničke zaštite-zidovi dizala pod zemljim. Zaštita se izvodi polietilenskom čepićastom trakom. Prilikom polaganja paziti da su čepovi okrenuti prema zidu. | m2 | 15
24. | Nabava i ugradnja parne brane. Parna brana se sastoji iz bitumenske trake za zavarivanje u jednom sloju sa uloškom Al folije debljine 0,2 mm. Prema projektnoj dokumentaciji-ravni krov vertikalni i horizontalni dijelovi . Debljina sloja 0,5 cm.U svemu prema uputama proizvođača.Obračun po m2 izvedene parne brane.
| parna brana | m2 | 905
VII | IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:
1. REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA
0 | UREĐENJE GRADILIŠTA
I | ZEMLJANI RADOVI
II | TESARSKI RADOVI
III | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
IV | ARMIRAČKI RADOVI
V | ČELIČNE KONSTRUKCIJE
VI | ZIDARSKI RADOVI
VII | IZOLATERSKI RADOVI
1. GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO :
2. OBRTNIČKI RADOVI
I | KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI
1. | Dobava materijala, izrada i montaža limenog opšava atike ravnog neprohodnog krova .
| Izvesti Al plastificiranim limom debljine 1,0 mm razvijene širine do 75 cm s podložnom ljepenkom, prema detaljnom nacrtu i u dogovoru s projektantom. Obračun po m1 kompletno izvedenog opšava. Lim u boji po izboru projektanta. | m1 | 57
2. | Dobava materijala, izrada i montaža limenog opšava atike ravnog neprohodnog krova .
| Izvesti Al plastificiranim limom debljine 1,0 mm razvijene širine do 90 cm s podložnom ljepenkom, prema detaljnom nacrtu i u dogovoru s projektantom. Obračun po m1 kompletno izvedenog opšava. Lim u boji po izboru projektanta. | m1 | 38
3. | Dobava materijala, izrada i montaža limenog opšava atike ravnog prohodnog krova - terasa.
| Izvesti Al plastificiranim limom debljine 1,0 mm razvijene širine do 65 cm s podložnom ljepenkom, prema detaljnom nacrtu i u dogovoru s projektantom. Obračun po m1 kompletno izvedenog opšava. Lim u boji po izboru projektanta. | m1 | 39
4. | Dobava i ugradba Al plastificiranog lima 1.0 mm za razne opšave , s podložnom ljepenkom, prema detaljnom nacrtu i u dogovoru s projektantom. Obračun po m2 kompletno izvedenog opšava. Lim u boji po izboru projektanta. | m2 | 15
5. | Dobava materijala, izrada i namještanje vanjskih limenih prozorskih klupčica . Klupčice izraditi iz plastificiranog al lima debljine 1 mm, r.š. do 33 cm s podložnom krovnom ljepenkom. Klupčice se fiksiraju pomoću nosača /kuka/ iz traka aluminija 30*3 mm učvršćenih u donji rub prozora. Izvesti prema detaljnom nacrtu i u dogovoru s projektantom. Kompletan rad i materijal. Obračun po m1 klupčice. Lim u boji po izboru projektanta. | m' | 33
6. | Izrada i postava okapnog lima ventilacija nadozida i dimnjaka na ravnom prohodnom krovu sa završnom limenom trakom. Razvijena širina lima 30 cm. | m1 | 25
I | KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI UKUPNO
II | STOLARSKI RADOVI
UNUTARNJA STOLARIJA
1. | Unutarnja drvena puna jednokrilna zaokretna vrata dim 90x220 cm u armiranobetonskom zidu, sa predgotovljenom tipskom podkonstrukcijom i futer štokom. Građevinski otvor 90 / 220 cm.
Dovratnik izvesti od drveta, završno obrađen ličenjem u boji po izboru projektanta, u debljini zida.
Krilo vrata je debljine 40 mm, saćaste sendvič konstrukcije, obostrano laminirano, u boji po izboru projektanta, otporna na utjecaj vode, udaraca i ogrebotina, površina mat.
U cijenu uključen kompletan rad, materijal i pribor, te sav potreban okov, ručka i odbojnik za vrata.
Shema stolarije oznake 1
| Lijeva vrata | kom | 7
| Desna vrata | kom | 7
2. | Unutarnja drvena puna jednokrilna zaokretna vrata dim 70x220 cm u armiranobetonskom zidu, sa predgotovljenom tipskom podkonstrukcijom i futer štokom. Građevinski otvor 70 / 220 cm.
Dovratnik izvesti od drveta, završno obrađen ličenjem u boji po izboru projektanta, u debljini zida.
Krilo vrata je debljine 40 mm, saćaste sendvič konstrukcije, obostrano laminirano, u boji po izboru projektanta, otporna na utjecaj vode, udaraca i ogrebotina, površina mat.
U cijenu uključen kompletan rad, materijal i pribor, te sav potreban okov, ručka i odbojnik za vrata.
Shema stolarije oznake 2
| Desna vrata | kom | 1
II | STOLARSKI RADOVI UKUPNO :
III | BRAVARSKI RADOVI
UNUTARNJA BRAVARIJA
1. | Aluminijska ostaklena stijena podjeljena u šest polja od kojih su pet fiksnih i jedno polje čine zaokretna vrata. Dimenzije zaokretnih vrata su 108x220cm, a fiksne staklene stijene stijene 570x340cm. Ostakljenje polja lamistalom debljine 10 (5+5) mm. Završna obrada i boja aluminijskih profila i stakla prema izboru projektanta.
Vrata su opremljena potrebnim kvakama, bravama, ručkama, okovima i mehanizmima potrebnim za nesmetano funkcioniranje vrata. Staklena stijena se ugrađuje u zid debljine 10 cm izrađen od gipskartonskih ploča na aluminijskoj potkonstrukciji. Ugradnja prema uputama proizvođača.
| Shema unutarnje bravarije oznake 8 | kom | 1
2. | Unutarnja staklena stijena dimenzija 220/340 cm podjeljena u dva polja od kojih se jedno sastoji od dvokrilnih zaokretnih vrata, a jedno polje čini fiksna staklena stijena(nadsvjetlo). Dimenzije zaokretnih vrata su 220x220cm, a fiksnog dijela staklene stijene 220x120cm. Ostakljenje polja lamistalom debljine 10 (5+5) mm.
Završna obrada i boja aluminijskih profila i stakla prema izboru projektanta. Vrata su opremljena potrebnim kvakama, bravama, ručkama, okovima i mehanizmima potrebnim za nesmetano funkcioniranje vrata. Ugradnja prema uputama proizvođača.
| Shema unutarnje bravarije oznake 9 | kom | 1
3. | Staklena stijena dimenzija 160/340 cm podjeljena je u tri polja od kojih su dva fiksna otakljena dijela, a jedno ostakljena zaokretna vrata. Dimenzije zaokretnih vrata su 100x220cm, a fiksnih dijelova staklene stijene 60x220cm i 160x120cm. Ostakljenje polja lamistalom debljine 10 (5+5) mm. Završna obrada i boja aluminijskih profila i stakla prema izboru projektanta. Vrata su opremljena potrebnim kvakama, bravama, ručkama, okovima i mehanizmima potrebnim za nesmetano funkcioniranje vrata. Ugradnja prema uputama proizvođača.
| Shema unutarnje bravarije oznake 10 | kom | 1
4. | Zaokretna unutarnja aluminijska vrata, dimenzije 100x220cm. Dovratnik od aluminijskih profila, vratno krilo aluminijska obloga s ispunom od stiropora. Završna obrada i boja aluminijskih profila prema izboru projektanta. Vrata su opremljena potrebnim kvakama, bravama, ručkama, okovima i mehanizmima potrebnim za nesmetano funkcioniranje vrata. Ugradnja prema uputama proizvođača.
Shema unutarnje bravarije oznake 11
| Lijeva vrata | kom | 1
5. | Staklena stijena dimenzija 187x260 cm podjeljena je u četiri polja od kojih su tri fiksna otakljena dijela, a jedno ostakljena zaokretna vrata. Dimenzije zaokretnih vrata su 110x220cm, a fiksnih dijelova staklene stijene 110x40cm i 2x39x260cm. Završna obrada i boja aluminijskih profila i stakla prema izboru projektanta. Ostakljenje polja lamistalom debljine 10 (5+5) mm. Vrata su opremljena potrebnim kvakama, bravama, ručkama, okovima i mehanizmima potrebnim za nesmetano funkcioniranje vrata. Ugradnja prema uputama proizvođača
| Shema unutarnje bravarije oznake 24 | kom | 2
VANJSKA BRAVARIJA
6. | Vanjska aluminijska staklena stijena dimenzija 300x340cm podjeljena u četiri polja od kojih su tri fiksna i jedno polje čine zaokretna vrata. Dimenzije vrata su 110x220cm. ALU okviri s prekinutim toplinskim mostom i dodatnom toplinskom izolacijom ispod obloge doprozornika, ostakljeni troslojnim IZO-staklom (ispuna argonom) LOW-E debljine 6+16+4+16+6 mm ili većim kako bi se zadovoljio uvjet ukupnog prolaska topline cijele stijene Uw<=1,10.
Vanjski i unutarnji sloj IZO stakla je lamelirano sigurnosno staklo 3+3mm. Završna obrada i boja aluminijskih profila i stakla prema izboru projektanta. Vrata su opremljena potrebnom kvakom, okovima i mehanizmima potrebnim za nesmetano funkcioniranje zaokretnih vrata. Staklena stijena se ugrađuje u vanjski zid debljine 37 cm. Zaštita od sunca su fiksna ALU sjenila na gornjim fiksnim nadsvjetlima 300/115 cm. Ugradnja prema uputama proizvođača.
RAL način ugradnje.
| Shema bravarije oznake 1 | kom | 2
7. | Vanjska aluminijska staklena stijena dimenzija 300/365 cm podjeljena u četiri polja od kojih su tri fiksna i jedno polje čine zaokretna vrata. Dimenzije vrata su 110x220cm. Aluminijski profili s prekinutim toplinskim mostom. ALU okviri s prekinutim toplinskim mostom i dodatnom toplinskom izolacijom ispod obloge doprozornika, ostakljeni troslojnim IZO-staklom (ispuna argonom) LOW-E debljine 6+16+4+16+6 mm ili većim kako bi se zadovoljio uvjet ukupnog prolaska topline cijele stijene Uw<=1,10.
Vanjski i unutarnji sloj IZO stakla je lamelirano sigurnosno staklo 3+3mm. Završna obrada i boja aluminijskih profila i stakla prema izboru projektanta. Vrata su opremljena potrebnom kvakom, okovima i mehanizmima potrebnim za nesmetano funkcioniranje zaokretnih vrata. Staklena stijena se ugrađuje u vanjski zid debljine 37 cm. Zaštita od sunca su fiksna ALU sjenila na gornjim fiksnim nadsvjetlima 300/115 cm. Ugradnja prema uputama proizvođača.
RAL način ugradnje.
| Shema bravarije oznake 2 | kom | 1
8. | Vanjska aluminijska staklena stijena dimenzija 300x340 cm podjeljena u četiri polja od kojih su sva četiri fiksna. ALU okviri s prekinutim toplinskim mostom i dodatnom toplinskom izolacijom ispod obloge doprozornika, ostakljeni troslojnim IZO-staklom (ispuna argonom) LOW-E debljine 6+16+4+16+6 mm ili većim kako bi se zadovoljio uvjet ukupnog prolaska topline cijele stijene Uw<=1,10. Vanjski i unutarnji sloj IZO stakla je lamelirano sigurnosno staklo 3+3mm. Završna obrada i boja aluminijskih profila i stakla prema izboru projektanta. Staklena stijena se ugrađuje u vanjski zid debljine 37 cm. Zaštita od sunca su fiksna ALU sjenila na gornjim fiksnim nadsvjetlima 320/100 cm. Ugradnja prema uputama proizvođača.
RAL način ugradnje.
| Shema bravarije oznake 3 | kom | 1
9. | Vanjska aluminijska staklena stijena dimenzija 535/340 cm podjeljena u četiri polja od kojih su tri fiksna i jedno polje čine zaokretna dvostruka vrata. Dimenzije svostrukih vrata su 215x220cm, a klizne dvodjelne stijene305x220cm. ALU okviri s prekinutim toplinskim mostom i dodatnom toplinskom izolacijom ispod obloge doprozornika, ostakljeni troslojnim IZO-staklom (ispuna argonom) LOW-E debljine 6+16+4+16+6 mm ili većim kako bi se zadovoljio uvjet ukupnog prolaska topline cijele stijene Uw<=1,10.
Vanjski i unutarnji sloj IZO stakla je lamelirano sigurnosno staklo 3+3mm. Završna obrada i boja aluminijskih profila i stakla prema izboru projektanta. Vrata su opremljena potrebnim kvakama, bravama, ručkama, okovima i mehanizmima potrebnim za nesmetano funkcioniranje vrata. Staklena stijena se ugrađuje u vanjski zid debljine 37 cm. Zaštita od sunca su fiksna ALU sjenila na gornjim fiksnim nadsvjetlima 535/115 cm. Ugradnja prema uputama proizvođača.
RAL način ugradnje.
| Shema bravarije oznake 4 | kom | 1
10. | Trokrilni otklopno zaokretni prozor izveden je od aluminija. Dimenzije prozora su 300x120 cm. ALU okviri s prekinutim toplinskim mostom i dodatnom toplinskom izolacijom ispod obloge doprozornika, ostakljeni troslojnim IZO-staklom (ispuna argonom) LOW-E debljine 6+16+4+16+6 mm ili većim kako bi se zadovoljio uvjet ukupnog prolaska topline cijele stijene Uw<=1,10. Vanjski i unutarnji sloj IZO stakla je lamelirano sigurnosno staklo 3+3mm.
Završna obrada i boja aluminijskih profila i stakla prema izboru projektanta. Vrata su opremljena potrebnim ručkama, okovima i mehanizmima potrebnim za nesmetano funkcioniranje prozora. Prozor se ugrađuje u vanjski zid debljine 37 cm. Ugradnja prema uputama proizvođača.
RAL način ugradnje
| Shema bravarije oznake 5 | kom | 4
11. | Vrata su aluminijska - dovratnik od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom, krilo aluminijsko s ispunom od stiropora. Vrata su zaokretna dimenzije 90x220cm. Završna obrada i boja aluminijskih elemenata prema izboru projektanta. Vrata su opremljena potrebnim kvakama, bravom, okovima i mehanizmima potrebnim za nesmetano funkcioniranje i omogućavanje izlaza u slučaju požara ili drugih opasnosti. Vrata se ugrađuju u vanjski zid debljine 37 cm. Ugradnja prema uputama proizvođača.
RAL način ugradnje.
Shema bravarije oznake 6
| Lijeva vrata | kom | 2
12. | Sekcijska vrata dimenzija 300/325 cm s prolaznim vratima. Vrata su izrađena od aluminijskog panela debljine 40mm (dvostijenski lim, vruće pocinčan i ispunjen poliuretanom, te plastificiran) Vrata se nalaze na vodilicama od aluminijskih profila. Zaokretna vrata unutar sekcijskih vrata su dimenzije 90x220cm.
Završna obrada i boja aluminijskih elemenata prema izboru projektanta. Vrata su opremljena potrebnim kvakama, bravom, okovima i mehanizmima potrebnim za nesmetano funkcioniranje i omogućavanje izlaza u slučaju požara ili drugih opasnosti. Vrata se ugrađuju u vanjski zid debljine 37 cm. Ugradnja prema uputama proizvođača.
RAL način ugradnje.
| Shema bravarije oznake 7 | kom | 4
13. | Aluminijska staklena stijena dimenzija 554+115x265 cm podjeljena je u pet polja koja su podijeljena na dvije ravnine pod kutem od 97°. Dulja ravnina je podijeljena na četiri dijela od kojih su dva bočna polja fiksna , a dva unutarnja klizna. Kraća ravnina se sastoji od jednog dijela koji se sastoji od fiksne staklenen stijene.
Dio klizne staklene stijene koju čine dva klizna vratna krila je dimenzije 265/265cm. ALU okviri s prekinutim toplinskim mostom i dodatnom toplinskom izolacijom ispod obloge doprozornika, ostakljeni troslojnim IZO-staklom (ispuna argonom) LOW-E debljine 4+16+4+16+4 mm ili većim kako bi se zadovoljio uvjet ukupnog prolaska topline cijele stijene Uw<=1,10. Završna obrada i boja aluminijskih profila i stakla prema izboru projektanta.
Zaštita od sunca je četverodijelna žaluzina ugrađena na dužoj ravnini dimenzije 132 + 264 + 132 / 265, dužina maske 540 cm. Klizna vrata su opremljena potrebnim kvakama, bravama, ručkama, okovima i mehanizmima potrebnim za nesmetano funkcioniranje vrata.Ugradnja prema uputama proizvođača.
RAL način ugradnje.
| Shema bravarije oznake 13 | kom | 1
14. | Aluminijski četverokrilni stakleni prozor, sastoji se od dva dvokrilna otklopno zaokretna prozora. Dimenzije prozora su 535/170 cm. ALU okviri s prekinutim toplinskim mostom i dodatnom toplinskom izolacijom ispod obloge doprozornika, ostakljeni troslojnim IZO-staklom (ispuna argonom) LOW-E debljine 4+16+4+16+4 mm ili većim kako bi se zadovoljio uvjet ukupnog prolaska topline cijele stijene Uw<=1,10.
Završna obrada i boja aluminijskih profila i stakla prema izboru projektanta. Zaštita od sunca je četverodijelna žaluzina dimenzija 138 + 128 + 128+128 / 170, dužina maske 535 cm-samo na stavci na južnom pročelju. Prozori su opremljeni potrebnim kvakama, bravama, ručkama, okovima i mehanizmima potrebnim za nesmetano funkcioniranje. Ugradnja prema uputama proizvođača. RAL način ugradnje.
| Shema bravarije oznake 14 | kom | 2
15. | Aluminijska klizna staklena stijena dimenzija 524+115x265 cm podjeljena je u pet polja koja su podijeljena na dvije ravnine pod kutem od 97°. Dulja ravnina je podijeljena na četiri dijela od kojih su dva bočna polja fiksna , a dva unutarnja klizna. Kraća ravnina se sastoji od jednog dijela koji se sastoji od fiksne staklene stijene.
Dio klizne staklene stijene koju čine dva klizna vratna krila je dimenzije 250/265cm. ALU okviri s prekinutim toplinskim mostom i dodatnom toplinskom izolacijom ispod obloge doprozornika, ostakljeni troslojnim IZO-staklom (ispuna argonom) LOW-E debljine 4+16+4+16+4 mm ili većim kako bi se zadovoljio uvjet ukupnog prolaska topline cijele stijene Uw<=1,10.
Završna obrada i boja aluminijskih profila i stakla prema izboru projektanta. Zaštita od sunca je četverodijelna žaluzina ugrađena na dužoj ravnini dimenzije 122 + 122 + 122+122 / 265, dužina maske 525 cm. Klizna vrata su opremljena potrebnim kvakama, bravama, ručkama, okovima i mehanizmima potrebnim za nesmetano funkcioniranje vrata. Ugradnja prema uputama proizvođača. RAL način ugradnje.
| Shema bravarije oznake 15 | kom | 1
16. | Aluminijski dvokrilni prozor dimenzija 320x170 cm sastoji se od dva dva krila (otklopno zaokretna). ALU okviri s prekinutim toplinskim mostom i dodatnom toplinskom izolacijom ispod obloge doprozornika, ostakljeni troslojnim IZO-staklom (ispuna argonom) LOW-E debljine 4+16+4+16+4mm ili većim kako bi se zadovoljio uvjet ukupnog prolaska topline cijele stijene Uw<=1,10.
Završna obrada i boja aluminijskih profila i stakla prema izboru projektanta. Prozori su opremljeni potrebnim kvakama, bravama, ručkama, okovima i mehanizmima potrebnim za nesmetano funkcioniranje. Zaštita od sunca je dvodijelna žaluzina dimenzija 105 + 210 cm, dužina maske 320 cm. Ugradnja prema uputama proizvođača.
RAL način ugradnje.
| Shema bravarije oznake 16 | kom | 1
17. | Aluminijska klizna staklena stijena dimenzija 539x265 cm je podijeljena na četiri dijela od kojih su dva bočna polja fiksna a dva srednja klizna. Dio klizne staklene stijene koju čine dva klizna vratna krila je dimenzije 260/265cm. ALU okviri s prekinutim toplinskim mostom i dodatnom toplinskom izolacijom ispod obloge doprozornika, ostakljeni troslojnim IZO-staklom (ispuna argonom) LOW-E debljine 4+16+4+16+4 mm ili većim kako bi se zadovoljio uvjet ukupnog prolaska topline cijele stijene Uw<=1,10.
Završna obrada i boja aluminijskih profila i stakla prema izboru projektanta. Zaštita od sunca je četverodijelna žaluzina dimenzija 129 + 129 + 129+129 / 265 cm, dužina maske 538 cm. Klizna vrata su opremljena potrebnim kvakama, bravama, ručkama, okovima i mehanizmima potrebnim za nesmetano funkcioniranje vrata. Ugradnja prema uputama proizvođača.
RAL način ugradnje.
| Shema bravarije oznake 17 | kom | 1
18. | Aluminijska klizna staklena stijena dimenzija 367x265 cm je podijeljena na četiri dijela od kojih su dva bočna polja fiksna , a dva srednja klizna. Dio klizne staklene stijene koju čine dva klizna vratna krila je dimenzije 177/265cm.
ALU okviri s prekinutim toplinskim mostom i dodatnom toplinskom izolacijom ispod obloge doprozornika, ostakljeni troslojnim IZO-staklom (ispuna argonom) LOW-E debljine 4+16+4+16+4 mm ili većim kako bi se zadovoljio uvjet ukupnog prolaska topline cijele stijene Uw<=1,10.
Završna obrada i boja aluminijskih profila i stakla prema izboru projektanta. Klizna vrata su opremljena potrebnim kvakama, bravama, ručkama, okovima i mehanizmima potrebnim za nesmetano funkcioniranje vrata. Ugradnja prema uputama proizvođača. RAL način ugradnje.
| Shema bravarije oznake 18 | kom | 1
19. | Aluminijska staklena stijena dimenzija 535x120 cm podjeljena je u četiri polja, sastoji se od četiri jednokrilna otklopna prozora.
ALU okviri s prekinutim toplinskim mostom i dodatnom toplinskom izolacijom ispod obloge doprozornika, ostakljeni troslojnim IZO-staklom (ispuna argonom) LOW-E debljine 4+16+4+16+4 mm ili većim kako bi se zadovoljio uvjet ukupnog prolaska topline cijele stijene Uw<=1,10.
Završna obrada i boja aluminijskih profila i stakla prema izboru projektanta. Prozori su opremljeni potrebnim kvakama, bravama, ručkama, okovima i mehanizmima potrebnim za nesmetano funkcioniranje. Ugradnja prema uputama proizvođača. RAL način ugradnje.
| Shema bravarije oznake 19 | kom | 1
20. | Aluminijska klizna staklena stijena dimenzija 550+125x265 cm podjeljena je u pet polja koja su podijeljena na dvije ravnine pod kutem od 97°. Dulja ravnina je podijeljena na četiri dijela od kojih su dva bočna polja fiksna a dva unutarnja klizna. Kraća ravnina se sastoji od jednog dijela koji se sastoji od fiksne staklenen stijene.
Dio klizne staklene stijene koju čine dva klizna vratna krila je dimenzije 250/265cm. ALU okviri s prekinutim toplinskim mostom i dodatnom toplinskom izolacijom ispod obloge doprozornika, ostakljeni troslojnim IZO-staklom (ispuna argonom) LOW-E debljine 4+16+4+16+4 mm ili većim kako bi se zadovoljio uvjet ukupnog prolaska topline cijele stijene Uw<=1,10.
Završna obrada i boja aluminijskih profila i stakla prema izboru projektanta. Klizna vrata su opremljena potrebnim kvakama, bravama, ručkama, okovima i mehanizmima potrebnim za nesmetano funkcioniranje vrata. Ugradnja prema uputama proizvođača. RAL način ugradnje.
| Shema bravarije oznake 20 | kom | 1
21. | Aluminijska dvostruka klizna staklena stijena dimenzija 403+370/265cm podjeljena je u sedam polja koja su podijeljena na dvije ravnine pod kutem od 101°. Dulja ravnina (403/265cm) je podijeljena na četiri dijela od kojih su dva bočna polja fiksna(95/265cm) a dva unutarnja klizna(200/265cm).
Kraća ravnina se sastoji od tri dijela koji se sastoji od dvije bočne fiksne staklene stijene(130/265cm) i srednje klizne(110/265cm). ALU okviri s prekinutim toplinskim mostom i dodatnom toplinskom izolacijom ispod obloge doprozornika, ostakljeni troslojnim IZO-staklom (ispuna argonom) LOW-E debljine 4+16+4+16+4 mm ili većim kako bi se zadovoljio uvjet ukupnog prolaska topline cijele stijene Uw<=1,10.
Završna obrada i boja aluminijskih profila i stakla prema izboru projektanta. Klizna vrata su opremljena potrebnim kvakama, bravama, ručkama, okovima i mehanizmima potrebnim za nesmetano funkcioniranje vrata. Ugradnja prema uputama proizvođača. RAL način ugradnje.
| Shema bravarije oznake 21 | kom | 1
22. | Aluminijska staklena stijena dimenzija 195x264 cm podjeljena je u tri polja od kojih su dva fiksna ostakljena dijela, a jedno ostakljena zaokretna vrata. Dimenzije zaokretnih vrata su 90x220cm, a fiksnih dijelova staklene stijene 90x44cm i 100x264cm.
ALU okviri s prekinutim toplinskim mostom i dodatnom toplinskom izolacijom ispod obloge doprozornika, ostakljeni troslojnim IZO-staklom (ispuna argonom) LOW-E debljine 4+16+4+16+4 mm ili većim kako bi se zadovoljio uvjet ukupnog prolaska topline cijele stijene Uw<=1,10.
Završna obrada i boja aluminijskih profila i stakla prema izboru projektanta. Vrata su opremljena potrebnim kvakama, bravama, ručkama, okovima i mehanizmima potrebnim za nesmetano funkcioniranje vrata. Ugradnja prema uputama proizvođača. RAL način ugradnje.
| Shema bravarije oznake 22 | kom | 1
PROTUPOŽARNA BRAVARIJA
23. | Unutarnja jednokrilna vrata s nadsvjetlom, EI2 30-C
Otpornost na požar 30 minuta.
Unutranja staklena stijena dimenzije 110x340 cm, ugradba u AB zid građevinskog otvora dimenzije 110x340cm, sa predgotovljenom tipskom podkonstrukcijom i futer štokom. Stijena je podijeljena u dva polja od kojih se jedno sastoji od jednokrilnih zaokretnih vrata, a jedno polje čini fiksna staklena stijena(nadsvjetlo). Ostakljenje lamistalom 10mm(5+5) potrebne vatrotpornosti. Stijena mora imati atest o vatrootpornosti. Osnovna nosiva konstrukcija iz čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i završnom oblogom prema izboru projektanta.
Krilo opremljeno sa uređajem za samozatvaranje, učvršćenim na gornjem rubu. U cijenu uključen kompletan rad, materijal i pribor, te sav potreban okov, kvaka, odbojnik za vrata i brava iz osnovnog programa po izboru projektanta. Ugradnja prema uputama proizvođača. RAL način ugradnje.
Shema bravarije oznake 12
| Lijeva vrata | kom | 1
24. | Unutarnja jednokrilna vrata s nadsvjetlom, EI2 30-C
Otpornost na požar 30 minuta.
Unutranja staklena stijena dimenzije 110x260 cm, ugradba u AB zid građevinskog otvora dimenzije 110x260cm, sa predgotovljenom tipskom podkonstrukcijom i futer štokom. Stijena je podijeljena u dva polja od kojih se jedno sastoji od jednokrilnih zaokretnih vrata, a jedno polje čini fiksna staklena stijena(nadsvjetlo).Dimenzije zaokretnih vrata su 110x220cm, a fiksnog dijela staklene stijene 110x40cm. Ostakljenje lamistalom 10mm(5+5) potrebne vatrotpornosti. Stijena mora imati atest o vatrootpornosti.
Osnovna nosiva konstrukcija iz čeličnih cijevi sa protupožarnom izolacijskom oblogom i završnom oblogom prema izboru projektanta. Krilo opremljeno sa uređajem za samozatvaranje, učvršćenim na gornjem rubu. U cijenu uključen kompletan rad, materijal i pribor, te sav potreban okov, kvaka, odbojnik za vrata i brava iz osnovnog programa po izboru projektanta. Ugradnja prema uputama proizvođača. RAL način ugradnje.
Shema bravarije oznake 23
| Lijeva vrata | kom | 1
III | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO : |  |  |  | 0
IV | KERAMIČARSKI RADOVI
1. | Dobava i polaganje protukliznih gres podnih pločica, protukliznosti za vanjske prostore kao završna obloga terasa R11, mrazootpone 60x60x1,0 cm. Pločice se postavljaju s pravokutnim spojevima. Fuga 2 mm, ljepljenjem na pripremljenoj podlozi.
Rezanje, brušenje, fugiranje i čišćenje opločenja sadržano je u jediničnoj cijeni.
U cijenu je uključen kompletan rad i materijal.
Pločice I klase, boje i uzorka - po izboru investitora.
| Uz zidove terase postavlja se ljepljeni sokl visine 10 cm što se posebno ne obračunava, već je pridodato površini poda. U cijenu je uključen kompletan rad i materijal. | m2 | 55
2. | Dobava i polaganje keramičkih pločica (jednobojne, jednolične strukture - mat obrade) na zidovima sanitarija i garderobe, ljepljenjem na pripremljenoj grubo ožbukanoj podlozi. Pločice I klase, boje i dimenzija po izboru projektanta. Pločice dimenzije 30*60 cm.
Način polaganja (sa reškom ili bez reške) odredit će projektant. Širina fuga do 1 mm. Fuge se ispunjavaju masom za fugiranje u boji po izboru projektanta. Jedinična cijena sadrži dobavu, postavu sa izrezivanjem, brušenjem i fugiranjem, te čišćenjem gotovog opločenja.
Dimenzija pločica 30*60 cm . Visina opločenja zidova sanitarija je do visine 220cm, položenim ljepljenjem odgovarajućim građevinskim ljepilom. Podloga za ljepljenje je žbukani zid (obračunato u zidarskim radovima). Na sudarnim bridovima zidova ugraditi PVC profile. Sljubnice ispunjene mortom od bijelog cementna, sve plohe očišćene. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal.
| Obračun po m2 obloženog zida | m2 | 125
IV | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO:
V | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
1. | Dobava i bojanje unutarnjih zidova disperzivnom bijelom bojom. Jedinična cijena sadrži sitne popravke površina, impregnaciju, gletanje, brušenje i kitanje, te dvostruki premaz završnom bojom u tonu po izboru projektanta. Podloga su armiranobetonski zidovi i stropovi te žbukani zidovi od opeke, kao i zidovi iz gipskartona. Podloga mora biti čvrsta, nosiva, suha i čista. . U cijenu je uključen sav potreban rad i materijal.
| žbukani/gletani zidovi | m2 | 440
| gipskartonske obloge/zidovi | m2 | 770
| podgled stubišta | m2 | 20
| gipskartonski stropovi | m2 | 600
2. | Isto kao stavka 1 samo bijela boja sa dodatkom fungicida - mokri prostori - stropovi i zidovi sanitarija i garderoba.
| žbukani zidovi | m2 | 22
| gipskartonske obloge/zidovi | m2 | 35
| gipskartonski stropovi | m2 | 50
V | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI UKUPNO:
VI | SPUŠTENI STROPOVI I ZIDOVI OD GIPS
KARTONSKIH ELEMENATA
IZRADA PODKONSTRUKCIJA OD ORIGINAL LIMENIH POCINČANIH PROFILA RAZLIČITIH PRESJEKA; MONTAŽA RAVNIH GIPSANIH PLOČA. VIJKE I FUGE ZATVORITI UNIFOLT MASOM: RABIC MREŽICA NA SPOJEVIMA, GRUBO I FINO GLETANJE SPOJEVA; FINO BRUŠENJE: IZVESTI KAO GOTOVU PODLOGU ZA LIČIOCE.
SPUŠTENI STROPOVI
1. | Dobava i montaža glatkog spuštenog stropa, iz gipskartona na tipskoj metalnoj podkonstrukciji sa skrivenim ovjesom - strop prizemlja i kata.
Jedinična cijena uključuje kompletnu dobavu i montažu spuštenog stropa s tipskom metalnom podkonstrukcijom za ovjes stropa, te za ugradnju rasvjetnih tijela i ventilacionih rešetki.
Ovjes se fiksira na nosivu stropnu ab konstrukciju. U jediničnu cijenu uključena izvedba svih opšava, proboja, rubova i spojeva, sve do pune funkcionalnosti spuštenog stropa.
Na ab ploču se s donje strane između podkonstrukcije postavlja meka kamena vuna koja je obračunata u posebnoj stavci, paralelna izvedba.
Visina vješanja je 10 cm u radionicama, 20cm na stropu kata i 40 u hodniku prizemlja. Strop na visini 260-370cm.
Prije dobave i izvedbe sve detalje riješiti u dogovoru s projektantom.
| Obračun po m2 izvedenog spuštenog stropa. | m2 | 650
PREGRADNE STIJENE I OBLOGE IZ GIPS KARTONSKIH PLOČA
2. | Dobava materijala, izrada i postava tipskih pregradnih stijena od obostrano dvostrukih gips kartonskih ploča d=1,25 cm, tako da je debljina obloge 2,5 cm sa svake strane. Sa strane prema prostoru sanitarija vanjska ploča je vodootporna.
Postavka na originalnoj Al podkonstrukciji d=10 cm, odnosno ukupna debljina zida d=15 cm s ispunom meke kamene vune- MW prema HRN EN 13162 debljine 8 cm. .
Unutar stijena ugrađuje se jednokrilna ili dvokrilna zaokretna vrata sa originalnom podkonstrukcijom koja su obračunata u stolarskim radovima. Obratiti pažnju na ojačanja u konstrukciji za postavku elemenata sanitarija, polica i slično na zid.
Prije izrade i ugradbe elemenata potrebno je sve detalje završnih obrada i montaže usuglasiti sa projektantom.
Stavkom obuhvaćen sav rad, materijal, bandažiranje spojeva, kitanje, postava rubnih profila i sl. do potpune gotovosti.
Ispunjavanje fuga pregradnih zidova iz gipskartonskih elemenata specijalnom gipsanom masom. Sve spojeve bandažirati plastičnim rabicom. Na uglove ugraditi zaštitne profile. Uključivo kitanje, gletanje zidova i sl., do potpune spremnosti zidova za ličilačke radove. Obračun po m2 izvedene pregradne stijene.
| - obična stijena | m2 | 125
3. | Dobava materijala, izrada i postava tipskih pregradnih stijena od obostrano dvostrukih gips kartonskih ploča d=1,25 cm, tako da je debljina obloge 2,5 cm sa svake strane. Sa strane prema prostoru sanitarija vanjska ploča je vodootporna.
Postavka na originalnoj Al podkonstrukciji d=5 cm, odnosno ukupna debljina zida d=10 cm s ispunom meke kamene vune- MW prema HRN EN 13162 debljine 5 cm. .
Unutar stijena ugrađuje se jednokrilna ili dvokrilna zaokretna vrata sa originalnom podkonstrukcijom koja su obračunata u stolarskim radovima. Obratiti pažnju na ojačanja u konstrukciji za postavku elemenata sanitarija, polica i slično na zid.
Prije izrade i ugradbe elemenata potrebno je sve detalje završnih obrada i montaže usuglasiti sa projektantom.
Stavkom obuhvaćen sav rad, materijal, bandažiranje spojeva, kitanje, postava rubnih profila i sl. do potpune gotovosti.
Ispunjavanje fuga pregradnih zidova iz gipskartonskih elemenata specijalnom gipsanom masom. Sve spojeve bandažirati plastičnim rabicom. Na uglove ugraditi zaštitne profile. Uključivo kitanje, gletanje zidova i sl., do potpune spremnosti zidova za ličilačke radove. Obračun po m2 izvedene pregradne stijene.
| - obična stijena | m2 | 105
| - vodootporne stijene | m2 | 100
4. | Oblaganje zidova između dvije zone gipskartonskim pločama. Dvoslojna ploča na originalnoj podkonstrukciji od aluminija.
Postavka na originalnoj Al-podkonstrukciji d=5 cm, odnosno ukupna debljina obloge d= 7,5 cm. Ispuna iz meke kamene vune MW debljine 5 cm i dvostrukom PE folijom - što je posebno obračunato.
Prije izrade i ugradbe elemenata potrebno je sve detalje završnih obrada i montaže usaglasiti sa projektantom.
Stavkom obuhvaćen sav rad, materijal, bandažiranje spojeva, kitanje, postava rubnih profila i sl. do potpune gotovosti .
| Obračun po m2 izvedene obloge | m2 | 90
5. | Oblaganje zidova prema negrijanom gipskartonskim pločama. Dvoslojna ploča na originalnoj podkonstrukciji od aluminija.
Postavka na originalnoj Al-podkonstrukciji d=10 cm, odnosno ukupna debljina obloge d= 12,5 cm. Sa ispunom iz meke kamene vune MW debljine 10 cm i dvostrukom PE folijom - što je posebno obračunato.
Prije izrade i ugradbe elemenata potrebno je sve detalje završnih obrada i montaže usaglasiti sa projektantom.
Stavkom obuhvaćen sav rad, materijal, bandažiranje spojeva, kitanje, postava rubnih profila i sl. do potpune gotovosti .
| Obračun po m2 izvedene obloge | m2 | 85
6. | Oblaganje instalacijskih vertikalagips kartonskim pločama. Jednoslojna ploča na originalnoj podkonstrukciji od aluminija.
Postavka na originalnoj Al-podkonstrukciji d=2 cm, odnosno ukupna debljina obloge d= 5 cm, sa ispunom iz tervola 5 cm.
Prije izrade i ugradbe elemenata potrebno je sve detalje završnih obrada i montaže usaglasiti sa projektantom.
Stavkom obuhvaćen sav rad, materijal, bandažiranje spojeva, kitanje, postava rubnih profila i sl. do potpune gotovosti .
Obračun po m2 izvedene pregradne stijene.
| - vodootporna stijena | m2 | 60
7. | Dobava materijala, izrada i oblaganje ugrađenih vodokotlića sa dvostrukim gips kartonskim vodootpornim pločama d=1,25 cm, na metalnoj podkonstrukciji , uključivo brtvljenje fuga i gletanje. Obračun po m2 obloge sa kompletnim radom i materijalom. Ostalo kao stavka 5. | m2 | 17
VI | STROPOVI I ZIDOVI OD GIPS-KARTONSKIH ELEMENATA UKUPNO
VII | PODOPOLAGAČKI RADOVI
1. | Izvedba obojenog dvokomponentnog samonivelirajućeg poliuretanskog poda bez organskih otapala
Pod se izvodi na ab podnu ploču ili na cementni estrih u svim prostorijama te na stubištu.
Izvedba poda uključuje 3 faze rada: priprema i impregniranje podloge, izlijevanje mase i posipavanje listića te završno lakiranje.
Priprena podloge:
Nanošenje protuprašnog premaza i jednokomponentnog poliuretanskog prajmera s utroškom 300-700g/m2, na suhu, čvrstu i ravnu podlogu
Tehničke karakteristike:
debljina 2mm
vlačna čvrtsoća prionjivosti 4,5 N/mm2 prema HRN EN 1542:2001
tvrdoća 58Ha (Shore A) prema HRN EN ISO 868:2008
otpornost na udar zadovoljava prema HRN EN ISO 6272-1:2005
razred reakcije na požar B-s1 prema HRN EN 13501-1:2010
Na sudaru čela i gazišta u unutarnjem kutu ugraditi tipski PVC profil u boji po izboru projektanta. Na rub stepenice ugraditi protuklizni profil u boji po izboru projektanta
U cijenu su uključeni komplet rad i materijal. Boja prema izboru projektanta.
| Obračun po m2 ugrađenog poda | m2 | 715
2. | Dobava i postava PVC tipske fleksibilne zidne lajsne visine 60 mm, boja prema izboru projektanta. Lajsna se lijepi na zid odgovarajućim kontaktnim ljepilom prema preporuci proizvođača.
| Obračun po m1 ugrađene lajsne | m1 | 330
VII | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO:
VIII | FASADERSKI RADOVI
Prilikom izvođenja fasaderskih radova treba se pridržavati svih uputa proizvođača, kako u pripremi podloge, tako i u načinu pripreme, omjerima, vremenskim uvjetima i vremenskim razmacima nanošenja slojeva. Obveza je izvođača njega fasade i rad u granicama dozvoljenih atmosferskih prilika.
U cijeni stavke su i ugradba materijala, rabiciranje svih spojeva na mjestu promjene materijala, svi prateći radovi koji bez posebnog navođenja pripadaju ugovorenim radovima, te zaštita svih elemenata fasadne stolarije i bravarije.
Sve boje dogovoriti s projektantom, uz obavezno predočenje uzorka boje i obrade.
Obveza izvođača je po završenoj ugradnji demontirati skelu i sav preostali pripadajući materijal, ambalažu i otpad sa zgrade, te investitoru predati završno očišćenu fazu predmetnog rada.
Izvesti u skladu s važećim propisima i pravilima struke.
Sav ugrađeni materijal mora odgovarati tehničkim uvjetima za kamenorezačke radove. U cijeni je dobava, doprema, propisno skladištenje i ugradba sveg potrebnog materijala (kamen, vezni materijal) u skladu s važećim propisima i pravilima struke.
Obveza je izvođača po završenoj montaži odvesti sav preostali materijal, ambalažu i otpad sa zgrade, te investitoru predati završno očišćenu fazu predmetnog rada.
1. | Dobava i montaža ovješene fasadne obloge iz sinusoidnog valovitog lima. Ventilirana fasada iz valovitog aluminijskog plastificiranog lima. Debljina ploča 2mm, polažu se horizontalno na metalnu podkonstrukciju, koja je uključena u cijenu.
Između metalne podkonstrukcije polaže se izolacija od mekih ploča MW-a s s hidrofobnim premazom ili vodootpornom folijom (kišna brana) debljine 12cm, koja je obračunata u posebnoj stavci.
Ploče: aluminij legura: AlMgSi0,5F22, obrada površine: plastificirana, debljina sloja 60 - 80µm/
Profili: nosiva aluminijska sidra i aluminijska vertikalna potkonstrukcija. Način ugradnje: zakivan na al. potkonstrukciju . Ploče se učvršćavaju na aluminijsku potkonstrukciju bez vidljivih pričvrsnih elemenata razmaku maks. 1000mm, kod montaže treba paziti na besprijekorno prozračivanje fasade. Nuditi materijal koji ne podržava gorenje, ne stvara dim i ne proizvodi toksične produkte te je kao takav trenutno najbolji materijal u svojoj klasi po pitanju protupožarne sigurnosti.
| U cijenu su uključeni komplet rad i materijal uključujući i sve okapne, kutne i rubne profile, obrade rubova prozora i vrata do potpune gotovosti pročelja. Boja lima kao i rubnih profila prema izboru projektanta. | m2 | 230
2. | Gletanje ploča iz kamene vune ili XPS-a-cementnim mortom u 2 sloja ukupne debljine min. 2 mm. U sloj morta utiskuje se armaturna staklena mrežica s preklopima od 20 cm. Prethodno se na uglovima postave kutni PVC profili. Dodatne trake armirajuće staklene mrežice dim. 50x30 polažu se dijagonalno na uglovima uz otvore.
| Obračun po m2 gletane površine. | m2 | 275
3. | Nanošenje završnog sloja dekorativne silikatne žbuke rižaste strukture, veličine zrna do 2 mm. Gotova, pastozna, tankoslojna mineralna silikatna završna žbuka. Zaribana žbuka u izgrebenoj strukturi za primjenu na otvorenom, za ručnu ili strojnu obradu. Sastavni dio ETICS sustava za toplinsku izolaciju prema HRN EN 13499 i ETAG 004. Ispitana u skladu s HRN EN 15824.Organsko i silikatno vezivo, mineralna punila, silikati, vlakna, bijeli i obojeni pigmenti, dodaci, voda. Mineralna, otporna na nepovoljne vremenske utjecaje, vodoodbojna, izrazito paropropusna, nezapaljiva, lagana I jednostavna za obradu (ručno istrojno).
Izvodi se na pripremljenu osušenu podlogu od gleta na toplinskoj izolaciji.Podloga mora biti čista, suha, nesmrznuta, otprašena, ne smije biti vodoodbojna, mora biti bez rascjetavanja, nosiva i bez dijelova koji otpadaju. Ispitivanje podloge provesti u skladu sa strukovnim smjernicama. Zid mora biti ravan u skladu s normom HRN EN 18202.
Maksimalna granulacija: 2,0 mm Gustoća: oko 1,8 kg/dm3 Koeficijent toplinske provodljivosti λ: oko 0,70 W/mK Koeficijent paropropusnosti µ: oko 30-50 Koeficijent vodoupojnosti (vrijednost W): < 0,20 kg/m2·h 0,5(w2) vrijednost SD: 0,06 - 0,10 m (kod debljine sloja od 2 mm), (V1) Prionljivost: >0,3 MPa Nijanse: nijanse iz važeće ton karte - startno fungicidiran mikrobiocidnim sredstvom, kako bi se postigla otpornost na pojavu algi i gljivica.
| Žbuka se nanosi metalnom gladilicom u debljini nakrupnijeg zrna žbuke, te se zagladi plastičnom gladilicom tako da se dobije ravnomjerna rižasta struktura žbuke.Sve podloge treba prethodno obraditi univerzalnim predpremazom što je uključeno u cijenu | m2 | 275
4. | Dobava materijala, izrada i montaža limenog opšava podnožja zgrade - sokl objekta.
| Izvesti Al plastificiranim limom debljine 1,0 mm razvijene širine do 75 cm s podložnom ljepenkom, prema detaljnom nacrtu i u dogovoru s projektantom. Obračun po m1 kompletno izvedenog opšava. Lim u boji po izboru projektanta. | m1 | 65
VIII | FASADERSKI RADOVI UKUPNO:
IX | KAMENARSKI RADOVI
Izvođač je dužan preuzete radove izvesti po opisu u troškovniku, uputi projektanta i pravilima dobrog zanata, sa prvorazrednim materijalom i izvedbom.
Prije početka izvedbe treba predočiti na odobrenje projektantu uzorke materijala i uzorke gotovog proizvoda. Na kvalitet i loše obrađeni kamen mora se obratiti naročita pažnja jer se napukli komadi ne smiju ugrađivati. Pri ugrađivanju treba izbjeći sve one položaje u kojima bi kamen morao biti napregnut na savijanje. Kvalitet kamenih ploča , kao i samo izvođenje radova trebaju biti u skladu sa standardima. Isporučilac kamenih ploča ili izvođač radova mora pribaviti atest kojim se dokazuje da ugrađeni kamen zadovoljava zahtjevima u pogledu fizičkih i kemijskih svojstava.
Obračun po m2 ili komadu izvedenih količina.
1. | Nabava, dobava svog potrebnog materijala i izrada kamenih unutarnjih prozorskih klupčica od granita.
Kamen boje po odabiru projketanta . Klupčice različite duljine , širine cca od 15 cm, debljine 3 cm. U cijenu uključen sav materijal, mort, rad, fugiranje, zaštita te čišćenje i završno poliranje i brušenje bridova 2x2 mm. Obračun po m1 ugrađene klupčice.
| unutarnje kamene klupčice širine 15 cm | m1 | 50
IX | KAMENARSKI RADOVI UKUPNO:
X | RAZNI RADOVI
1. | Dobava i montaža zaštite za kontejner. Tipski element dimenzije 1800x1200x900 mm . Montira se na pripremljenu opločanu površinu. | kom | 3
2. | Dobava i montaža kontejnera.Kontejner zapremine 1100 l. Kontejner na kotačima , pocinčane izvedbe , sa poklopcem. | kom | 3
3. | Nabava i postavka roleta za zaštitu od pogleda. Postavka sa unutarnje strane na aluminijske profile. Flos platnene impregnirane rolete, bočni rolo na povlačenje (lanac) sa kvadratnom kazetom. Kompletan rad i materijal u cijeni.
Platno zavjese je screen, srednje gusto tkanje, u boji po odabiru projektanta.
Obračun po m2 ugrađenih zavjesa.
| Kompletan rad i materijal u cijeni. | m2 | 185
4. | Dobava i motaža okruglog jarbola za zastave. Komplet sa sidrom za ubetoniranje, montažnim i svim potrebnim materijalom - visina stupa 6 m - promjer cijevi fi 80 mm - eloksirani aluminij - komplet sa samopodiznim okretnim mehanizmom 360 stupnjeva (okretanje zastave prema vjetru) - brzo i jednostavno postavljanje tj. zamjena zastave sa spuštanjem kompletnog okretnog mehanizma do poda, te samostalno dizanje u gornji položaj, što omogučavaju čelične sajlice i utezi unutar stupa - vodoravno učvrščenje po kračoj stranici. - komplet s sidrom za ubetoniranje.
| Montaža jarbola izvodi se ukopavanjem njegovog za to predviđenog donjeg dijela (sidra) u betonski temelj. Betonski temelj obračunat u posebnoj stavci. | kom | 3
DRENAŽA
5. | Iskop pri izradi drenaže,strojni i ručni iskop oko objekta za drenažu zemlje II/Ivktg,sa odlaganjem materijala uz temelje objekta,sa odlaganjem materijala na gradilišnu deponiju.Pokosi iskopa u nagibu 3:1.Obračun u sraslom stanju | m3 | 25
6. | Zatrpavanje drenaže kamenim materijalom.-separirani drobljeni kamen granulacije Ø30- Ø60-mm.U cijenu uključen sloj kamena iznad geotekstila.Svi se rovovi zatrpavaju drenažnim kamenom-šljunkom | m3 | 12
7. | Zatrpavanje drenaže zemljanim materijalom od iskopa na mjestima predviđenim projektom | m3 | 7
8. | Odvoz viška materijala od iskopa sa utovarom i odvozom na mjesnu deponiju do 10km | m3 | 6
9. | Dobava i ugradnja perforiranih drenažnih cijevi DN 110mm za odvodnju drenažne procjedne vode (treba ugraditi na betonsku podlogu u pijesak i pokriti geotekstilom što je uključena u cijenu) | m1 | 91
OGRADE PARCELE
11. | Strojni iskop zemlje B kategorije za temeljne stope ograde parcele - dimenzije 40/60 cm- sa pravilnom i potpunom obradom profila iskopa , tako da u zemlji nije potrebna oplata. Dubina iskopa je cca 90 cm. Obračun se vrši po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. Stavkom obuhvatiti utovar i odvoz zemlje na gradsku deponiju. | m3 | 52
12. | Dovoz zemljanog materijala od iskopa sa gradilišne deponije, nasipavanje, planiranje i lagano nabijanje oko temelja ograde i na mjestima predviđenim projektom.
| Obračun po m3 ugrađenog zemljanog materijala. | m3 | 15
13. | Dobava betona i betoniranje podložnog betona temeljnih stopa ograda. Beton debljine 6 cm, klase C16/20.
| - beton | m3 | 6
14. | Betoniranje temeljnih stopa ograde parcele dimenzija temelja 40x60 cm, betonom C 25/30 , temelji potpuno u zemlji. Betonirati sa potrebnom perforacijom za sidrenje stupa, sve prema projektu.
Armatura obračunata u armiračkim radovima.
| - beton | m3 | 31
| - oplata | m2 | 65
BRAVARSKI RADOVI
Ovim radovima obuhvaćena je izrada ograde parcele. Radove izvesti prema shemama i detaljnim nacrtima. Materijal za izradu treba odgovarati standardima:
- Kvadratno željezo HRN C.B4.024 - Plosno željezo HRN C.B4.025 - Okruglo željezo HRN C.G6.020
- Tehnički propisi za čelične konstrukcije ( NN 17/17)
Zaštita bravarije vrši se plastifikacijom u boji po odabiru Projektanta.
Jediničnom cijenom obuhvaćena je nabava i doprema sveg potrebnog materijala, provjera mjera na objektu, izrada prema detaljima i izmjerama, te montaža na objektima, kao i temeljni zaštitni nalič koji treba biti u skladu sa završnim naličem (uljna boja), odnosno plastificirati ako je projektom tako predviđeno.
Za sidrenje i učvršćenje (ugradnju) pojedinih elemenata izvođač radova mora pravovremeno predati izvođaču građevinskih radova sve elemente koje treba ugraditi prilikom betoniranja.
15. | Dobava ili izrada i ugradnja tipske panelne ograde parcele , koja se sastoji od:
Paneli su širine 2500mm, a dostupni su u različitim visinama:od 630 mm do 2430 mm. Jednostrano, paneli imaju okomite bodlje od 30mm. Jednostavnim okretanjem panela, bodlje se mogu postaviti s gornje ili donje strane ograde. Paneli su izrađeni od pocinčane žice promjera 5 mm, na koju se nanosi sloj ljepila tvoreći tako savršenu vezu između žice i završnog sloja poliestera (min. 100 mikrona).
U cijenu uključene anker pločice 20x20cm sa pripadajućim vijcima za učvršćivanje stupova.
Dimenzija rupa je 15x15x40cm. Osni razmak stupova je 262 cm.
Dimenzija panela 250x153 cm, sve prema nacrtu.
Specijalni premaz koji se nanosi na pocinčanu žicu, upotpunjuje čvrstu vezu između žice i završnog sloja poliestera minimalne debljine od 100 mikrona.
| Prije ugradnje sve elemente plastificirati u antracit sivu boju. | m2 | 540
16. | Isto kao stavka 15. samo vrata pješačkog ulaza u sklopu ograde. Vrata izrađena iz istog materijala kao ograda, sa plastificiranim čeličnim ojačanjima uz gornji i donji rub te jednim srednjim ojačanjem. Ojačanje izvesti iz plastificirane trake punoga čelika dimenzije 1130x 60x5 mm, fiksiranog između vertikalnog okvira vrata koji je izveden iz stupa kao ograda na koji je pričvršćen. U jediničnu cijenu uključiti sve potrebne okove, brave i kvake. Vrata dimenzija 130x153 cm, zaokretna.
Sve prema nacrtima, uključen kompletan rad i materijal do potpune gotovosti.
| Obračun po komadu izvedenih vrata. | kom | 1
17. | Isto kao stavka 15. samo automatska klizna vrata u sklopu ograde. Vrata izrađena iz istog materijala kao ograda, sa plastificiranim čeličnim ojačanjima uz gornji i donji rub . Ojačanje izvesti iz plastificirane trake punoga čelika dimenzije 1130x 60x5 mm, fiksiranog između vertikalnog okvira vrata koji je izveden iz stupa kao ograda na koji je pričvršćen.
Klizna vrata su na električno i daljinsko upravljanje.
Sve prema nacrtima, uključen kompletan rad i materijal do potpune gotovosti.
| - vrata dimenzije 600x150cm | kom | 2
X | RAZNI RADOVI UKUPNO:
XI | DIZALO
1. | DOBAVA I UGRADNJA DIZALA
Vrsta, namjena: osobno-evakuacijsko, za prijevoz osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, bez strojarnice, 1 kom
Korisna nosivost: 630 kg - 8 osoba
Brzina vožnje:1, 0 m / s, frekvencijski regulirana
Broj i naziv stanica: 2 (prizemlje 0, 1.kat)
Broj ulaza 2 (prizemlje 0, 1.kat)
Visina dizanja: 4,16 M
Pogonsko postrojenje: sinkroni motor sa permanentnim magnetima s frekvencijski reguliranim brojem okretaja
Vrsta upravljanja: sabirno, mikroprocesorsko
Signalizacija: optička potvrda primitka poziva, LCD - optički pokazivač položaja kabine u kabini i na svim stanicama, optička i zvučna signalizacija preopterećenja, zvučni signal ALARM, zvučni signal dolaska kabine u stanicu (gong)
Električni priključak: 3 x 400 / 230 V, 50 Hz
Električna instalacija dizala: za suhi prostor
Vozno okno - izvedba: armirano - betonsko - dimenzije: 1 650 x 1 800 mm
Dubina donjeg dijela voznog okna: 1 100 mm
Visina gornjeg dijela voznog okna: 3 500 mm u vrhu voznog okna ostaviti otvor 40*60 cm za prirodno odimljavanje u otvoreni prostor
Ovjes: 2:1
Prilazna vrata - dimenzije: 900 x 2 100 mm - vrsta i način otvaranja: automatska teleskopska, 2 - krilna, vatrootpornosti EI 90’ prema HRN EN 81 - 58 - obloga krila vrata: nehrđajući čelični lim - brušen
KABINA:
- dimenzije: 1 100 x 1 400 x 2 200 mm
- izvedba: specijalna čelična konstrukcija
- izvedba stranica: nehrđajući čelični lim - brušen
- obloga stropa: međustrop - nehrđajući čelični lim - brušen
- rasvjeta: LED - rasvjeta
- obloga poda: kamene ploče debljine 20 mm (po izboru)
- vrata kabine: automatska teleskopska, obložena nehrđajućim čeličnim limom -
brušen, osigurana “ svjetlosnom zavjesom”
- dodatna oprema: zrcalo, rukohvat, ventilator, govorna veza (kabina - grupa
upravljanja - servisna služba), tipkala sa oznakama na Braici, za slučaj prekida
mrežnog napajanja ugrađen je uređaj za “vožnju u nuždi“ kojim se kabinu
automatski vozi u glavnu stanicu, odbravljuje i otvara vrata kabine i voznog
okna da putnici mogu izići iz kabine.
Smještaj pogona: gore sa strane u vrhu voznog okna
| Montaža dizala: uključujući sav potreban materijal, pomoćni materijal, rad i pomoćni rad do potpune gotovosti i operativnosti dizala, te tehničku kontrolu ovlaštene tvrtke | komplet | 1
XI | DIZALO UKUPNO: |  |  |  | 0
2. REKAPITULACIJA OBRTNIČKIH RADOVA :
I | KROVOPOKRIVAČKI I LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
II | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
III | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
V | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
VI | ZIDOVI I STROPOVI OD GIPS KARTONSKIH ELEMENATA |  |  |  | 0
VII | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
VIII | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
IX | KAMENARSKI RADOVI |  |  |  | 0
X | RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
XI | DIZALO |  |  |  | 0
| 2. OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
A / REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKO OBRTNIČKIH RADOVA
| 1. GRAĐEVINSKI RADOVI : |  |  |  | 0
| 2. OBRTNIČKI RADOVI : |  |  |  | 0
| A/ REKAPITULACIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
B. | INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE
A. | VANJSKA VODOVODNA MREŽA
I. | SPAJANJE NA JAVNU VODOVODNU MREŽU
1. | Spajanje vodovoda na javnu vodovdnu mrežu Ø160. Rezanje cijevi, ugradba otcjepnog komada, ugradba zasuna sa ugradbenom garniturom i škrinjicom. Izvedba spojnog voda od vodovodnih PEHD cijevi od tvrdog polietilena visoke gustoće za radni tlak NP-1,0 MPa, prema standardu HRN G:C6.620, a za spoj od vodomjernog okna do javnog vodovoda.
| DN -110 | kom | 1
| DN -90 | kom | 1
2. | Uklanjanje prometnih površina od asfalta strojnim putem, uz uporabu alata za rezanje asfalta i bušilica na komprimirani zrak. Rezanje izvoditi obostrano u širini rova. Iskop i zatrpavanje rova. Materijal od prekopa odlagati uz rub rova. Nakon izvedbe cjevovoda prometnicu dovesti u prvobitno stanje sa svim potrebnim radovima. Stavka obuhvaća iskop i zatrpavanje rova za spojni vod uključivo dovođenje prometnice u prvobitno stanje, nabavu, dopremu, raznošenje materijala ( cijevi, elektrospojnice i spojni komadi ) duž rova i ugradnju te spuštanje u rov, namještanje po pravcu i niveleti. Obračun obuhvaća spajanje elektrovarenjem ili nehrđajućim vijcima i rezanje cijevi na predviđenim stacionažama. Cijevi su za tlak 10 bara.
NAPOMENA: priključak na javni vodoopskrbni sustav izvoditi isključivo prema zahtjevu distributera vode. Mjerne garniture, armaturu i spojne komade u vodomjernoj prostoriji izvodi nadležna služba distributera vode.
| DN-90 | m1 | 22
3. | Izvedba svih armatura i fazonskih komada za vodni tlak NP-1,6 Mpa u komori za vodomjere. Obračun obuhvaća nabavu,dopremu i montažu, sav brtveni i spojni materijal, pregled prije ugradbe i zaštitu protiv korozije nakon ugradbe. Garnitura se sastoji od fazonskih komada, zasuna, hvataća nećistoće i vodomjera, ukljućivo i tlačnu probu.
| Vodomjerna. garnitura Æ 40 mm | kom | 1
| Vodomjerna. garnitura Æ 65 mm | kom | 1
| Zasun Æ 80 mm | kom | 1
| Hvatač nečistoće 6/4" | kom | 1
| Hvatač nečistoće 2 1/2" | kom | 1
I. | SPAJANJE NA JAVNU VODOVODNU MREŽU UKUPNO
II. | ZEMLJANI RADOVI
1. | Iskolčenje trase vodovoda sa označavanjem zasunskih okana i drugih karakterističnih točaka budućeg objekta. Osim geodetskog snimka, izvoditelj geodetskih radova, dužan je dostaviti investitoru trasu u elektronskom obliku. Obračun po m'
| Geodetsko | m1 | 104
| izvođačko | m1 | 104
2. | Iskop rova za cjevovod vodovoda i vodomjerno okno u terenu C ktg, prosječne širine rova 0,8 m i dubine 1,30 m, s odbacivanjem materijala uz rub rova. Uz rov ostaviti koridor za manipulaciju u širini 1,0 m. Iskop se vrši strojno i ručno sa vertikalnim odsjecanjem bokova i grubim izravnavanjem dna. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno predviđa samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom ( 80% strojno, a 20% ručnog iskopa ). Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača. Naročito obratiti pažnju na širinu i dubinu rova da slijedi niveletu iskopa. Donji dio iskopa potrebno je izvesti ručno. Radovi moraju biti u potpunoj koordinaciji s montažom cijevi. Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju uz eventualno razupiranje.
|  | m3 | 154
3. | Planiranje dna rova na kote iz nacrta, a vrši se ručno prema projektiranoj širini i padu dna rova s točnošću +/- 3 cm. Iskopani materijal izbaciti van rova.
|  | m2 | 110
4. | Izrada posteljice od pijeska d = 10 cm te planiranje dna rova š = 0,8 m, prema projektiranim nagibima. Isplanirana posteljica mora imati propisanu kakvoću u pogledu zbijenosti. Obračun po m3 stvarno isplaniranog dna.
|  | m3 | 11
5. | Doprema, transport i nasipavanje čistog suhog pijeska. Pijesak služi kao obloga cijevi s nadslojem 30 cm od tjemena cijevi. Nasipavanje izvršiti tek kada je cjevovod spojen i tlačno ispitan. Nakon nasipavanja oblogu lagano nabiti. Obračun po m3 stvarno izvedenih količina. Sve ostalo prema GN 900, 122, GN 200, 203 i THNE 4.02.3.
|  | m3 | 34
6. | Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom (cakumpakom) ispod prometnica i materijalom od iskopa u zelenom pojasu. Potrebno je ugrađivati u slojevima do 30 cm, uz stalno strojno ili ručno nabijanje, tako da konačni modul Ms odgovara namjeni finalizacije (prema OTU). U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Zatrpavanje se vrši do 30 cm od uređenog terena. (ostalo je kolnička ili pješačka konstrukcija).Stupanj zbijenosti Sz=100%, modul stišljivosti Ms=30MN/m2. Obračun radova:Obračun po m3 stvarno izvedenih količina.
Materijal od iskopa
|  | m3 | 93
7. | Transport suvišnog materijala preostalog nakon zatrpavanja rova uz utovar u transportno sredstvo te istovar. Materijal odvoziti na deponiju koja će u tu svrhu biti odobrena od nadležnih službi udaljenosti do 10 km. Obračun po m3 stvarno izvršenih radova na transportu računato u rastresitom stanju (rastresitost 25%)
|  | m3 | 73
II. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:
III. | ZIDARSKI I BETONSKI RADOVI
1. | Izrada kompletne vodomjerne komore svjetlih dimenzija 1,40x1,10 x i visine 1,4 m od armiranog betona C 25/30 s dodatkom za vodonepropusnost. Izrada prema priloženim nacrtima oplate i armature izvedenim u skladu sa statičkim proračunom. Ispod armiranog betonskog dna izvodi se podloga od betona C 12/15 debljine 10 cm. Pokrov komore izvodi se kao monolitna armiranobetonska ploča s izdignutim betonskim prstenom s jednim ulaznim otvorom 60x60 cm. Na prsten se ugrađuje lijevani- željezni poklopac nosivosti 150 kN . AB zidovi komore C 16/20, donja AB ploča i sabirnik izvode se monolitno od betona C 12/15 s dodoatkom za vodoonepropusnost, armiraju prema statičkom proračunu i crtežima. Beton vibrirati, kao i provesti njegu betona sukladno propisima. Prolaz cijevi kroz zidove komore zaštititi s uvodnicama za cijev DN 110 mm. Otvori se naknadno zatvaraju zidanjem punom opekom, vodonepropusno-hidroizolacijskom žbukom.Unutrašnjost komore dvostruko premezati duboko penetrirajućim temeljnim premazom prema uputama proizvođača. U donjoj ploči komore izvesti sabirnik Æ 30 i dubine 40 cm zbog skupljanja voda. U cijenu je uključena: dobava, izrada, postavljanje, skidanje i čišćenje drvne oplate; dobava, ravnanje, čišćenje, savijanje i postavljanje armature, kao i svi potrebni radovi: dobave, pripreme, ugradbe, njege, održavanja, demontiranja i čišćenja, materijal, prijenosi i prijevozi, uključujući montažu željeznih penjalica, poklopaca te izrada izolacije ploče varenom folijom. Komplet
|  | kom | 1
2. | Izrada betonskih ukruta (sidra) cjevovoda prema nacrtu projekta i svim ostalim potrebnim materijalom i radom. U cijenu ulazi oplata, spravljanje i transport betona C 16/20. Uporišta lomova, odvojci za hidranate i u komorama.
| komore i odvojci | kom | 2
| lomovi | kom | 2
| ventili | kom | 1
3. | Izrada podložnog betonskog bloka ispod hidranata vel. 0,50 x 0,50 x 0,10 betonom C 16/20. U stavku uključeno priprema betona, dobava, doprema oplata i svi prijenosi materijala.
| blok ispod hidranta | kom | 1
III. | ZIDARSKI I BETONSKI RADOV UKUPNO:
IV. | MONTERSKI RADOVI
1. | Nabava, doprema i montaža PEHD vodovodnih cijevi od PE 100 za pogonski tlak 10 bara. U cijenu uključen raznos uzduž jarka, spuštanje u jarak,kao i sav brtveni materijal i materijal za izradu spojeva. Cijevi se polažu na pripremljenu posteljicu u rovu tako da po cijeloj svojoj dužini leže na rastresitoj podlozi. Spajanje, brtvljenje i polaganje cijevi izvoditi strogo prema uputama proizvođača cijevi ( varenje ). Ova stavka obuhvaća kompletan rad na montaži cijevi sa svim spojnim i brtvenim materijalom. Uklučivo ispitivanje na tlak, ispiranje i dezinfekciju te dobavu atesta o zdravstvenoj ispravnosti,
| DN 110 | m1 | 104
| DN 75 | m1 | 35
| DN 50 | m1 | 34
2. | Nabava, doprema i montaža hidranata sa automatskim ispustom za ugradbenu dubinu 1,50 m. Hidrant je nadzemni  100 mm, sa vretenom iz jednokomada sa dva priključka tipa B i jednim priključkom tipa A. Uz hidrante montirati ormarić sa kompletnim priborom za gašenje, vel 108/54/18,5.tlačna cijev ∅52, l=15m, kom 2, mlaznica ∅52, kom 2, ključ za spojnice ABC, kom 2, kjuč za nadzemni hidrant, kom 1. Obračun po komadu kompletnog izvedenog hidranta i ormarića.
|  | kom | 1
3. | Dobava, doprema i montaža EV zasuna za radni tlak 10 bara sa vretenom iz jednog komada., te nabava i montaža ugradbene garniture do zasunske kape. U stavku uračunati i ugradbu i nabavu lijevano-željeznih okruglih kapa za zasun, te ugradbenu garnituru.
| Æ 100 mm | kom | 1
4. | Dobava i montaža ljevano-željeznih fazonskih komada od nodularnog lijeva za radni tlak 10 bara prema specifikaciji. U stavku uključen sav potreban spojni i brtveni materijal, i izolacija spoja hladnim bitumenskim premazom, te prijenosi do 50 m.
| Pr. Æ 110 mm | kom | 3
| FF Æ 100 mm l=300 | kom | 2
| FF Æ 100 mm l=100-300 | kom | 1
| N Æ 100 | kom | 1
PEHD
| L45 Æ 110 | kom | 2
5. | Čišćenje i ličenje fazonskih komada i zasuna u vodomjernom oknu
|  | kom | 6
6 | Izrada suhozida od pune opeke normalnog formata oko hidranta i zasuna sa ugradbenom garniturom. Komplet.
|  | kom | 1
7. | Rezanje cjevovoda zbog postizanja određene stacionaže.
|  | kom | 4
8. | Dobava, doprema i ugradnja PVC traka za identifikaciju cjevovoda. Traka se polaže na sloj pijeska cca 30 cm iznad tjemena cijevi.
|  | m1 | 104
IV. | MONTERSKI RADOVI UKUPNO:
V. | OSTALI RADOVI
1. | Geodetsko snimanje izvedenog stanja sa izradom svih potrebnih podloga. Stavkom je obuhvaćeno:
- geodetsko snimanje položenog cjevovoda
- montesko snimanje ugrađenih elemenata.
Obračun po m1 stvarno izvedenog cjevovoda.
|  | m1 | 173
V. | OSTALI RADOVI UKUPNO:
A. | VANJSKA VODOVODNA MREŽA
REKAPITULACIJA
I, | SPAJANJE NA JAVNU VODOVODNU MREŽU
I. | ZEMLJANI RADOVI
II. | ZIDARSKI I BETONSKI RADOVI
IV. | MONTERSKI RADOVI
V. | OSTALI RADOVI
A. | VANJSKA VODOVODNA MREŽA:
B. | VANJSKA KANALIZACIONA MREŽA
I. | PRIKLJUČAK NA JAVNU KANALIZACIJU
1. | Geodetska kontrola glavnih točaka trase tijekom izvođenja radova.
|  | m1 | 38
2. | Izvedba priključka na javnu kanalizacionu mrežu sa spajanjem u cijev javne kanalizacije.Uklanjanje prometnih površina od asfalta strojnim putem, uz uporabu alata za rezanje asfalta i bušilica na komprimirani zrak. Rezanje izvoditi obostrano u širini rova. Iskopm i zatrpavanje rova. Materijal od prekopa odlagati uz rub rova. Nakon izvedbe cjevovoda prometnicu dovesti u prvobitno stanje sa svim potrebnim radovima. Cijevi moraju kakvoćom u pogledu debljine stijenki zadovoljavati norme HRN EN 1916 . Montažu izvesti gumenim brtvama. Ukljućivao ispitivanje na vodonepropusnost. Obračun u m1 izvedenog cjevovoda zajedno s fazonskim komadima. Obračun po m1.
| ND 300 mm SN4 | m1 | 19
| ND 200 mm SN4 | m1 | 19
3. | Geodetsko snimanje izvedenog stanja sa izradom svih potrebnih podloga. Obračun po m1 stvarno izvedenog cjevovoda.
|  | m1 | 38
I. | PRIKLJUČAK NA JAVNU KANALIZACIJU UKUPNO:
II. | ZEMLJANI RADOVI
1. | Izrada geodetskog iskolčenja trase kanalizacije prema podacima iz projekta uz usklađenje sa stvarnim stanjem na terenu. Obračun po m1 stvarno izvršenih radova.
|  | m1 | 374
2. | Geodetska kontrola glavnih točaka trase tijekom izvođenja radova. Obračun u satima za stvarno izvršene radove.
|  | sati | 20
3. | Iskop rova za cjevovod kanalizacije i objekte na njoj ( revizijska okna, separator ulja ) u terenu C ktg, prosječne širine 0,8 m, dubine 1,50 m, s odbacivanjem materijala uz rub rova. Uz rov ostaviti koridor za manipulaciju u širini 1,0 m. Iskop se vrši strojno i ručno sa vertikalnim odsjecanjem bokova i grubim izravnavanjem dna. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno predviđa samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom ( 80% strojno, a 20% ručnog iskopa ). Rad na iskopu obuhvaća pravilno zasjecanje bočnih strana i grubo planiranje dna rova. U cijenu uključen iskop bez obzira na sadržaj vode u iskopu i otežan rad radi razupirača. Naročito obratiti pažnju na širinu i dubinu rova da slijedi niveletu iskopa. Donji dio iskopa potrebno je izvesti ručno. Radovi moraju biti u potpunoj koordinaciji s montažom cijevi. Obračun po m3 stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju uz eventualno razupiranje.
|  | m3 | 438
4. | Planiranje dna rova na kote iz nacrta, a vrši se ručno prema projektiranoj širini i padu dna rova s točnošću +/- 3 cm. Iskopani materijal izbaciti van rova.
|  | m2 | 281
5. | Izrada posteljice od pijeska d = 10 cm te planiranje dna rova š = 0,8 m, prema projektiranim nagibima. Isplanirana posteljica mora imati propisanu kakvoću u pogledu zbijenosti. Stupanj zbijenosti Sz=100%, modul stišljivosti Ms=30MN/m2. Obračun radova:Obračun po m3 stvarno isplaniranog dna.
|  | m3 | 28
6. | Doprema, transport i nasipavanje čistog suhog pijeska. Pijesak služi kao obloga cijevi s nadslojem 30 cm od tjemena cijevi. Nasipavanje izvršiti tek kada je cjevovod spojen i tlačno ispitan. Nakon nasipavanja oblogu lagano nabiti. stupanj zbijenosti Sz=100%, modul stišljivosti Ms=30MN/m2. Obračun radova:Obračun po m3 stvarno izvedenih količina. Sve ostalo prema GN 900, 122, GN 200, 203 i THNE 4.02.3.
|  | m3 | 140
7. | Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom (cakumpakom) ispod prometnica i materijalom od iskopa u zelenom pojasu. Potrebno je ugrađivati u slojevima do 30 cm, uz stalno strojno ili ručno nabijanje, tako da konačni modul Ms odgovara namjeni finalizacije (prema OTU). U stavku uračunati i nabavu i dopremu zamjenskog materijala. Zatrpavanje se vrši do 30 cm od uređenog terena. (ostalo je kolnička ili pješačka konstrukcija). Stupanj zbijenosti Sz=100%, modul stišljivosti Ms=30MN/m2. Obračun radova:Obračun po m3 stvarno izvedenih količina.
| Materijal od iskopa | m3 | 45
| cakumpak | m3 | 141
8. | Transport suvišnog materijala preostalog nakon zatrpavanja rova uz utovar u transportno sredstvo te istovar. Materijal odvoziti na deponiju koja će u tu svrhu biti odobrena od nadležnih službi udaljenosti do 10 km. Obračun po m3 stvarno izvršenih radova na transportu računato u rastresitom stanju (rastresitost 25 %).
|  | m3 | 410
II. | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:
III. | OBJEKTI NA KANALIZACIJI
1. | Izrada kompletnog revizijskog okna veličine prema nacrtu a prosjećne dubine 1,40 m. Zidovi komore i dno su izvedeni iz betona C16/20 debljine 20 cm, a ploča iz betona C25/30 debljine 15 cm. Podložna ploča je izvedena iz betona c12/15 debljine 10 cm. U obračun su uključeni svi iskopi tj. proširenja rova, prijenosi materijala, ugradnja penjalica i lijevano željeznog poklopca 400 kN te izrada kinete i zatrpavanje oko okna uz lagano nabijanje. Betonu je potrebno dodati sredstva za vodonepropusnost. Izradu okna uskladiti s izvedbom kanala u pogledu točnih visina ulaza i izlaza. U stijenke okna ugraditi PVC elemente za priključak plastičnih cijevi na okno. Elementi se ugrađuju kod betoniranja. Obračun elemenata je u posebnoj stavci Obračun po komadu kompletno izvedenog okna.
| revizijsko okno100/60 cm | kom | 7
| revizijsko okno 60/60 | kom | 8
| kontrolno i mjerno okno 100/100 | kom | 1
2. | Nabava, doprema i ugradba kompletnog separatora ulja za protok od 50 l/sec sa vertikalnim i horizontalnim poravnanjem. Separator je izrađen od polietilena / polipropilena tako da su 100% vodonepropusni, nije im potrebna nikakva dodatna zaštita od korozije ili erozije, te su lagani i jednostavni za ugradnju i održavanje. Komplet sa svim pripadajućim materijalom i radovima do pogonske gotovosti.
|  | kom | 1
III. | OBJEKTI NA KANALIZACIJI UKUPNO:
IV. | MONTAŽNI RADOVI
1. | Izrada kanalizacijskog cjevovoda s dobavom, prijenosom i montažom PVC kanalizacionih cijevi i fazonskih komada klase SN4 sa spojem na kolčak. Cijevi moraju kakvoćom u pogledu debljine stijenki zadovoljavati norme HRN EN 13476-1:2007 i HRN EN 13476-2:2007 Montažu izvesti gumenim brtvama. Obračun u m1 izvedenog cjevovoda zajedno s fazonskim komadima.
| ND 300 mm | m1 | 81
| ND 250 mm | m1 | 43
| ND 200 mm | m1 | 105
| ND 160 mm | m1 | 145
2. | Dobava i ugradba PVC elemenata za priključak plastičnih cijevi na betonski zid okna. Element se ugrađuje kod betoniranja okna na točno određenu visinu za priključke i odvod iz okna. Obračun po komadu elementa prema profilu.
| DN 300 | kom | 11
| DN 250 | kom | 4
| DN 200 | kom | 12
| DN 160 | kom | 19
VI. | MONTAŽNI RADOVI UKUPNO:
V. | OSTALI RADOVI
1. | Geodetsko snimanje izvedenog stanja sa izradom svih potrebnih podloga i unosom u katastar instalacija. Stavkom je obuhvaćeno: - geodetsko snimanje položenog cjevovoda
- snimanje ugrađenih objekata
- unos u katastar instalacija
Obračun po m1 snimljenog cjevovoda.
|  | m1 | 374
IV. | OSTALI RADOVI UKUPNO:
B. | VANJSKA KANALIZACONA MREŽA
REKAPITULACIJA
I. | PRIKLJUČAK NA JAVNU KANALIZACIJU UKUPNO:
II. | ZEMLJANI RADOVI
III. | OBJEKTI NA KANALIZACIJI
IV. | MONTAŽNI RADOVI
V. | OSTALI RADOVI
B. | INTERNA VANJSKA KANALIZACIJA :
C. | INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE U GRAĐEVINI
I. | INSTALACIJA VODOVODA
1. | Nabava, doprema i montaža čeličnih pocinčanih cijevi sa svim potrebnim fitinzima i brtvenim materijalom. Komplet sa kukama, izolacijom, ovješenjem, konzolama od kutnog željeza te obujmicama i sitnim materijalom. Izolacija filcanim trakama. Za hidrantski vod i razvod ispod stropa. Uključivo ispiranje, tlačnu probu i dezinfekciju.
| Æ 2" | m1 | 42
| Æ 2 1/2" | m1 | 20
2. | Nabava,doprema i montaža slobodno protočnih mjedenih kuglastih ventila koji se ugrađuju u mrežu horizontalnog razvoda.
| Ć 2 1/2" | kom | 1
3. | Nabava, doprema i ugradnja PP-R cijevi prema HRN 1451 i spojnih komada koje se polažu u zidnim i podnim usjecima, za razvod tople i hladne vode. Obračun se obavlja po m' kompletno montirane, pričvršćene i ispitane cijevi, u stavku uračunati sav potreban spojno brtveni materijal. Izolacija horizontalnog i vertikalnog razvoda toplinske vodljivosti izolacije 0,030-0,040 W/mK, debljine 4 mm. Uključivo ispiranje, tlačnu probu i dezinfekciju te dobavu atesta o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće.
| d 20 mm ( 1/2" ) | m1 | 97
| d 25 mm ( 3/4" ) | m1 | 48
| d 32 mm ( 1" ) | m1 | 31
| d 40 mm ( 5/4" ) | m1 | 5
4. | Nabava,doprema i montaža slobodno protočnih mjedenih kuglastih ventila koji se ugrađuju ispred svakog izljevnog mjesta sa kromiranom kapom i rozetom komplet, te ostalih ventila koji se ugrađuju u mrežu.
| ravni Ć 3/4" | kom | 13
| ravni Ć 1/2" | kom | 31
| kutni Ć 1/2" | kom | 28
5. | Nabava, doprema i montaža zidnih požarnih hidranata. Limeni ormarić veličine 50 x 50 x 14 cm, miniziran i oličen uljenom bojom, protočni ventil Æ 2", crijevo dužine 15 m sa mlaznicom na kraju. Komplet.
|  | kom | 4
6. | Izvedba priključka tople i hladne vode te cirkulacije na spremnike tople vode.
|  | kom | 6
7. | Ispitivanje protupožarnih hidranata na protok i na tlak od strane nadležne ustanove, izdavanje atesta o ispravnosti hidrantske mreže.
|  | kom | 4
I. | INSTALACIJA VODOVODA
II. | INSTALACIJA KANALIZACIJE
1. | Iskop kanalskog jarka u tlu C ktg. sa vertikalnim odsjecanjem bokova, grubim izravnavanjem dna. Širina jarka prema normalnom poprečnom presjeku, dubine prema uzdužnom presjeku. Iskop se uglavnom predviđa strojno, dok se ručno predviđa samo na mjestima gdje se iskop ne može izvršiti mehanizacijom Obračunava se po m3 iskopanog materijala, mjereno u prirodnom stanju
|  | m3 | 12
2. | Fino planiranje dna kanalskog jarka u tlu C ktg. na kote određene uzdužnim presjekom sa točnošću +-1 cm i izbacivanjem suvišnog materijala. Obračun po m2 isplanirane površine.
|  | m2 | 24
3. | Izrada podloge za polaganje kanalizacionih cijevi u dnu rova, debljine prema poprećnom profilu rova od rastresitog materijala ( pijesak ). U cijenu stavke ulazi nabava, doprema, razvod, ubacivanje i planiranje pijeska u rov.
|  | m3 | 3
4. | Izrada obloge kanalizacione cijevi nakon montaže i tlačne probe pijeskom do visine 30 cm iznad gornjeg ruba cijevi. Ugrađivanje i nabijanje vršiti u slojevima od 20 cm. Cijena obuhvaća razvoz, ubacivanje, razastiranje i ručno nabijanje rastresitog materijala.
|  | m3 | 7
5. | Zatrpavanje cjevovoda materijalom od iskopa.
|  | m3 | 6
6. | Odvoz materijala od iskopa sa privremene gradilišne deponije na planirku koju će odrediti nadzorni inženjer, prosječne udaljenosti do 15 km. U cijenu je uključen utovar, istovar, prijevoz, te grubo razastiranje materijala. Obračun po m3 rastresitog stanja zemlje od iskopa.
|  | m3 | 12
7. | Nabava i doprema, raznošenje sa gradilišne deponije uzduž trase do mjesta ugradnje te spuštanje u rov i polaganje po niveleti, PVC kanalskih cijevi klasa SN 4 izrađene prema HRN EN 13476-2 dužine 5,0 m' za temeljnu kanalizaciju te spajanje gumenim prstenom. Obračun po m' položene i montirane cijevi.
| Æ 200 mm | m1 | 15
| Æ 160 mm | m1 | 26
| Æ 110 mm | m1 | 8
| fazonski komadi | kom | 21
8. | Dobava, prijenos i montaža tvrdih polietilenskih niskošumnih odvodnih cijevi za zvučno izolirane vertikalene razvode i horizontalne razvode ispod stropa sa vodotijesnim spajanjem, uključujući spojnice i potreban pričvrsni i ovjesni pribor i fazonske komade. U stavku uključene i fiksne cijevne obujmice sa zvučno izolacijskim umetkom te dodatna izolacija cijevi na mjestima prodora kroz konstrukciju i promjeni smjera vertikala zvučnom izolacijom od poliesterske pjene s olovnim uloškom. Obračun po m1.
| DN 160 mm | m1 | 16
| DN 110 mm | m1 | 7
| DN 75 mm | m1 | 5
| CČÆ 110 mm | kom | 1
| CČÆ 160 mm | kom | 1
| fazonski komadi | kom | 40
| kapa 110 mm | kom | 1
9. | Dobava, prijenos i montaža tvrdih temperiranih polietilenskih odvodnih cijevi za priključke sanitarnih predmeta u podu i/ili zidu, sa trajno vodotijesnim spajanjem uključujući spojnice,fazonske komade i potreban pričvrsni pribor. Obračun po m1.
| d 40 mm (DN 40) | m1 | 7
| d 50 mm (DN 50) | m1 | 31
| d 75 mm (DN 75) | m1 | 6
| d 110 mm (DN 100) | m1 | 12
| fazonski komadi | kom | 95
10. | Nabava i ugradba ljevano željeznih cijevi i fazonskih komada s naglavkom za odvodnju oborinskih voda na prelazu iz vertikale u horizontalu. Obračun po m1 cijevi zajedno sa fazonskim komadima i ovješenjem.
| Æ 100 mm | m1 | 8
| CČ Æ 100 mm | kom | 4
| fazonski komadi | kom | 8
11. | Nabava, doprema i montaža podnih sifona sa kromiranim perforiranim poklopcem u sanitarnim čvorovima. Komplet
|  | kom | 6
12. | Nabava i ugradba kišne rešetke sa za odvodnju ravnog neprohodnog krova sa svim potrebnim dijelovima. Komplet.
| sa horizontalnim odvodom Æ 100 mm | kom | 4
II. | INSTALACIJA KANALIZACIJE
III. | SANITARNI UREĐAJI
Napomena: Sanitarni uređaji i armature I klase a tip boju i oblik prema izboru glavnog projektanta i investitora. Priključke vodovoda i kanalizacije u zidu i podu izvoditi nakon odabira opreme. U cijeni kompletna dobava i montaža do pogonske gotovosti.
1. | Nabava i ugradba komplet WCa. U cijeni komplet vodokotlić ugrađen sa spojem na dovodnu mrežu i ispiranjem, kutni ventil, sjedeća daska s poklopcem, te sav ostali spojni i brtveni materijal. Konzolni WC montiran na instalacijski element za WC školjku s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem. Komplet.
| konzolni | kom | 10
2. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog invalidskog WC-a montiran na instalacijski element za WC školjku s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem, obostranih zidnih držača za ruke, s nosačem toalet papira, montažnim elementima ispiranja WC-a na držačima za invalide, Obračun po kompletu. Ostalo kao st. 1
|  | kom | 2
3. | Nabava i ugradba komplet umivaonika I klasa. U cijeni jednoručna stojeća baterija sa odvodom cijevi te sifonom, kutnim ventilima i spojnim cjevčicama, te sav ostali spojni i brtveni materijal. Komplet.
|  | kom | 12
4. | Dobava, prijenos i montaža kompletnog invalidskog umivaonika, s gibljivim priključkom d40 mm i stojeće senzorske armature. U stavku uključeno i dobava i ugradba zidnog nagnutog zaokretnog ogledala. Ostalo kao st. 3. Obračun po kompletu.
|  | kom | 2
5. | Nabava i ugradba zidnog pisoara I klasa. U cijeni odvodna i odljevna garnitura, splavna cijev sa mehaničkim ventilom, te sifon kao i sav ostali spojni i brtveni materijal. Komplet.
|  | kom | 4
6 | Nabava,doprema i ugradba dovoda i odvoda od sudopera ( čajna kuhinja ) koji su u projektu opreme sa hvatačem masti (sifonom). Kromirana jednoručna mješalica za toplu i hladnu vodu montirana na sudoper. Komplet.
|  | kom | 2
7. | Nabava i ugradba komplet sanitarne galanterije za opremu sanitarnih čvorova, a po izbopru projektanta interijera. U cijeni potreban sav spojni materijal.
| držač toaletnog papir | kom | 12
| držač papirnatih ručnika – san čvorovi | kom | 7
| sapunjara na tek sapun | kom | 14
| stalak i četka za WC | kom | 12
| ogledalo | kom | 14
| etažer | kom | 14
8. | Dobava i ugradba električnog bojlera sa svim potrebnim priborom, sigurnosnim ventilom, nosaćima, ovješenjem, fleksibilnim spojnim cijevima. Bojler je tlačnii za montažu ispod elemenata. Komplet sa svim radom i materijalom do pogonske gotovosti.
|  | kom | 1
III. | SANITARNI UREĐAJI | kn
C. | INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE U GRAĐEVINI
REKAPITULACIJA
I. | INSTALACIJA VODOVODA
II. | INSTALACIJA KANALIZACIJE
III. | SANITARNI UREĐAJI
SVEUKUPNO
SVEUKUPNO
A. | VANJSKA VODOVODNA MREŽA
B. | VANJSKA KANALIZACIONA MREŽA
C. | INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE U GRAĐEVINI
SVEUKUPNO
C. | ELEKTROINSTALACIJE
A | JAKA STRUJA I GROMOBRAN
1 | GLAVNI RAZVOD I RAZDJELNICI
Napomena: dimenzije svih ponuđenih proizvoda mogu odstupati +-5%,ali tehničke karakteristike moraju biti iste ili bolje od navedenih.U svim stavkama ove specifikacije sadržani su dobava materijala,ugradne kutije i sav potreban spojni i montažni materijala uključujući spajanje s dovođenjem u punu funkciju predmetne instalacije.
Sve razdjelnike izvesti s rednim stezaljkama
1 | Dobava, montaža i spajanje nadgradnog razdjelnika oznake GR u limenom kućištu, IP20 s vratima i bravom u dva polja te sa ugrađenom slijedećom opremom:
mjerni dio:
prekidač AS 160 A 3p 50 kA ,kom 1
ampermetar 0-5A,kom 3
voltmetar,kom 3
strujni transformator 150/5A,kom 3
strujni transformator 2000/5A,kom 3
jednopolni automatski osigurač 6-16A C ,kom 2
tropolni automatski osigurač 6A C,kom 2
tropolni osigurač rastavljač 63/50-35A,kom 2
NV osigurač 160A,kom 3
katodni odvodnik prenapona klase II,280V,20kA,kom 4
isključno tipkalo-gljiva,kom 1
mrežno polje:
tropolni osigurač rastavljač 63/50-35A,kom 10
trofazno dvotarifno kontrolno brojilo 40/5A,kom 10
| komplet bakrene sabirnice, redne stezaljke, natpisne ploćice te ostali spojni i montažni materijal potreban za cjelovitu montažu | kom | 1
2 | Dobava, montaža, spajanje i puštanje u rad
automatskog prigušenog uređaja za kompenzaciju
jalove snage s prigušenjem p = 7% (fr=189 Hz),
izveden prema shemi u prilogu, za primjenu u
mrežama s udjelom nelinearnih potrošača preko
20% i MTU frekvencijom većom od 250 Hz, te
za filtriranje 5. harmonika, nazivne snage
Qn=20 kvar (5+5+10), Un=400V, fn=50Hz,
sekvenca 1:1:2 (4 stupnja regulacije)
Uređaj se sastoji od sljedeće opreme:
• limeni samostojeći ormar, boje RAL7032,kom 1
dim.600x1100x350mm (šxvxd)
• inteligentni regulator faktora snage 4-stupanjski
kom 1
• tropolna rastavna osigurač sklopka NH00
sa osiguračima 50 A velike prekidne moči,kom 1
• trofazne kondenzatorske baterije 8,3 kvar, 525V, kom 2
50 Hz, suhi tip s negorivim impregnatom (dušikom)
i nadtlačnim osiguračem u sve tri faze, MKK
koncentrična tehnologija namatanja, sa svojstvom
samoozdravljenja;
• trofazne kondenzatorske baterije 16,7 kvar, 525V, kom 1
50 Hz, suhi tip s negorivim impregnatom (dušikom)
i nadtlačnim osiguračem u sve tri faze, MKK
koncentrična tehnologija namatanja, sa svojstvom
samoozdravljenja;
• trofazne antirezonantne filterske prigušnice sa
željeznom jezgrom i s termičkom zaštitom; kom 2
p = 7%, 5 kvar, 400 V, 50 Hz, Ln = 7,68 mH
s linearnošću induktiviteta L≥0,95∙Ln za I≤1,73∙I1
• trofazne antirezonantne filterske prigušnice sa
željeznom jezgrom i s termičkom zaštitom; kom 1
p = 7%, 10 kvar, 400 V, 50 Hz, Ln = 3,84 mH
s linearnošću induktiviteta L≥0,95∙Ln za I≤1,73∙I1
• kondenzatorski sklopnik za uklapanje prigušenog
stupnja 12,5 kvar, 400 V; ,kom 3
• sklopka za trenutačno isključenje svih
kondenzatorskih stupnjeva u slučaju nužde,kom 1
• ostala zaštitna, spojna i montažna oprema
Kompenzacijski uređaj mora biti istih ili boljih tehničkih karakteristika
|  | kpl | 1
3 | Dobava, montaža i spajanje ugradnog razdjelnika oznake RO-PP1 u poliester kućištu, IP20 s vratima i bravom te sa ugrađenom slijedećom opremom:
FID 40/0.3A 3p,kom 1
FID 63/0.03A 3p,kom 1
prekidač AS 63A,kom 1
jednopolni automatski osigurač 10A B,kom 12
jednopolni automatski osigurač 16A C,kom 12
tropolni automatski osigurač 16-20A C,kom 4
katodni odvodnik prenapona 15KA 0.5 KV,kom 4
sklopnik CN 10 230V,kom 3
| komplet bakrene sabirnice, redne stezaljke, natpisne ploćice te ostali spojni i montažni materijal potreban za cjelovitu montažu | kom | 1
4 | Dobava, montaža i spajanje ugradnog razdjelnika oznake RO-PP2/3/4 u poliester kućištu, IP20 s vratima i bravom te sa ugrađenom slijedećom opremom:
FID 40/0.3A 3p,kom 1
FID 40/0.03A 3p,kom 1
prekidač AS 63 R35A,kom 1
jednopolni automatski osigurač 10A B,kom 6
jednopolni automatski osigurač 16A C,kom 5
tropolni automatski osigurač 16-20A C,kom 2
katodni odvodnik prenapona 15KA 0.5 KV,kom 4
| komplet bakrene sabirnice, redne stezaljke, natpisne ploćice te ostali spojni i montažni materijal potreban za cjelovitu montažu | kom | 3
4 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika oznake RZP-1 u poliester kućištu, IP20 s vratima i bravom te sa ugrađenom slijedećom opremom:
FID 40/0.3A 3p,kom 2
FID 40/0.03A 3p,kom 1
prekidač AS 63 R35A,kom 1
jednopolni automatski osigurač 10A B,kom 8
jednopolni automatski osigurač 6-16A C,kom 14
tropolni automatski osigurač 20-32A C,kom 3
katodni odvodnik prenapona 15KA 0.5 KV,kom 4
sklopka 0-1-2 20A,kom 1
sklopnik CN 20A 3p,kom 1
luxomat sa prog.satom ,kom 1
| komplet bakrene sabirnice, redne stezaljke, natpisne ploćice te ostali spojni i montažni materijal potreban za cjelovitu montažu | kom | 1
5 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika oznake RZP-2 u poliester kućištu, IP20 s vratima i bravom te sa ugrađenom slijedećom opremom:
FID 40/0.3A 3p,kom 1
FID 40/0.03A 3p,kom 2
prekidač AS 63 R35A,kom 1
jednopolni automatski osigurač 10A B,kom 8
jednopolni automatski osigurač 10-16A C,kom 24
tropolni automatski osigurač 20-32A C,kom 3
katodni odvodnik prenapona 15KA 0.5 KV,kom 4
| komplet bakrene sabirnice, redne stezaljke, natpisne ploćice te ostali spojni i montažni materijal potreban za cjelovitu montažu | kom | 1
6 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika oznake RO-B u poliester kućištu, IP20 s vratima i bravom te sa ugrađenom slijedećom opremom:
FID 40/0.3A 3p,kom 1
FID 40/0.03A 3p,kom 1
prekidač AS 63 R35A,kom 1
jednopolni automatski osigurač 10A B,kom 6
jednopolni automatski osigurač 10-16A C,kom 13
tropolni automatski osigurač 16-20A C,kom 2
katodni odvodnik prenapona 15KA 0.5 KV,kom 4
| komplet bakrene sabirnice, redne stezaljke, natpisne ploćice te ostali spojni i montažni materijal potreban za cjelovitu montažu | kom | 1
7 | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika oznake RO-K u poliester kućištu, IP20 s vratima i bravom te sa ugrađenom slijedećom opremom:
FID 40/0.3A 3p,kom 1
FID 40/0.03A 3p,kom 2
prekidač AS 63 A,kom 1
jednopolni automatski osigurač 10A B,kom 8
jednopolni automatski osigurač 10-16A C,kom 23
tropolni automatski osigurač 20A C,kom 1
katodni odvodnik prenapona 15KA 0.5 KV,kom 4
| komplet bakrene sabirnice, redne stezaljke, natpisne ploćice te ostali spojni i montažni materijal potreban za cjelovitu montažu | kom | 1
8 | Dobava i montaža JPR tipkala za isključenje napona | kom | 1
9 | Dobava i ugradnja kabelske police obloženih vatrootpornim materijalom F30 za polaganje napojnih kabela .U cijenu uključiti sav neohodan materijal za ugradnju,montažu i galvansko povezivanje .Police položiti bočno na zidove ili ovjesiti o strop, komplet sa konzolama za montažu na zid, te ovjesnim elementima za ovješenje o strop. Nakon polaganja svih kabela te ispitivanja i označavanja kabela, potrebno je police očistiti od građevinske šute, te zatvoriti odgovarajučim perforiranim poklopcima.
| PK 200/60 | m | 10
| PK 100/60 | m | 50
10 | Perforirani nosači kabela
Dobava i ugradnja kabelske police za polaganje kabela jake i slabe struje.U cijenu uključiti sav neohodan materijal za ugradnju,montažu i galvasnko povezivanje
Police položiti bočno na zidove ili ovjesiti o strop, komplet sa konzolama za montažu na zid, te ovjesnim elementima za ovješenje o strop. Nakon polaganja svih kabela te ispitivanja i označavanja kabela, potrebno je police očistiti od građevinske šute, te zatvoriti odgovarajučim perforiranim poklopcima.
| PK 50/60 | m | 100
| PK-100/60 | m | 150
| PK 200/60 | m | 50
11 | Galvansko povezivanje kabelskih polica sa dva vijka M8 mm i nazubljenim podložnim pločicama | kom | 150
12 | Dobava, nabava i polaganje kabela za glavni razvod na kabelske police zajedno sa spajanjem kako slijedi:
| FG70R 5X16 mm² | m | 5
| FG70R 5X10mm² | m | 120
| FG70R 5X6 mm² | m | 5
| NHXH E90 3X2,5 mm² | m | 5
13 | Dobava,polaganje i spajanje gl.napojnog kabela od SPMO do GRO dijelom u pvc cijevi fi 110,a dijelo u kabelskoj polici kako slijedi: U cijenu uključiti sve potrebne građevinske radove
| NAYY 4X150 mm²+Cu 95 mm² | m | 50
| pvc cijev fi 110mm | m | 45
14 | Spajanje upravljačkog ormara dizala | kom | 1
15 | Ispitivanje instalacije, te izdavanje protokola | komplet | 1
1 | GLAVNI RAZVOD I RAZDJELNICI |  | UKUPNO :
2 | EL. INSTALACIJA JAKE STRUJE SPOJENA NA GR I POMOĆNE RAZDJELNIKE
1 | Dobava, nabava i polaganje kabela NYY ili H05VV-F na kabelske police, a dijelom u tičino cijevi fi 16 mm kako slijedi:
| 3X1,5 mm² | m | 3400
| 4X1,5 mm² | m | 340
| 5X1,5 mm² | m | 400
| 3X2,5 mm² | m | 1200
| 5x2,5 mm² | m | 150
| 5x4 mm² | m | 20
| FG07R 5x6mm² | m | 10
| FG07R 5x2,5mm² | m | 10
| cijev CK fi 16 | m | 4000
2 | Dobava, nabava i izvedba izjednačenja potencijala u sanitarnom čvoru zajedno sa kutijom, vodićima 6 i 16 mm² te vijčanim priborom komplet spojeno | kom | 7
3 | Dobava, nabava i ugradnja prekidača p/ž10A,230V IP 20 (osim ako ne piše drugačije) klp sa kutijom,maskom i poklopcem ,bijele boje kako slijedi:
| tipkalo | kom | 36
| obični | kom | 33
| obični IP44 | kom | 6
| izmjenični | kom | 14
| luxomat | kom | 1
| senzor pokreta 360° | kom | 18
4 | Dobava, nabava i ugradnja šuko utičnica podžbukne 230/400V 16A kpl sa kutijom, maskom i poklopcem kako slijedi:
| obična 230V/16A IP20 | kom | 53
| trostruka mreža 230V/16A u parapetnom kanalu IP20 | kom | 13
| dvostruka mreža 230V/16A IP20 | kom | 1
| dvostruka mreža 230V/16A IP44 | kom | 4
| trofazna 400/16A IP 44 | kom | 1
| trofazna 400/16A IP 20 | kom | 6
5 | Dobava i polaganje dvodjelnog podnog kanala visine 28 ili 38 mm, širine 100 mm. | m | 70
6 | Dobava,ugradnja i spajanje prolazne podne kutije sa upuštenim poklopcem za pod visine 7,5 cm | kom | 7
7 | Dobava,ugradnja i spajanje podne kutije sa dvije trostruke šuko utičnice i 2x trostruka RJ45 sa upuštenim poklopcem za pod pod srednje ekonomske vrijednosti dostupne na hrvatskom tržištu | kom | 20
8 | Dobava,ugradnja i spajanje stolne priključne kutije sa dvije trostruke šuko utičnice srednje ekonomske vrijednosti dostupne na hrvatskom tržištu | kom | 2
9 | Dobava i polaganje parapetnog dvodjelnog
| kanala dimenzija 130/60 limeni ,bijele boje | m | 5
10 | Spajanje projektora i projektorskog platna | kom | 2
11 | Spajanje komunikacijskog ormara | kom | 6
12 | Spajanje el.motora vrata ograde | kom | 2
13 | Spajanje plinske grijalice | kom | 2
14 | Spajanje vatrodojavne centrale | kom | 1
15 | Spajanje el.bojlera | kom | 1
16 | Spajanje el.grijača | kom | 1
17 | Spajanje rekuperatora | kom | 1
18 | Spajanje toplinske pumpe | kom | 1
19 | Spajanje fiksnog spoja | kom | 1
20 | Spajanje rashladnika vode | kom | 1
21 | Spajanje ventilokonvektora i termostata | kom | 7
22 | Spajanje split sistema sa dvije unutarnje i jednom vanjskom jedinicom | kom | 1
23 | Spajanje odsisnog ventilatora | kom | 3
24 | Brtvljenje prodora instalacije kroz protupožarne zidove pramastop jastučićima ili vatrootpornim kitom | kom | 5
25 | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke- polikarbonatno kućište i difuzor, snage maksimalno 38W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 5000lm, temperatura boje svjetla 4000K, indeks uzvrata boje CRI≥80, zaštite IP65, IK08, električna klasa CLI, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka | kom | 31
26 | Dobava i montaža ugradne LED svjetiljke- aluminijsko kućište s opalnim polikarbonatnim difuzorom, snage maksimalno 13W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1130lm, temperatura boje svjetla 4000K, indeks uzvrata boje CRI≥80, zaštite IP44 , IK07, električna klasa CLII, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka | kom | 47
27 | Dobava i montaža ugradne LED svjetiljke- aluminijsko kućište s opalnim polikarbonatnim difuzorom, snage maksimalno 25W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 2070lm, temperatura boje svjetla 3000K, indeks uzvrata boje CRI≥80, zaštite IP44 , IK07, električna klasa CLII, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka | kom | 3
28 | Dobava i montaža nadgradne LED svjetiljke-_ aluminijsko kućište i PMMA difuzor, snaga svjetiljke maksimalno 39W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 4000lm, indeks uzvrata boje CRI≥80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštite IP20, IK03, električna klasa II, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka | kom | 5
29 | Dobava i montaža ugradne LED svjetiljke_ aluminijsko kućište i PMMA difuzor sa zaštitom protiv blještanja UGR<19, snaga svjetiljke maksimalno 33W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 3400lm, indeks uzvrata boje CRI≥80, temperatura boje svjetlosti 4000K, zaštite IP20, IK03, električna klasa II, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka | kom | 51
30 | Dobava i montaža ugradne LED svjetiljke- opalni polikarbonatni difuzor, snage maksimalno 16W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 1250lm, temperatura boje svjetla 3000K, indeks uzvrata boje CRI≥80, zaštite IP44, IK02, električna klasa CLI, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka | kom | 8
31 | Dobava i montaža nadgradne zidne LED svjetiljke- aluminijsko kućište sa staklenim difuzorom, snage maksimalno 13W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 910lm, temperatura boje svjetla 3000K, indeks uzvrata boje CRI≥80, zaštite IP65, IK04, električna klasa CLI, životni vijek svjetiljke minimalno 50.000 sati pri 70% svjetlosnog toka | kom | 6
32 | Dobava i montaža LED reflektora, kućište od aluminija s pokrovom optike od ravnog transparentnog stakla, snage maksimalno 95W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 12000lm, asimetričnog snopa svjetlosti, indeks uzvrata boje CRI≥70, temperatura boje svjetla 4000K, zaštite IP65, IK08, električna klasa CLI, vijek trajanja svjetiljke minimalno 70.000 sati pri 80% svjetlosnog toka | kom | 6
33 | Dobava i montaža LED reflektora, kućište od aluminija s pokrovom optike od ravnog transparentnog stakla, snage maksimalno 38W, svjetlosni tok svjetiljke minimalno 4200lm, asimetričnog snopa svjetlosti, indeks uzvrata boje CRI≥70, temperatura boje svjetla 4000K, zaštite IP65, IK08, električna klasa CLI, vijek trajanja svjetiljke minimalno 70.000 sati pri 80% svjetlosnog toka | kom | 10
34 | Dobava i montaža čeličnog višekutnog stupa visine 10m visina h=10m, stup mora imati antikorozivnu zaštitu izvana i iznutra, mora biti opremljen vratima, letvicom za ovjes stupne razdjelnice, stupnom razdjelnicom, vijkom za uzemljenje izvana i iznutra, s pripadajućim temeljnim vijcima i maticama, naglavnik stupa ɸ 60 mm | kom | 6
35 | Dobava i montaža čelične vruće pocinčane stupne konzole za montažu jednog reflektora, za montažu na stup s naglavnikom ɸ 60 mm | kom | 6
36 | Dobava i montaža ugradne sigurnosne svjetiljke- autonomija 3h, u pripravnom spoju, svjetlosni tok LED izvora minimalno 100lm, zaštita IP42, IK04, električna klasa II | kom | 23
37 | Dobava i montaža nadgradne sigurnosne svjetiljke- autonomija 3h, u pripravnom spoju, svjetlosni tok LED izvora minimalno 100lm, zaštita IP65, IK04, električna klasa II | kom | 15
38 | Dobava i montaža ugradne sigurnosne svjetiljke -autonomija 3h, u trajnom spoju, svjetlosni tok LED izvora minimalno 100lm, zaštita IP42, IK04, električna klasa II, s piktogramom usmjerenja "Ravno", vidljivost piktograma minimalno 20m | kom | 4
39 | Dobava i montaža ugradne sigurnosne svjetiljke- autonomija 3h, u trajnom spoju, svjetlosni tok LED izvora minimalno 100lm, zaštita IP42, IK04, električna klasa II, s dvostranim piktogramom usmjerenja "Lijevo - Desno", vidljivost piktograma minimalno 20m | kom | 4
40 | Dobava i montaža nadgradne sigurnosne svjetiljke- autonomija 3h, u trajnom spoju, svjetlosni tok LED izvora minimalno 100lm, zaštita IP65, IK04, električna klasa II, s sa piktogramskom naljepnicom usmjerenja, vidljivost piktograma minimalno 20m | kom | 8
41 | Iskolčenje trase vanjske rasvjete i napajanje el.vrata | m | 250
42 | Iskop rova dubine 80 cm i širine 40 cm strojno | m³ | 80
43 | Izrada pješčane posteljice debljine 10 cm zajedno sa dobavom i prijevozom pijeska | m³ | 10
44 | Dobava ,nabava i polaganje kabela NYY 3x4 mm² u pripremljen rov | m | 200
45 | Dobava i polaganje trake FeZn 25x3 mm u rov | m | 200
46 | Zasipanje kabela pjeskom debljine 10 cm zajedno sa dobavom,prijevozom i razastiranjem | m³ | 10
47 | Dobava,nabava i polaganje pvc cijevi fi 63mm | m | 200
48 | Dobava ,nabava i polaganje gal štitnika | kom | 150
49 | Dobava,nabava i ugradnja trake upzorenja | m | 250
50 | Dobava,nabava i ugradnja spoja PY/F 6 mm2 na razdjelnici i tijelu stupa prema pravilima struke, komplet spojeno, ispitano i pušteno u rad. | kom | 6
51 | Dobava,nabava i Izrada podzemnih spojeva sa 2m trake FeZn 40x4mm² i križnom spojnicom 80x80 cm | kom | 6
52 | Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa | m³ | 50
53 | Odvoz viška zemlje sa utovarom i prijevozom na gradski deponij | m³ | 4
54 | Iskop zemlje za temelje rasvjetnih stupova dimenzija 110x110x120 cm | kom | 6
55 | Betoniranje temelja za rasvjetne stupove betonom C 16/20 zajedno sa armaturom,oplatom,uvodnom cijevi za kabel i 4 sidrena vijka | kom | 6
56 | Dobava ,nabava i uvlačenje kabela NYY 3x2,5mm² od razdjelnice stupa do svjetiljke | m | 12
57 | Geodetski snimak položaja stupova i položenih kabela električne instalacije javne rasvjete prije zatrpavanja kabela. | m | 250
58 | Ispitivanje instalacije, te izdavanje protokola | komplet | 1
2 | EL. INSTALACIJA JAKE STRUJE SPOJENA NA GR I POMOĆNE RAZDJELNIKE |  | UKUPNO :
3 | EL.INSTALACIJA DIZALA
1 | Dobava ,nabava i polaganje kabela NYY zajedno sa izradom i krpanjem šliceva u tičino cijevima kako slijedi:
| 3x1,5 mm² | m | 15
| 3x2,5 mm² | m | 15
| cijevi fi 16 | m | 15
2 | Dobava,nabava i ugradnja fluo svjetiljke VS 1x36W na zid okna zajedno sa cijevi | kom | 2
3 | Dobava,nabava i ugradnja prekidača N/Ž kpl sa kutijom ,poklopcem i maskom 10A,230V
| izmjenični u IP 44 zašt. | kom | 2
4 | Dobava,nabava i ugradnja šuko utičnica n/Ž kpl sa kutijom,poklopcem i masom 16A, 230V kako slijedi:
| U IP 44 zaštiti | kom | 1
5 | Dobava,nabava i ugradnja tipkala za isključenje napona | kom | 2
6 | Izrada prstena u oknu dizala trakom FeZn 40x4mm te spajanje na postojeći uzemljivač objekta zajedno sa odgovarajućim spojnim i montažnim priborom | m | 30
7 | Spajanje vodilica dizala preko katodnog odvodnika prenapona na gromobransku instalaciju | kpl | 1
8 | Brtvljenje prodora kroz protupožarne zidove | kom | 1
9 | Spajanje i ispitivanje instalacije te izdavanje protokola | kpl | 1
| UKUPNO EL.INSTALACIJA DIZALA : | kom | 1
4 | GROMOBRANSKA INSTALACIJA
1 | Dobava,nabava i polaganje trake FeZn
| 40x4 mm u temelj objekta zajedno sa varenjem i priborom | m | 130
2 | Dobava,nabava i izrada dozemnih spojeva sa 3m
trake Fe Zn 40x4 mm i križnom
| spojnicom 80x80mm | kom | 9
3 | Dobava,nabava i Izrada rastavnih mjernih spojeva
izvedenih sa dva pocinčana vijka
| M-10mm | kom | 8
4 | Dobava,nabava i ugradnja mjernih ormarića | kom | 8
5 | Dobava,nabava i polaganje trake FeZn
| 25x3 mm pod žbuku zajedno sa montažnim priborom. | m | 80
6 | Dobava,nabava i polaganje Al profila fi 8mm
mm na krovne potpore zajedno sa
istim te zaštitnim sredstvima za rad
| na kosom krovu. | m | 140
7 | Spajanje trake sa instalacijom krovne
vode uz primjenu odgovarajuće
| spojnice | kom | 50
8 | Spajanje trake i Al.profila trake odogovarajućim spojnicama
|  | kom | 80
9 | Spajanje trake sa metalnim masama
| pročelja ,požarnim stepenicama | kom | 80
10 | Dobava,nabava i ugradnja aluminijske loveće palice fi 16/10mm duljine 2m | kom | 4
11 | Dobava,nabava i ugradnja betonskog postolja za loveće palice do 2-4m | kom | 4
12 | Dobava i montaža komponente za pričvrščavanje loveće palice | kom | 4
13 | Dobava ,nabava i montaža spone 3x58RF-V 8-10mm/8-10 mm | kom | 4
14 | Dobava,nabava i ugradnja podložne trake 500x500 | kom | 4
15 | Ispitivanje instalacije, te izdavanje protokola | komplet | 1
3 | GROMOBRANSKA INSTALACIJA UKUPNO |  | UKUPNO :
A | JAKA STRUJA I GROMOBRAN
REKAPITULACIJA
1 | GLAVNI RAZVOD I RAZDJELNICI
2 | EL. INSTALACIJA JAKE STRUJE SPOJENA NA GR i POMOĆNE RAZDJELNIKE
3 | EL.INSTALACIJA DIZALA
4 | GROMOBRANSKA INSTALACIJA
UKUPNO :
B | SLABA STRUJA
1 | TELEFONI I INFORMATIČKA MREŽA
1. | Dobava i polaganje cijevi PEHD fi 100
od zdenaca na rubu parcele
| do uvodnog ormarića | m | 80
2 | Dobava i montaža zdenca
| MZ-D2 | kom | 2
3 | Iskop i zatrpavanje rova 80x40cm | m3 | 3.2
4 | Geodetsko snimanje zdenca i položenih
| cijevi te unošenje u katastar vodova | paušal | 1
5 | Dobava i montaža uvodnog ormarića
ITO sa 10-parne CRONE
| regletom | kom | 1
6 | Dobava i montaža razdjelnika računalne
mreže 19'' ':
visina 1800 mm
širina 600 mm
dubina 900 mm
pleksi vrata sa cilindar bravicom i okvirom
bočne stranice na ključ
zadnja stranica sa perforacijama
vertikalne širine 19'' komplet
otvori za ventilaciju: krovni-podni
uvođenje kabela s donje i gornje strane
ormar je eloksiran i lakiran prema RAL karti
crni
ormar 19'' -komplet
dodatna oprema:
vodilica kabla
razdjelnik 220V l HE sa 6 utičnica
Patch panel 24xRJ 45 Cat,6E (5 kompleta)
polica na izvlačenje
polica fiksna
ventilatorska jedinica sadva ventilatora
(2x2,5m3/min)sa vanjskim prekidačem I
termostatom KOM 1
|  | kpl | 1
7 | Dobava ,montaža i spajanje požbuknog ormarića KO dim 560x360x95(vxšxd) sa ugrađenom slijedećom opremom:
| telefonski distributer 4130 11 | kom | 1
| razvodni set za napajanje opreme 3x230V | kom | 1
| predspojni kabeli,krimpanje,konektori RJ 45 | kpl | 1
| ostali spojni i montažni materijal | kpl | 5
8 | Dobava i uvlačenje kabela 2. i 3. razine:
| PARIČNI KABEL UTP Cat 6 | m | 4000
9 | Dobava, postava i spajanje Cu vodiča za izjednačenje potencijala
| 1xP/F 10 mm2 između ormara i mjesta uzemljenja | m | 30
10 | Dobava, doprema i postavljanje oznaka kabela i priključnica
| isporuka i postavljanje oznaka na panele | kom | 198
| isporuka i postavljanje oznaka na module. | kom | 198
11 | Dobava i spajanje podžbukne priključnica Cat. 6, modul certificiran 3P bijele boje,klp spojeno
NOSAČ kom 1
OKVIR ,kom 1
ADAPTER ,kom 1
MODUL 1O RJ45 CAT 6 STP, ,kom 2
|  | kpl. | 36
12 | Dobava i montaža p/ž priključnice RJ 11 bijle boje sa nosačem,okvirom i adapterom | kom | 1
13 | Dobava,nabava i polaganje kabela TC 3POHFFR 2x2x0.8mm pod žbuku zajedno sa pvc cijevi fi 13.5mm | m | 20
14 | Mjerenje parametara mreže sa izdavanjem mjernih protokola
| CAT 6 | kom | 140
15 | Spajanje i ispitivanje instalacije te obilježavanje krajeva kabela | kom | 140
1 | TELEFONI I INFORMATIČKA MREŽA |  | UKUPNO :
B | SLABA STRUJA
REKAPITULACIJA
1 | TELEFONI I INFORMATIČKA MREŽA
UKUPNO :
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
A | JAKA STRUJA I GROMOBRAN
B | SLABA STRUJA
SVEUKUPNO :
D | VATRODOJAVA
Napomena:U svim stavkama ove specifikacije sadržani su dobava materijala,ugradne kutije i sav potreban spojni i montažni materijala uključujući spajanje s dovođenjem u punu funkciju predmetne instalacije.
1. | Dobava i isporuka analogno adresabilne vatrodojavne centrale sa 1 analogno-adresabilnom petljom, sa mogučnošću spajanja do 128 elemenata po petlji, sa glavnim operatorskim sučeljem sa LCD upravljačkom tipkovnicom, ethernet sučeljem,
sa programabilnim servisnim porukama, dijagnostikom i statistikama, upozorenjem vezano uz održavanje kada detektori postanu kontaminirani, kompenzacijom onečišćenja,
| programabilnom dan/noć funkcijom, mogućnosti umrežavanja do maksimum 32 centrale, ispravljačem za 72h autonomije, sa mogućnosti za pristup sa udaljene. Mora posjedovati HRN EN54 i CPD certifikat | kom | 1
2. | Dobava i isporuka vatrootpornog ormara F-60 min sa ostakljenim vratima, dimenzija 800x800x250mm. | kom | 1
3. | Dobava i isporuka telefonskog komunikatora za spoj na zaštitarsku službu. | kom | 1
4. | Dobava i isporuka akumulatorskih baterija 18Ah za autonomiju sustava 72h. 12VDC/18Ah | kom | 2
5. | Dobava i isporuka dodatnog kućišta za smještaj baterija | kom | 1
6. | Dobava i isporuka višekriterijskog optičkog detektora požara, niskog profila. Zadovoljavati Europski HRN EN54 i VdS. Javljači srednje ekonomske vrijednosti dostupne na hrvatskom tržištu | kom | 30
7. | Dobava i isporuka termičkog detektora požara, niskog profila. Zadovoljavati Europski HRN EN54 i VdS. | kom | 2
8. | Dobava i isporuka podnožja detektora požara sa 4 kontakta. | kom | 32
9. | Dobava i isporuka izolatora petlje. | kom | 2
10. | Dobava i isporuka crvenog, adresabilnog ručnog javljača požara. | kom | 13
11. | Dobava i isporuka adresabilnog ulazno-izlaznog modula sa minimum jednim selektabilno nadziranim ulazom i minimum jednim magnestki zapiranim izlaznim kontakatom. | kom | 4
12 | Dobava i isporuka paralelnog indikatora požara | kom | 1
13 | Dobava i isporuka unutarnje crvene adresabilne vatrodojavne sirene | kom | 6
14 | Dobava i isporuka vanjske vatrodojavne sirene IP66 sa crvenom bljeskalicom. | kom | 1
15 | Dobava i isporuka sa polaganjem vatrodojavnog kabela JB-Y(St)Y 2x2x0,8mm2 - sve komplet | m | 1500
16 | Dobava i isporuka sa polaganjem halogen free kabela NHXH(E90) 3x1,5mm2 - sve komplet | m | 25
17 | Dobava i isporuka sa polaganjem vatrodojavnog, negorivog kabela JEB-H(St)H (E30) 2x2x0,8mm2 - sve komplet | m | 50
18 | Dobava i isporuka sa polaganjem negorive rebraste CS cijevi fi 20/25mm uključujući sav potreban dodatni materijal i pribor (vezice, obujmice,...) | m | 1400
19 | Montaža i spajanje vatrodojavne centrale sa svim modulima i kućištem za baterije | kompl | 1
20 | Montaža, spajanje, adresiranje i označavanje sve opreme sustava vatrodojave | kom | 124
21 | Dobava i isporuka naljepnica za označavenje elemenata sustava za dojavu požara | kompl | 1
22 | Protupožarno brtvljenje između požarnih sektora provrta fi 40mm | kom | 5
23 | Ispitivanje instalacije sustava za dojavu požara | kompl | 1
24 | Programiranje i parametriranje vatrodojavne centrale i unošenje podataka | kompl | 1
25 | Puštanje u rad sustava za dojavu požara | kompl | 1
26 | Prvo ispitivanje sustava za dojavu požara od strane ovlaštene ustanove uz prethodno dobiven projekat ovjeren od strane MUP-a ili nadležne institucije za cijeli objekat | kompl | 1
27 | Obuka korisnika i uputstva na Hr jeziku. | kompl | 1
28 | Izrada projekta izvedenog stanja u tri primjerka | kompl | 1
A | UKUPNO VATRODOJAVA
B | ODIMLJAVANJE
Otvaranje prozora za odimljavanje, direktno otvaranje elektromotorom, centrala povezuje sve komponente odimljavanja, osigurava autonomiju 72h
1 | Dobav,montaža i ispajanje centrale za odimljavanje, sa dva motora , 3,4A, | kom | 1
2 | Dobava,montaža i spajanje ručnog javljača / tipkala 24V DC, VdS, RAL 2011 orange, | kom | 2
3 | Dobava,montaža i spajanje prekidača funkcije otvori/stop/zatvori, sa LED signalizacijom. | kom | 2
4 | Dobava,montaža i spajanje vretenastog elektromotora E250/750mm, sa okovom za montažu motora i krila prozora | kom | 1
5 | Dobava,montaža i spajanje detektora dima sa podnožjem | kom | 1
6 | Dobava,montaža i spajanje vremenske stanice | kom | 1
7 | Dobav,polaganje i spajanje kabela kako slijedi:
| JB-H(St)H-2x2x0,8mm2 | m | 30
| NHXH(E90) 3x1,5mm2 | m | 50
| JB-H(St)H 4x2x0,8mm2 | m | 80
| CS25mm/PNT20mm | m | 130
8 | Montaža, spajanje, ispitivanje instalacije | kpl | 1
9 | Programiranje | kpl | 1
10 | Prvo ispitivanje sustava od strane ovlaštene ustanove | kpl | 1
11 | Puštanje u rad sustava | kpl | 1
12 | Obuka korisnika i uputstva na hr jeziku | kpl | 1
B | UKUPNO ODIMLJAVANJE
REKAPITULACIJA
VATRODOJAVA
ODIMLJAVANJE
SVEUKUPNO
Navedene cijene su bez PDV-a
REKAPITULACIJA
VATRODOJAVA
ODIMLJAVANJE
SVEUKUPNO
Navedene cijene su bez PDV-a
E | STROJARSKE INSTALACIJE
NAPOMENA :
- Jedinične cijene stavaka moraju sadržavati sve troškove dobave (transportne troškove), ugradnje (montaže) ,sitnog potrošnog materijala potrebnog za montažu te sve potrebne radnje za čišćenje mjesta gradenje te povrat alata i preostalog materijala nakon montaže.
- Jedinične cijene stavaka opreme moraju sadržavati
troškove od strane ovlaštenog servisa prilikom
montaže, nadzora nad montažom i puštanje
u rad svih uređaja
uz kontrolu svih izvedenih radova relevantnih
za funkciju. Stavka uključuje sve radove i sav
eventualno potreban dopunski materijal za
dovođenje svih uređaja do potpune pogonske
sposobnosti kao elektro spajanje i podešavanje
uređaja i elemenata automatske regulacije istog,
balansiranje, potrebno nadopunjavanje uređaja
rashladnim sredstvom, probni pogon i dr.
Troškove energije snosi investitor.
A. | Grijanje i hlađenje
1. | Dobava i ugradba kazetnih ventilokonvektora konvektora namjenjenih grijanju i hlađenju prostorija opticajnim zrakom-recirkulacija.Ventilacijski konvektori predviđeni su za ugradbu u prostoru na katu, te su glede toga opremljeni maskom, pripadajućim nosačima, tipskom usisnom i tlačnom rešetkom, upravljačkim sklopom za regulaciju temperature. Regulacijski sklop isporučuje se kao element za ugradbu u prostoru s cca. 6 m’ el. kabela za međusobno povezivanje sklopa s konvektorom. Ventilacijski konvektor predviđen je za rad u mreži četverocijevnog sustava grijanja/hlađenja. Na izmjenjivaču konvektora moraju biti predviđeni priključci sa instaliranom armaturom za automatsko odzračivanje. Regulacijski sklop treba biti opremljen četverostupanjskim prekidačem (tri radne brzine + pozicija isključenja), sklopnikom za prebacivanje režima rada (ljeto-zima), prekidačem za isključivanje uređaja, te termostatom za prekid rada ventilacijskog konvektora, kada isti nema zahtijevanu temperaturu dotoka hladne/tople vode (hladna 15, a topla 40 oC)..Svi konvektori isporučuju se s pripadajućim materijalom za ugradbu i učvršćenje, pripadajućim filtrom klase EU 4, te pomoćnom okapnicom. Uređaj komplet sa troputnim on/off ventilom : DN 20 - 1 kom, DN 15 - 1 kom.
Kapacitet hlađenja: 3,2 do 3,5 kW
Rashladni medij: hladna voda 8/13 oC
Kapacitet grijanja: 6,3 do 6,8 kW
Ogrijevni medij: topla voda 60/50 oC
Uređaj kompletirati sa fleksibilnim cijevnim spojem duljine 300 mm dimenzije NO 20 - 2 kom i NO 15 - 2 kom
|  | kom | 5
2. | Dobava i ugradba kazetnih ventilokonvektora konvektora namjenjenih grijanju i hlađenju prostorija opticajnim zrakom-recirkulacija.Ventilacijski konvektori predviđeni su za ugradbu u prostoru na katu, te su glede toga opremljeni maskom, pripadajućim nosačima, tipskom usisnom i tlačnom rešetkom, upravljačkim sklopom za regulaciju temperature. Regulacijski sklop isporučuje se kao element za ugradbu u prostoru s cca. 6 m’ el. kabela za međusobno povezivanje sklopa s konvektorom. Ventilacijski konvektor predviđen je za rad u mreži četverocijevnog sustava grijanja/hlađenja. Na izmjenjivaču konvektora moraju biti predviđeni priključci sa instaliranom armaturom za automatsko odzračivanje. Regulacijski sklop treba biti opremljen četverostupanjskim prekidačem (tri radne brzine + pozicija isključenja), sklopnikom za prebacivanje režima rada (ljeto-zima), prekidačem za isključivanje uređaja, te termostatom za prekid rada ventilacijskog konvektora, kada isti nema zahtijevanu temperaturu dotoka hladne/tople vode (hladna 15, a topla 40 oC). Svi konvektori isporučuju se s pripadajućim materijalom za ugradbu i učvršćenje, pripadajućim filtrom klase EU 4 te pomoćnom okapnicom.Uređaj komplet sa troputnim on/off ventilom : DN 20 - 1 kom, DN 15 - 1 kom.
Kapacitet hlađenja: 2,2 do 2,4 kW
Rashladni medij: hladna voda 8/13 oC
Kapacitet grijanja:4,5 do 5 kW
Ogrijevni medij: topla voda 60/50 oC
Uređaj kompletirati sa fleksibilnim cijevnim spojem duljine 300 mm dimnezije NO 20 - 2 kom i NO 15 - 2 kom
|  | kom | 1
3. | Usisno-istrujni panel za montažu na ventilokonvektore | kom | 6
4. | Upravljački panel za kontrolu rada ventilokonvektora (brzina vrtnje ventilatora te automatska kontrola temperature) - zidna ugradnja | kom | 6
5. | Rashladnik vode, toplinska poumpa, za vanjsku ugradnju objekta sa scroll kompresorima, tihe izvedbe, sa mikroprocesorskim upravljanjem, sa ekološkim medijem R410A, sa integriranim hidroblokom i spremnikom vode, sljedećih tehničkih karakteristika:
Kapacitet hlađenja: 22 do 25 kW
| kapacitet grijanja : 23 do 26 kW | kom | 1
6. | Antivibracijska podloga za montažu rashladnika na krov | kom | 1
7. | Daljinski upravljač za rashladnik - on/off, status | kom | 1
8. | Antivibracioni cijevni spoj rashladnika vode komplet
| sa spojnim materijalom DN 40 | kom | 2
9. | Lijevano željezni ventil NP 6 komplet sa spojnim materijalom, DN 40 | kom | 2
10. | Odvajač nećistoća NP 6 komplet sa spojnim mateirjalom, DN 40 | kom | 1
11. | Dobava i montaža bakrenih cijevi i za razvod ventilokonvektorskog grijanja/hlađenja te radijatorskog grijanja, komplet sa svim potrebnim spojnim materijalom za spoj na ventilokonvektore
| ∅ 15x1,0mm | m | 190
| ∅ 18x1,0mm | m | 90
| ∅ 22x1,0mm | m | 140
| ∅ 28x1,0mm | m | 70
| ∅ 35x1,0mm | m | 120
| ∅ 42x1,5mm | m | 50
12. | Toplinska izolacija sa parnom branom
debljine 16 mm komplet sa spojnim materijalom, za
cijevi rashladnog medija , za cijev dimenzije :
| ∅ 22x1,0mm | m | 90
| ∅ 28x1,0mm | m | 35
| ∅ 35x1,0mm | m | 40
| ∅ 42x1,5mm | m | 50
13. | Armirano fleksibilna crijeva unutarnjeg nazivnog promjera za priključak ventilokonvektora na razvodnu mrežu
| NO20 | kom | 24
14 | Kuglaste slavine za spoj ventilokonvektora na razvod instalacije
| NO20 (R3/4") | kom | 24
15. | Dobava i montaža cijevi iz polietilena (PPR) za odvod kondenzata ventilokonvektorskog grijanja/hlađenja. komplet sa svim potrebnim spojnim materijalom za spoj na ventilokonvektore i fazonskim i prijelaznim komadima
| ∅ 25 mm | m | 60
| ∅ 32 mm | m | 24
| ∅ 40 mm | m | 20
16. | Čelični pločasti radijatori , dimenzija; D/V/Š: 80/600x1800, toplinske snage 3 do 3,2 kW, tw=70/50 oC | kom | 2
17. | Čelični pločasti radijatori dimenzija; D/V/Š: 80/600x1650, toplinske snage 2,8 do 3 kW, tw=70/50 Oc | kom | 5
18 | Čelični pločasti radijatori dimenzija; D/V/Š: 80/600x1350, toplinske snage 2,3 do 2,5 kW, tw=70/50 oC | kom | 1
19. | Čelični pločasti radijatori dimenzija; D/V/Š: 80/600x1050, toplinske snage 1,8 do 2 kW, tw=70/50 oC | kom | 1
20. | Čelični pločasti radijatori dimenzija; D/V/Š: 80/600x600, toplinske snage 1 do 1,15 kW, tw=70/50 oC | kom | 1
21. | Čelični pločasti radijatori dimenzija; D/V/Š: 80/900x600, toplinske snage 2 do 2,2 kW, tw=70/50 oC | kom | 1
22. | Čelični pločasti radijatori dimenzija; D/V/Š: 80/900x450, toplinske snage 1 do 1,2 kW, tw=70/50 oC | kom | 1
23. | Čelični pločasti radijatori dimenzija; D/V/Š: 80/750x750, toplinske snage 1,5 do 1,7 kW | kom | 1
24. | Čelični pločasti radijatori dimenzija; D/V/Š: 80/500x900, toplinske snage 1,3 do 1,5 kW, tw=70/50 oC | kom | 2
25. | Kupaonski radijatori, lojtrica dimenzija; Š/V: 600/1200, toplinske snage 0,5 do 0,6 kW, tw=70/50 Oc | kom | 6
26. | Radiataorski ventil RV 15 komplet sa termostatskom glavom komplet sa spojnim materijalom | kom | 21
27. | Radiajtorska prigušnica komplet sa spojnim materijalom | kom | 21
28. | Radiajtorski odzračni pipac R 8 komplet sa spojnim materijalom
|  | kom | 21
29. | Slavina za punjenjue i pražnjenje R 15 komplet sa spojnim materijalom
|  | kom | 21
30. | Konzole i pričvrsnice za gore navedene radiajatore
|  | kom | 1
31. | Automatski odzrsačni lončić NO 15 komplet sa spojnim materijalom
|  | kom | 12
32. | Plinska kondenzacijska grijalica vode sa integriranom membranskom tlačna ekspanzijska posuda i digitalnom regulacijom,sobnim termostatom, za ugradnju na katu, komplet sa akumulacionim spremnikom za pripremu tople potrošne vode volumena 75 litara - ugradnja ispod bojlera. Komplet sa recirkulacionom pumpom sa brončanim kućištem, TPV Gw=0,1 m3/h , sa visokotloačnom membranskom ekspanzionom posudom volumena 5 litara, te zapornim ventilima R 15 i sigurnosnim ventilom DN15, po=4 bara. Uređaj komplet sa zrakodimovodnom cijevi 80/125 mm, duljine 3 m, sa krovnim prijključkom (sa spojnim materijalom)
| toplinski učinak: 35 do 38 kW | kom | 1
33. | Plinska kondenzacijska grijalica vode sa integriranom membranskom tlačna ekspanzijska posuda i digitalnom regulacijom,sobnim termostatom, za ugradnju u prizemlje, komplet sa akumulacionim spremnikom za pripremu tople potrošne vode volumena 75 litara - ugradnja ispod bojlera. Komplet sa recirkulacionom pumpom sa brončanim kućištem, TPV Gw=0,1 m3/h , sa visokotloačnom membranskom ekspanzionom posudom volumena 5 litara, te zapornim ventilima R 15 i sigurnosnim ventilom DN15, po=4 bara. Uređaj komplet sa zrakodimovodnom cijevi 80/125 mm, duljine 7 m, sa krovnim prijključkom (sa spojnim materijalom)
| toplinski učinak: 26 do 28 kW | kom | 1
34. | Vanjska jedinica multi split sustava, za hlađenje/grijanje konferencijske sale, Qhl=5,4 kW,Q gr = 5,6 kW, komplet sa spojnim cijevima freona (spoj unutarnjih jedincia - 2 kom, udaljenost jedinca 5 m) , komplet sa konzolama i držaćima, prvim punjenjem freona | kom | 1
35. | Unutarnja jedinica multi split sustava, za hlađenje/grijanje konferencijske sale, Q hl = 2,5 kW, Qgr= 2,8 kW komplet sa daljinskim upravljačem, nosačima, cijevima za odvod kondenzata Cu 18 x 1 , duljine 12 m | kom | 2
36. | Toplinska pumpa za vanjsku ugradnju za grijanje/hlađenje prostora bistroa, Q hl = 4 kW, Q gr = 6 kW, tw=7/12 oC / 40/35 oC), komplet sa konzolama i ovjesom (30 kg) , za ugradnju na fasadu, komplet sa daljinskim žičanim upravljačem. Uređaj komplet sa hidro blokom - cirkulaciona pumpa i puffer. | kom | 1
37. | Unutarnja kazetna jedinica, za grijanje/hlađenje prostora bistroa, za spoj na toplinsku pumpu iz stavke 36. komplet sa daljinskim infra upravljačem, nosačima i držaćima, ventilima DN 20 - 2 kom, fleksibilnim cijevnim spojem DN 20 duljine 30 cm - 2 kom, spojnim izoliranim cjevovodom sa parnom branom Cu 22x1 mm duljine 12 m | kom | 1
38. | Upravljačka zidna ploča za kontrolu sustava grijanja/hlađenja bistroa | kom | 1
39. | Obloga cijevi u vanjsklom prostoru aluminijskim limom debljine 0,55 mm sa brtvljanim spojeviima
|  | m2 | 2
40. | Hladna i topla tlačna proba, probni pogon instalacije, temeljito odzračivanje, regulacija i balansiranje, u trajanju od 48 sati, uz pisano izvješće o postignutim parametrima. Stavka uključuje ispitivanje instalacije od strane ovlaštene ogranitzacije - funkcionalnost, uređaji sa povećanom opasnošću ... - sve spremno za tehnički pregled. | kom | 1
43. | Izrada i dobava dokumentacije izvedenog stanja | kom | 1
A. UKUPNO:
B. | SUSTAV VENTILACIJE
1. | Ventialciona komora, podstropna, ložeća - rekuperaciona komora - protok zraka: 900 do 1100 m3/h - tlačni i odsisni ventialtor, filter zraka, rekuparatorska sekcija - 4 brzine ventilatora - maks. eksterni pad tlaka: 170 Pa - mogućnost priključka CO2 osjetnika - mogućnost zadnjeg ili bočnog priključka ulaza svježeg zraka i izlaza potrošenog zraka - priključne dimenzije kanala: ∅.250 mm
uređaj komplet sa elektro grijačem Nel=5 kW, sa krilnom sklopkom -spoj na automatiku komore , sa regualtorom, vodećim i graničnim termostatom.
sklop komplet sa konzolama i nosačima te antivibracionim priuključcima kanala
|  | kom. | 1
2. | Ventilacioni Spiro cijevi iz pocinčanog lima , kompletno s potrebnim fazonskim elementima, usmjerenjima, ukrućenjima, prirubnicama itd. U stavku je ukjučen sav ovjes instalacije te sav sitno potrošan materijal potreban za montažu ovjesa.
| ∅ 250 mm | m | 30
| ∅ 100 mm | m | 20
3. | Usisna i tlačna rešetka sa štucnama za ugradnju na spiro cijev dimenzija 125x325mm - aluminijska rešetka sa regualtorom količine ezraka | kom | 6
4. | Aluminijsko vidno nepropusna rešetka, za ugradnju u vrata dimenzije (mm): 325x125, za ventilaciju sanitarnih čvorova | kom | 3
5. | Aluminijska fiksna rešetka kompl sa zaštitnom mrežicom ,ugradbenim okvirom, prelaznim komadom od pocinčanog lima (25 kg) , dimnezije 250 x 400 mm
|  | kom | 2
6. | Odsisni kupaoniski ventilator Q=90 m3/h, niskiu nivo buike (ispod 45 dB) komplet sa spoem na odsisni ventilacioni kanal | kom | 3
7. | Izolacija kanala za dovod svježeg zraka i odvod otpadnog zraka izolaciom sa parnom branom debljine 20 mm, za kanal promjera 250 mm
|  | m | 12
8. | Izrada i dobava dokumentacije izvedenog stanja | kom | 1
B. UKUPNO:
C. | PLINSKA INSTALACIJA
OPĆE NAPOMENE:
U jedinične cijene treba uključiti:
Dobavu opreme i materijala do mjesta ugradnje te raznošenje opreme, materijala i alata po gradilištu.
Montažu opreme i svog navedenog materijala. Montažu opreme treba izvršiti prema uputama proizvođača. Montažu u svemu treba izvesti prema projektnim nacrtima, tehničkom opisu i ovoj specifikaciji sa svim potrebnim sitnim montažnim materijalom. Radove treba izvesti stručna radna snaga.
Mjerenje i dokazivanje projektom predviđenih parametara koje izvodi ovlaštena organizacija.
Kompletiranje ispitnih listova i dokaza o kvaliteti isporučenog materijala da je u skladu s uvjetima iz propisa. Dokumentacija se kompletira u jednom primjerku.
Kompletiranje garancijskih listova isporučenih aparata, opreme i uređaja. Dokumentacija se kompletira u jednom primjerku.
Primopredaju izvedenih radova, izradu pismenih uputa za rad i održavanje opreme.
Pripremno-završne radove. Dovoz i odvoz alata potrebnog za kvalitetno izvođenje montažnih radova, osiguranje ljudstva i gradilišta od nesretnih slučajeva, upoznavanje s građevinom, kontakti s nadzornom službom. Usklađivanje s ostalim sudionicima u gradnji.
Grubo i fino čišćenje objekta nakon svake faze radova s odvozom na gradsku deponiju.
Eventualno potrebne skele.
Ispitivanja cjelokupne plinske instalacije, i to:
- prethodno ispitivanje
- glavno ispitivanje
C.1. | KUĆNI PRIKLJUČAK - NEMJERENI PLIN
Strojarski radovi
1. | Dobava i montaža plinske polietilenske cijevi izrađene prema HRN G.C6.605 od polietilena visoke gustoće kvalitete prema HRN G.C1.300 i mjerama prema HRN G.C6.601, kvalitete PE100, sljedećih dimenzija:
| d 32 SDR 11 | m | 24
2. | Dobava i montaža navarnog sedla za nabušavanje sa zaporom od polietilena visoke gustoće SDR 11, sljedećih dimenzija:
| d160 / d32 s otvorom za nabušavanje | kom. | 1
3. | Brzozatvarajući ventil GSA  d32 za radni tlak 1-4 bar komplet sa škrinjicom. | kom. | 1
4. | Dobava i montaža spojnice od polietilena visoke gustoće s elektro zavojnicom.
| d 32 SDR 11 | kom. | 2
6. | Dobava i montaža prijelaznog komada PEHD/Čelik sljedećih dimenzija:
| d 32/ NO25 | kom. | 1
7. | Dobava i montaža polietilenske trake za izolaciju čeličnog dijela plinovoda i čeličnog dijela kućnog priključka | m | 10
8. | Dobava i montaža traka za detekciju plastičnog kućnog priključka od polietilena s metalnim vodičima. | m | 24
9. | Dobava i postavljanje plastične trake za označavanje kućnog priključka žute boje s natpisom PLIN ili POZOR PLIN, širine najmanje 6 cm.
|  | m | 24
10. | Zaštitna PVC cijev d110 za prolaz instalacije ispod prometnice | m | 8
C.2. | Građevinski radovi
11. | Zaštitna PVC cijev d110 za prolaz instalacije ispod prometnice
| Iskop rova i zavarnih jama u tlu B. kategorije, prosječne širine 0,4 m, dubine 1,0 m, s ubacivanjem zemlje u kamion. Iskop rova jedne zavarne jame izvesti ravnim odsijecanjem stranica i dna rova. Zavarnu jamu kopati na spoju projektiranog i postojećeg plinovoda. Obračun po kubiku stvarno iskopanog materijala. | m3 | 12
12. | Planiranje dna rova
| Planiranje dna rova plinovoda sa svim potrebnim uklanjanjem kamenja, smeća ili stranih predmeta i nasipavanjima. Obračun po kvadratu stvarno isplaniranog rova. | m2 | 10
13. | Izrada posteljice cijevi
| Nabava, transport i razastiranje čistog suhog pijeska u rovu plinovoda, debljine 15 cm, odnosno nakon nabijanja 10 cm. Obračun po kubiku stvarno izvedenih količina. | m3 | 1.8
14. | Izrada obloge cijevi
| Nabava, transport i razastiranje čistog suhog pijeska u rovu plinovoda, debljine 20 cm (nabiti). Pijesak služi kao obloga cijevi s nadslojem od tjemena cijevi 10 cm. Nasipavati tek kada je cjevovod spojen. Nakon nasipavanja oblogu lagano nabiti. Obračun po kubiku stvarno izvedenih količina. | m3 | 2.5
15. | Zatrpavanje šljunkom
Nabava, transport i razastiranje šljunka u rov plinovoda ispod uređenih površina. Nasipavati nakon izvedbe pješčane obloge u tri faze:
-nasipavanje šljunka u sloju od oko 35 cm uz pažljivo ručno nabijanje
-postavljanje trake upozorenja
-nasipavanje šljunka u slojevima od 50 cm uz nabijanje vibropločama do potpune zbijenosti.
| Zatrpavanje rova plinovoda šljunkom treba izvesti do kote uređene površine. Obračun po kubiku stvarno izvedenih količina. | m3 | 3.8
16. | Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa
| Zatrpavanje izvesti iznad pješčane obloge cijevi u slojevima uz nabijanje, s time da se prvi sloj nabija ručno. Obračun po kubiku stvarno izvedenih količina | m3 | 3
17. | Odvoz viška materijala
| Utovar u transportno sredstvo, transport i istovar materijala preostalog nakon zatrpavanja rova plinovoda na deponij koji će u tu svrhu biti odobren (do 20 km). Obračun po kubiku stvarno izvedenih radova na transportu | m3 | 2
Napomena: kućni priključak izvodi distributer plina
C.3. | REGULACIJSKO - MJERNI SKLOP
18. | Dobava i montaža plinovodnog priključka koji se sastoji od sljedećega:
| Plinski ormarić Vratašca ormarića su s pantama i bravom za usadni ključ te s ventilacijskim otvorima gore i dolje, izvedenim štancanjem proreza i izvlačenjem, svijetlog otvora svaki najmanje 10 cm2. Dimenzije određuje distribter plina. | kom. | 2
Glavna zaporna podzemna prirubnička kuglasta slavina
| DN 25 PN 16 | kom. | 1
Plinski filtar kutni DN 25 PN 16
| tip ZGEF | kom. | 1
| Prijelazni komad PEHD d32 na ČE | kom | 1
Regulator tlaka s sigurnosnom membranom ITRON SERus-GMS, tip 143-4-36, za plinomer G-4, priključak DN 25
-ulazni tlak 1-4 bar
-izlazni tlak 20 mbar (max.25 mbar)
|  | kom | 2
| Plinsko membransko brojilo G-4, DN 25 s temperaturnim korektorom UNIFLO TCE 1000 | kom | 2
Zaporna prirubnička kuglasta slavina
| DN 25 PN 10 | kom. | 2
Navojne plinske kuglaste spojnice
| NO25 | kom | 8
C.4. | INSTALACIJA MJERENOG PLINA
Strojarski radovi
22. | Dobava i montaža plinske polietilenske cijevi izrađene prema HRN G.C6.605 od polietilena visoke gustoće kvalitete prema HRN G.C1.300 i mjerama prema HRN G.C6.601, kvalitete prema PE100, sljedećih dimenzija:
| d 32 SDR 11 | m | 70
19. | Dobava i montaža prijelaznog komada čelik/polietilen sljedećih dimenzija:
| NO25/ d32 | kom. | 4
20. | Čelična bešavna cijev
| NO25 | m | 3
23. | Dobava i montaža polietilenske trake za izolaciju čeličnog dijela plinovoda i čeličnog dijela kućnog priključka | m | 4
24. | Dobava i montaža traka za detekciju plastičnog kućnog priključka od polietilena s metalnim vodičima. | m | 70
25. | Dobava i montaža plastične trake za označavanje kućnog priključka žute boje s natpisom PLIN ili POZOR PLIN, širine najmanje 6 cm.
|  | m | 70
26. | Izrada i montaža proturne cijevi zaštićene od korozije za prolaz plinskog voda kroz zid uz izradu nepropusnog spoja brtvljenjem. Proturna cijev je za dva nazivna promjera veća od plinske cijevi i dulja od debljine zida sa svake strane 5 cm
| za cijev DN20 | kom | 2
27. | Prijelazni komad PE d32/NO25 | kom | 2
28. | Čelična bešavna cijev
| NO 25 | m | 8
29. | Plinski fasadni ormarić 400x500x250 mm | kom | 2
30. | Brzozatvarajuća plinska slavina
| NO25 | kom | 2
Građevinski radovi
31. | Strojni i ručni iskop rova
| Iskop rova i zavarnih jama u tlu B. kategorije, prosječne širine 0,5 m, dubine 1,0 m, s ubacivanjem zemlje u kamion. Iskop rova jedne zavarne jame izvesti ravnim odsijecanjem stranica i dna rova. Zavarnu jamu kopati na spoju projektiranog i postojećeg plinovoda. Obračun po kubiku stvarno iskopanog materijala. | m3 | 15
Planiranje dna rova
32. | Planiranje dna rova plinovoda sa svim potrebnim uklanjanjem kamenja, smeća ili stranih predmeta i nasipavanjima. Obračun po kvadratu stvarno isplaniranog rova. | m2 | 15
Izrada posteljice cijevi
33. | Nabava, transport i razastiranje čistog suhog pijeska u rovu plinovoda, debljine 15 cm, odnosno nakon nabijanja 10 cm. Obračun po kubiku stvarno izvedenih količina. | m3 | 2.25
Izrada obloge cijevi
34. | Nabava, transport i razastiranje čistog suhog pijeska u rovu plinovoda, debljine 20 cm (nabiti). Pijesak služi kao obloga cijevi s nadslojem od tjemena cijevi 10 cm. Nasipavati tek kada je cjevovod spojen. Nakon nasipavanja oblogu lagano nabiti. Obračun po kubiku stvarno izvedenih količina. | m3 | 3
Zatrpavanje šljunkom
35. | Nabava, transport i razastiranje šljunka u rov plinovoda ispod uređenih površina. Nasipavati nakon izvedbe pješčane obloge u tri faze:
-nasipavanje šljunka u sloju od oko 35 cm uz pažljivo ručno nabijanje
-postavljanje trake upozorenja
-nasipavanje šljunka u slojevima od 50 cm uz nabijanje vibropločama do potpune zbijenosti.
| Zatrpavanje rova plinovoda šljunkom treba izvesti do kote uređene površine. Obračun po kubiku stvarno izvedenih količina. | m3 | 4.5
Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa
36. | Zatrpavanje izvesti iznad pješčane obloge cijevi u slojevima uz nabijanje, s time da se prvi sloj nabija ručno. Obračun po kubiku stvarno izvedenih količina | m3 | 6
37. | Odvoz viška materijala
| Utovar u transportno sredstvo, transport i istovar materijala preostalog nakon zatrpavanja rova plinovoda na deponij koji će u tu svrhu biti odobren (do 20 km). Obračun po kubiku stvarno izvedenih radova na transportu | m3 | 12.75
C.5. | UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA
Strojarski radovi
38. | Dobava i montaža čelične bešavne cijevi, srednje teške. Izrađena prema HRN C.B5.225 za niskotlačni plin od materijala Č.0206, prvi put ispitana na nepropusnost, uz prilog atesta (certifikata), uključivo koljena, T-račve, redukcije i čepove, sa svim osnovnim i pomoćnim materijalom za pričvršćenje i brtvljenje, sljedećih dimenzija:
| DN 20 | m | 10
39 | Plinska kuglasta slavina NO20 za instalaciju ispred trošila | kom | 2
40. | Priključenje plinskog toplovodnog kotla krutim spojem na plinsku instalaciju, uključivo sitni potrošni materijal. | kom | 2
Građevinski radovi
41. | Prodori kroz zidove s bušenjem i sanacijom prodora za proturne cijevi
| d40 | kom. | 2
C.6. | OSTALI RADOVI
42. | Antikorozivna zaštita čeličnih cijevi. U sklopu ove stavke uključeno je odmašćivanje i čišćenje površina. Antikorozivna zaštita izvodi se sa dva premaza temeljnom bojom | m2 | 4
43. | Premazivanje vidljivih plinskih cijevi završnim premazom žute boje RAL 1021 prema HRN U.F2.012-013 | m2 | 4
44. | Geodetsko i strojarsko snimanje izvedenog stanja plinovoda s izradom pripadajuće dokumentacije | kom | 1
| UKUPNO PLINSKA INSTALACIJA: | kn
REKAPITULACIJA :
A | GRIJANJE I HLAĐENJE
B | VENTILACIJA
C | PLINSKA INSTALACIJA
SVEUKUPNO kn :
F | MANIPULATIVNE POVRŠINE
F.1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Geodetski radovi. Radovi obuhvaćaju sva potrebna geodetska mjerenja, kojima se podaci sa projekta prenose na teren (osiguranje osi trase, iskolčenje profila, poligona, stalnih visinskih točaka) te obnavljanje i održavanje oznaka na terenu za vrijeme građenja odnosno predaje radova. Obračun radova: Obračun se vrši po dužnom metru trase. | m1 | 280
1.2. | Odstranjivanje dijela postojeće kolničke konstrukcije i nogostupa, pojas spoja na postojeću cestu. Stavkom je obuhvaćeno rezanje i rušenje postojeće kolničke konstrukcije u debljini cca 65 cm / 50 cm nasipa , 8+7 cm asfalta, te ponovno asfaltiranje kao i postava i dobava upuštenih rubnjaka. U cijenu je uključen utovar, odvoz dobivenog materijala na odlagalište. Vrste i količine radova predviđene su projektom ili prema uputi nadzornog inženjera, a obračunavaju se po m2. | m2 | 145
1.3. | Pažljiva demontaža, rušenje i odvoz betonskih rubnjaka postojećeg kolnika i biciklističke staze-klinkera, sa temeljem od betona. Stavkom obuhvatiti odvoz sveg materijala na gradilišnu deponiju. Sve troškove odvoza i zbrinjavanja otpada i materijala obuhvatiti jediničnom cijenom jer se nikakvi dodatni troškovi neće priznavati. | m1 | 56
1.4. | Izrada snimke izvedenog stanja. Snimka izvedenog stanja obuhvaća sva geodetska mjerenja i radove kojima se podaci s terena nakon završetka radova formiraju kao elementi izvedenog stanja. Sadržaj snimke izvedenog stanja je propisan OTU. Obračun radova: Obračun se vrši po dužnom metru trase. | m1 | 280
1.5. | Čišćenje gradilišta nakon završetka svih radova sa odvozom otpada i zaostalog građevinskog materijala na deponiju di 15 km. | m2 | 4200
1.6. | Uklanjanje grmlja i drveća debljine Ø do 10 cm mjereno 1 m od terena. Ova stavka obuhvaća slijedeće radove: sječa grmlja i drveća zaraslih površina, čupanje ili iskop korijenja i panjeva, deponiranje grmlja, drveća , korijenja i panjeva izvan trase, odsijecanje grana na dužine pogodne za prijevoz, uklanjanje svega štetnog materijala koji je ostao pri odstanjivanju grmlja, drveća, korijenja i panjeva, nastale rupe pri čupanju korijenja i vađenju panjeva popuniti zemljom i nabiti, ukoliko će na takvo tlo doći nasip, uništavanje paljenjem na trasi ili utovar, istovar i prijevoz na trajnu deponiju čiju lokaciju osigurava izvođač radova. Izvedba, kontrola kakvoće i obračuna prema OTU za radove na cestama, IGH 2001. obračun po m2 iskrčenog terena. | m2 | 3400
1.7. | Uklanjanje drveća debljine Ø od 10 do 50 cm i više mjereno 1 m od terena te uklanjanje panjeva. strojno i ručno siječenje stabala sa vađenjem panjeva. Stabla treba posjeći i ispiliti na dužine pogodne za transport. promjer stabla mjeri se na visini 1 m od terena, a debljina promjera panja ranije posječenih stabala na mjestima gdje su posjećeni. Ova stavka obuhvaća slijedeće radove: sječa odnosno piljenje stabala strojno ili ručno, kresanje granja sa paljenjem ili uništavanjem istih ili utovar. istovar i prijevoz na deponiju, piljenje stabala na komade određene dužine - strojno ili ručno, deponiranje ispiljenih komada stabala izvan trase sa utovarom, istovarom i prijevozom, vađenje panjeva ranije posječenih stabala izvršiti na isti način kako je to predviđeno za panjeve koji se vade nakon sječe stabala na površinama budućeg nasipa treba sve rupe nastale vađenjem bilo novih bilo starih panjeva popuniti zemljom i dobro nabiti. Obračunato po komadu posječenog stabla sa izvađenim panjem, zatrpanom i nabijenom rupom, te odvozom na tgrajnu deponiju, čiju lokaciju osigurava izvođač radova. Izvedba, kontrola kakvoće i obračuna prema OTU za radove na cestama, IGH 2001.
sječa stabala i vađenje panjeva
| Ø10 - 30 cm | kom | 50
| Ø 30 - 50 cm | kom | 20
| Ø › 50 cm | kom | 20
PRIPREMNI RADOVI - UKUPNO:
F.2 | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Iskop humusa. Rad obuhvaća površinski iskop humusnog sloja debljine 20 cm i utovar u prijevozno sredstvo te odvoz na deponiju ili odguravanje na deponiju unutar parcele. Obračun radova: Po kubičnom metru iskopanog humusa u sraslom stanju. | m3 | 680
2.2. | Iskop u tlu “C” kategorije. Široki iskop izvoditi upotrebom odgovarajuće mehanizacije. U cijenu ulazi iskop, prebacivanje, utovar iskopanog materijala u prijevozno sredstvo, profiliranje i planiranje terena prema poprečnim profilima u projektu. Pri iskopu voditi računa o mogućim postojećim instalacijama da ne dođe do oštećenja ili uništenja iste i po potrebi iskope obavljati ručno. Obračun radova: Po kubičnom metru stvarno izvršenog iskopa tla u sraslom stanju.
| - tlo C kategorije | m3 | 811
2.3. | Nasipavanje tla šljunkom ili kamenim materijalom od 0-63mm, u potrebnoj debljini kako bi se došli do kote 100.00 ili 99.90 - na koju idu slojevi za prometnicu - debljine cca 30 cm.Tražena zbijenost po standardnom Proctorovom postupku iznosi 95 %, odnosno modul stišljivosti mjeren kružnom pločom promjera 30 cm iznosi minimalno Ms≥20 MN/m2. Rad uključuje izradu nasipnog sloja šljunkom ili kamenim materijalom.Kvaliteta i ugradnja šljunka ili kamenog materijala mora odgovarati tehničkim propisima za izradu nasipa što treba dokazati atestom. Sve ostalo prema O.T.U. 2.8.2. Obračun po m3 potpuno završenog i zbijenog sloja. | m3 | 230
2.4. | Zamjena sloja slabog temeljnog tla šljunkom ili kamenim materijalom od 0-63mm, debljine cca 50 cm. Stavka se može aktivirati samo odobrenjem nadzornog inženjera. Rad uključuje iskop sloja slabog materijala u temeljnom tlu s odvozom u deponiju, te njegovu zamjenu izradom nasipnog sloja šljunkom ili kamenim materijalom.Tražena zbijenost po standardnom Proctorovom postupku iznosi 95 %, odnosno modul stišljivosti mjeren kružnom pločom promjera 30 cm iznosi minimalno Ms≥20 MN/m2.Kvaliteta i ugradnja šljunka ili kamenog materijala mora odgovarati tehničkim propisima za izradu nasipa što treba dokazati atestom. Sve ostalo prema O.T.U. 2.8.2. Obračun po m3 potpuno završenog i zbijenog sloja. | m3 | 350
2.5. | Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem. Tlo se zbija pri optimalnoj vlažnosti, ako je moguće odmah nakon skidanja humusa odnosno iskopa. Za vrijeme radova mora biti osigurana odvodnja temeljnog tla. Tražena zbijenost po standardnom Proctorovom postupku iznosi 95 %, odnosno modul stišljivosti mjeren kružnom pločom promjera 30 cm iznosi minimalno Ms≥20 MN/m2. Obračun radova: Po kvadratnom metru uređenog i zbijenog temeljnog tla. | m2 | 2850
2.6. | Ojačanje nosivosti temeljnog tla upotrebom netkanog geotekstila u području izvedbe nasipa odnosno kolničke konstrukcije. Način ugradbe (preklapanjem, zavarivanjem ili šivanjem) te kakvoće prema projektu, na prethodno poravnato tlo. Rad se obračunava i mjeri prema stvarnoj površini tla na koji je položen geotekstil (preklopi se ne uračunavaju). Prvi sloj nasipa koji se nanosi s čela u smjeru preklopa obračunava se u stavci nasipa. Upotrijebiti geoteksitl namjenjen za razdvajanje i pojačanje, za materijal granulacije zrna do 63 mm, vrstu tla U1 i razred opterećenja LKL I-IV, sukladno HRN EN 13249:2015. Geotekstil se postavlja ako se nakon iskopa za zamjenu temeljnog tla od 50cm na temeljnom tlu ne može postići stišljivost od Ms=5 N/mm2, u svemu kako je opisano u prethodnoj stavci. Ovom stavkom je obračunato polaganje geotekstila na cijeloj površini pod kolnikom. Točan obračun izvršiti prema stvarno izvršenim radovima. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 2. Poglavlje; odredba 2-08.4. Obračunato po m2 postavljenog geotekstila. | m2 | 2850
2.7. | Prijevoz, utovar i istovar iskopanog materijala svih kategorija od mjesta iskopa do mjesta istovara na deponiju. Obračun radova: Po kubičnom metru stvarno iskopanog materijala u sraslom stanju i stvarno prevezenog na određenu udaljenost. | m3 | 811
2.8. | Zaštita pokosa humusnim materijalom d= 20 cm. Ovom stavkom obuhvaćena je zaštita pokosa nasipa primjenom humusnog materijala iz stavke 2.1. i travnate vegetacije na površinama određenim projektom ili prema zahtjevu nadzornog inženjera. Obračun radova: Po kvadratnom metru uređenog pokosa nasipa. | m2 | 550
2.9. | Izrada nasipa kao i izrada nasipa ispod trupa prometnice. Strojno nasipavanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje, planiranje nasipnih slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno utvrđenih pokusnom dionicom, te zbijanje s odgovarajućim sredstvima, a prema odbredbama OTU. u cijeni je uključen sav rad i materijal te planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline. Ova stavka obuhvaća: utovar, prijevoz i istovar drobljenog kamenog materijala, prijevoz na gradilište, istovar sa razastiranjem u slojevima, nabijanje, te planiranje završnog sloja sa točnošću 3 cm, ispitivanje svakog sloja i dobavljanje svih atesta i druge radnje za potpuno dovršenje izrade nasipa. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU za radove na cestama. Obračuno po m3 nasipa mjerenjem profila u nabijenom stanju. | m3 | 100
2.9. | Transport, utovar i istovar viška humusa od mjesta iskopa do mjesta istovara za uređenje zelenih površina ili na deponiju. Obračun radova: Po kubičnom metru stvarno prevezenog humusa na određenu udaljenostu sraslom stanju.
| prijevoz na deponiju | m3 | 550
2.10. | Ručni otkop probnih šliceva u svrhu utvrđivanja položaja instalacija. Obračun po komadu šlica. | kom | 30
ZEMLJANI RADOVI - UKUPNO:
F.3. | ODVODNJA
3.1. | Strojni iskop jama za slivnike u materijalu C kategorije. U cijenu ulazi iskop, utovar materijala u prijevozno sredstvo i transport viška materijala na deponiju. Obračun radova: Obračunava se po kubičnom metru iskopanog materijala. | m3 | 16
3.2. | Iskop za drenažu u vezanom zemljanom materijalu izrađuje se prema projektu sa nagibom pokosa 1:1 i širine u dnu od 30 cm. Iskop za drenažu vrši se nakon širokog iskopa. Eventualno razrahljeni dio iskopa mora se zbiti približno isto kao i okolno tlo. Iskopani materijal deponira se privremeno uz rovove na takvoj udaljenosti na kojoj neće ugroziti iskopani rov ili se odmah tovari i odvozi na deponiju koju odredi investitor ili nadzorni inženjer. Rad se obračunava u m3 stvarno iskopanog materijala u okviru projekta. U jediničnu cijenu uključen je iskop, utovar u prijevozno sredstvo i odvoz te radovi na planiranju dna i kosina. Obračun radova: Obračunava se po kubičnom metru iskopanog materijala. | m3 | 81
3.3. | Izrada betonskih slivnika promjera 50 cm od gotovih betonskih cijevi, s betonskim temeljem i lijevano željeznom rešetkom za teški promet. Slivnike treba tlocrtno i visinski izvesti prema podacima u projektu na betonski temelj. Betonske cijevi moraju biti atestirane, a njihovu upotrebu odobrava nadzorni inženjer. U radove ulazi: izrada temeljne ploče slivnika betonom C 25/30 sa aditivima za nepropusnost, dobava, doprema i ugradnja gotovih betonskih cijevi dužine 2.50 m, promjera 50 cm, izrada betonske obloge debljine 20 cm (C 25/30), izrada jednostrane oplate oko bet. cijevi u cilju izrade bet. obloge od betona (C 25/30) sa aditivima za nepropusnost, probijanje zidova betonskih okana za priključne cijevi promjera DN 20 , nabava i ugradnja lijevano - željeznih kanalskih rešetki za teški promet i drugi radovi potrebni za potpuno dovršenje slivnika. U cijenu je uračunata i AB ploča na koju se postavlja slivnička rešetka. NAPOMENA : slivnici označeni sa * na situaciji moraju se izvesti niže 3 cm od gotove kote asfalta zbog odvodnje. Obračun radova: Obračun se vrši po komadu izvedenog slivnika s rešetkom | kom | 12
3.4. | Nabava, doprema i postavljanje drenažnih cijevi promjera 150 mm.
Cijevi se postavljaju na dno drenažnog rova, ispod linijske rešetke i priključuju na slivnik.
Pokrivanju i zatrpavanju cijevi može se pristupiti kad to odobri nadzorni inženjer nakon pregleda izvršenih radova.
Obračun se vrši po m pravilno postavljene drenažne cijevi. Uključivo podloga cijevi, sve do pogonske gotovosti.
| - drenažne cijevi promjera 150 mm | m1 | 160
| - geotekstil 200 gr iznad drenaznih cijevi | m2 | 90
- betonska podloga C 12/16
| (na 1 ml/0,06 m3 betona) | m3 | 12
3.5. | Dobava i ispuna drenažnih rovova filterskim materijalom. Položene drenažne cijevi oblažu se slojem krupnijeg šljunka ili drobljenjem kamenom sitneži granulacije 10 do 16 mm. Pri tome obratiti naročitu pažnju da se strane rova ne oštete i da se zemljani materijal ne rasipa.
Na 1 m1 drenaže dolazi 0,35 m3 drenažnog zasipa.
Radovi se imaju u svemu izvesti prema projektu
| Obračun po m3 ugrađenog filterskog sloja, do potpune gotovosti. | m3 | 56
3.6. | Zatrpavanje rova i iskopa slivnika kamenim materijalom odgovarajuće kvalitete veličine zrna 0-63 mm. Rad obuhvaća zatrpavanje rova kamenim materijalom te zbijanje po slojevima do zadane zbijenosti. U jediničnu cijenu je uključen sav rad na zatrpavanju i zbijanju do tražene zbijenosti. Obračun radova: Rad se obračunava po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 15
3.7. | Ispitivanje ugrađenih slivnika i priključaka na vodonepropusnost tlakom vode od 0,5 kp/cm2 kroz vrijeme jednog sata. Uključivo prethodno ispitivanje kanala od mogućih zaostalih predmeta i nečistoća, punjenje vodom, ostavljanje 24 sata da se stijenke cijevi napune vodom podizanje tlaka te držanje pod pritiskom u propisanom vremenu. Ova stavka obuhvaća izradu katastarske snimke izvedene kanalizacije. | komplet | 1
ODVODNJA - UKUPNO:
F.4. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
4.1. | Izrada nosivog sloja kolnika od mehanički stabiliziranog drobljenog kamenog materijala, debljine sloja prema projektu min 30 cm na dijelu gdje se postavlja betonski opločnik, te min 30 cm ispod asfaltnih površina. Rad obuhvaća dobavu i ugradnju drobljenog kamenog materijala odgovarajuće kvalitete veličine zrna 0-63 mm. Zahtjevi kvalitete: stupanj zbijenosti Sz=100%, Ms› 100 MN/m2. Za izradu nosivog sloja od mehanički stabiliziranog zrnatog kamenog materijala primjenjuje se drobljeni kameni materijal koji mora zadovoljiti određene zahtijeve u pogledu: fizičko mehanički mineraloško petrografskih osobina, granulometrijskog sastava, nosivosti te sadržaja organskih tvari i lakih čestica. Izvođač je dužan dostaviti atest o pogodnosti predviđenog materijala za izradu nosivog sloja. Obračun radova: Po kubičnom metru ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 855
4.2. | Strojna izrada nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala stabiliziranog hidrauličkim vezivom prema normi HRN EN 14227 - 1:2013, na području kod betonskih opločnika. U cijenu je uključena dobava prethodno proizvedene stabilizacijske mješavine od kamenih prirodnih ili drobljenih zrnatih materijala i hidrauličkog veziva, granulometrije i kakvoće prema zahtjevima projekta i OTU, te utovar, prijevoz, i ugradnja.Obračunato po m3 ugrađene stabilizacije. Cementna stabilizacija d= 20 cm. | m3 | 570
4.3. | Izrada nosivog sloja kolnika od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku ( kamen iz grupe karbonata za teško prometno opterećenje OTU 7.2.2. AC 22 base 50/70, debljine 8 cm. Radovi obuhvaćaju nabavu materijala, proizvodnju mješavine, prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnju i valjanje iste do potrebne zbijenosti. Ravnost, niveleta i poprečni pad moja biti u skladu s smjernicama Općih tehničkih uvjeta. Obračun radova: Ovaj rad se mjeri i obračunava u kvadratnim metrima gornje površine stvarno položenog sloja. | m2 | 2830
4.4. | Izrada habajućeg sloja kolnika od asfaltbetona ( karbonatna grupa za teško prometno opterećenje OTU 7.2.4. ). AC 11 surf 50/70, debljine 4 cm. Radovi obuhvaćaju nabavu materijala, proizvodnju mješavine i prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnju i valjanje do potrebne zbijenosti. Ravnost, niveleta i poprečni pad moja biti u skladu s smjernicama Općih tehničkih uvjeta. Obračun radova: Ovaj rad se mjeri i obračunava u kvadratnim metrima gornje površine stvarno položenog sloja. | m2 | 2830
KOLNIČKA KONSTRUKCIJA - UKUPNO:
F.5. | AB RADOVI I BETONSKI RADOVI I ELEMENTI
5.1. | Nabava, doprema i ugradnja betonskih rubnjaka dimenzija 18/24cm prema uputama nadzornog inženjera i projektanta (minimalno C30/37) na temelju od betona C-16/20. Rubnjaci se polažu u neočvrsli beton i niveliraju prema kotama iz projekta. Iskop za temelje rubnjaka je obuhvačen stavkom iskopa. Stavka obuhvaća ugradnju uspravnih, položenih i upuštenih rubnjaka. Obračun radova: Po dužnom metru ugrađenog rubnjaka zajedno s temeljem. | m' | 550
5.2. | Nabava, doprema i ugradnja betonskih rubnjaka dimenzija 10/22 cm (minimalno C30/37) na temelju od betona C-16/20. Rubnjaci se polažu u neočvrsli beton i niveliraju prema kotama iz projekta. Iskop za temelje rubnjaka je obuhvaćen stavkom iskopa. Stavka obuhvaća ugradnju uspravnih, položenih i upuštenih rubnjaka. Obračun radova: Po dužnom metru ugrađenog rubnjaka zajedno s temeljem. | m' | 63
5.3. | Nabava, doprema i ugradnja betonskih rigola dimenzija 50/15/50 cm, (minimalno C30/37) sa izradom betonske podloge debljine 15 cm od betona C-16/20. Rigol se polaže u neočvrsli beton i nivelira prema kotama iz projekta. Iskop za temelje rigola je obuhvaćen stavkom iskopa. Obračun radova: Po dužnom metru ugrađenog rigola zajedno s temeljem. | m' | 111
AB RADOVI I BETONSKI RADOVI I ELEMENTI - UKUPNO:
F.6. | PROMETNA SIGNALIZACIJA
6.1. | Vertikalna signalizacija:
Dobava i postava prometnih znakova s bojanjem i lijepljenjem folije I. klase retrorefleksije prema HRN EN 1436:2001 en-engineer intensity ) veličine: stranice trokuta ÷ a=90, stranice kvadrata cm 60x60 cm, stranice pravokutnika 60×90 cm, promjera kruga Ø 60 cm ili pravokutnika za dopunske ploče veličine 60×30 cm, te drugih prometnih znakova. U cijenu su uključeni svi prijevozi i prijenosi sa skladištenjem te sav rad i materijal te pričvrsni elementi i pribor za ugradnju, u skladu sa Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama.
Ova stavka obuhvaća:
- iskop temelja za stup znaka
izrada betonskih temelja oblika krnje piramide sa stranicama donjeg kvadrata 30 cm i gornjeg 20 cm i dub.min.80 cm, od betona klase C 16/20 s nabavom, ugradnjom i njegom betona te zatrpavanje nakon izrade temelja materijalom iz iskopa s odvozom viška materijala na deponij.
- u cijenu je uključena nabava materijala, oplata temelja, ugradnja ankera i podložnih ploča za pričvršćenje stupa,
- postavljanje nosača (stupova) za pričvršćenje prometnih znakova u skladu s Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN br. 33/2005.) i HRN EN 12899-1.
u cijenu je uključena nabava i postava stupova prema projektu , svi prijevozi i prijenosi sa skladištenjem te sav rad i materijal za ugradnju
Visina stupa 2,20 m do donjeg ruba znaka ili skupine znakova + 1 m u zemlji.
- stupovi nosači prometnih znakova:
| duljine 3,5 m | kom | 8
| - znak br. B51 | kom | 1
| - znak br. B52 | kom | 1
| - znak br. B02 - stop | kom | 1
| - znak br. B04 | kom | 2
| - znak br. C35 - obilježavanje parkinga | kom | 2
| - znak br. E31 - oznaka inavlida | kom | 1
6.2. | Horizontalna signalizacija:
Dobava i izvedba horizontalne signalizacije. Materijal za horizontalnu signalizaciju mora imati retroreflektivna svojstva prema normi HRN Z.S2.240 s koeficijentom retrorefleksije klase I.. Način izvedbe u svemu prema standardu, a na osnovi prometnog rješenja.
U cijenu stavke su uključeni svi pripremni i pomoćni radovi, alati i materijali.
Obračun po m1, m2 ili komadu.
| - sl.br. H62 - parking ( bijela boja ) | kom | 66
| - sl.br. H56 - invalidi ( bijela boja ) | kom | 4
PROMETNA SIGNALIZACIJA - UKUPNO:
REKAPITULACIJA
1 | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2 | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 0
3 | ODVODNJA |  |  |  | 0
4 | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 0
5 | AB RADOVI I BETONSKI RADOVI I ELEMENTI |  |  |  | 0
6 | PROMETNA SIGNALIZACIJA |  |  |  | #VALUE!
| SVEUKUPNO kn : |  |  |  | #VALUE!
G | KRAJOBRAZNO UREĐENJE
I | PRIPREMNI RADOVI
1. | Čišćenje terena od raznog otpada, Smeća, ostataka građevinskog materijala (šute i dr.), košnja trave i korova prije početka radova na iskolčenju. Utovar i odvoz na planirku udaljenosti do 20 km. Obračun po m2. | m2 | 2890
2. | Iskolčenje svih dijelova prema projektu prije izvođenja radova. U cijenu obračunati sav rad i materijal. Obračun po m2 iskolčene površine. | m2 | 2890
3. | Izrada elaborata o izvedenim radovima koji je ovjeren u Gradskom uredu za katastar i geodetske poslove. | kom | 4
4. | Podaci o izvedenim radovima dostavljeni u digitalnom obliku, podaci moraju biti georeferencirani tj. iscrtani u DWG ili DXF formatu radi upisa u katastar zelenila. | kom | 1
I | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO
II | ZEMLJANI RADOVI
1. | Iskop gornjeg, neplodnog sloja tla prosječne dubine 20 cm. Utovar i odvoz; istovar na deponiju udaljenosti do 20 km. Obračun po m3 iskopanog i uklonjenog tla. Sve komplet 2890 m2 x 0,20m. | m3 | 578
2. | Nabava, dovoz, istovar te razastiranje plodne zemlje u sloju debljine 20 cm na predviđene zelene površine. Obračun se vrši po m3 dopremljene zemlje.3560 m2x 0,20 +(15 % zbog slijeganja). | m3 | 819
3. | Grubo planiranje prethodno razastrtog plodnog supstrata i zemlje u debljini 20 cm. Obračun se vrši po m2 površine. | m2 | 3560
II | ZEMLJANI RADOVI UKUPNO
III | RADOVI S BILJNIM MATERIJALOM
1. | Sadnja stabala. (s izmjenom zemlje 100%). Iskop jame za sadnju dim. 80x80x80 cm, utovar i odvoz iskopane zemlje na deponij. Nabava, dovoz i ugradnja plodnog supstrata tj. mješavine: ..vrtna zemlja 60% ..kompost 25% ..hygromull 15% Zatrpavanje jame do polovice, bez nabijanja, sadnja sa svim potrebnim radnjama. Kolčenje s 3 kolca (prosječne duljine 2 m, Ø 8-10 cm), vezivanje uz kolce -bjelogorična stabla. Jedno zalijevanje. Sve komplet bez biljnog materijala. | kom | 16
2. | DRVEĆE sadnice moraju biti školovane, opseg debla min. 16-18 cm, visine min. 3.5-4 m, dobro razvijene krošnje, karakteristične za vrstu i dobro razvijenog korjenovog sustava, drvorednog uzgoja, sa krošnjom razvijenom na visini min.2,5m:
4) | Acer saccharinum l 400/450 | kom | 16
3. | IZVEDBA TRAVNJAKA
Prekopavanje zemlje na dubinu 20 cm, gnojenje kompostom ili zrelim stajskim gnojem 5lit/m2, fino ručno planiranje. Nabava travne smjese 5 dkg/m2 te sjetva. Ježenje, valjanje te jedno zalijevanje. Izmjena travnjaka po potrebi na 20 % intervenirane površine: Sve komplet s travnom smjesom:
| LOLIUM PERENNE 40% FESTUCA RUBRA 25% POA PRATENSIS 25% AGROSTIS ALBA 10% | m2 | 3560
III | RADOVI S BILJNIM MATERIJALOM UKUPNO:
IV | ZAVRŠNE RADNJE
1. | Metenje i čišćenje kolne i pješačke površine od zemlje prilikom punjenja zelenog pojasa, te sakupljanje zemlje na kup, utovar i odvoz. Obračun se vrši po m3 odvoza. | m3 | 5
2. | Odmatanje pletene žice, filcane trake, skupljanje omota korijena i svega što je ostalo za ukloniti, te utovar i odvoz. Obračun se vrši po m3 materijala. | m3 | 1
3. | Nakon dovršenja gradilišta oprati cjelokupnu površinu pješačkog hodnika šmrkom, horizontalnim mlazom, te zaliti lagano svaki otok drveta. projektirane zelene površine po m2. | m2 | 3560
IV | ZAVRŠNE RADNJE UKUPNO:
B | REKAPITULACIJA KRAJOBRAZNOG UREĐENJA:
I | PRIPREMNI RADOVI
II | ZEMLJANI RADOVI
III | RADOVI S BILJNIM MATERIJALOM
IV | ZAVRŠNE RADNJE
UKUPNO:
| S V E U K U P N O (kn): |  | 0
| PDV 25% (kn): |  | 0
| S V E U K U P N O (kn): |  | 0
GRAFIČKI PRILOZI
SHEME STOLARIJE I BRAVARIJE
OPĆE ODREDBE
Osnovni tehnički uvjeti za osigranje kvalitete materijala i radova iz ovog projekta sastavni su djelovi troškovnika, te su s tim u svezi obvezni.
Izvoditelj radova dužan je u svemu pridržavati se mjera zaštite na radu, zaštite od požara i svih drugih mjera zaštite čovjekova okoliša sa svrhom da spriječi ugrožavanje života i zdravlja osoba i da spriječi štete koje bi nepoduzimanjem tih mjera mogle nastati na susjednim objektima, instalacijama, uređajima i okolištu.
Svi radovi moraju se izvoditi stručno i prema projektu, a u skladu sa najnovijim strukovnim saznanjima.
Za sve nejasnoće prilikom izvedbe, izvoditelj radova je dužan zatražiti objašnjenje od nadzornog inženjera, koji se pri tome, kao i pri donošenju odluka koje bi mijenjale postojeće projektno rješenje, mora usaglasiti sa projektantom.
Ukoliko u izvedbi dođe do odstupanja od projekta bez prethodne suglasnosti nadzornog inženjera i projektanta, greške moraju biti ispravljene i izvedene u skladu sa projektom. Troškove ispravka snosi izvoditelj radova. Sva dogovorena odstupanja od projekta moraju biti po nadzornom ineženjeru upisana u građevinski dnevnik. Rok ispravka treba biti što kraći, a utvrđuje ga nadzorni inženjer prema karakteru radova i upisuje u građevinski dnevnik.
Za provođenje nadzora investitor je obvezan osigurati provedbu kontrolnih ispitivanja radova i materijala da se dobije objektivna slika o postignutoj kvaliteti izvedenog objekta.
Kontrolna ispitivanja obavlja investitor ili o njegovom trošku ovlaštena organizacija za kontrolu kvalitete.
Sve izvedene “više radnje” i neophodni vantroškovnički radovi, upisat će se u građevinski dnevnik i obračunati po ponudbenim cijenama ili za vantroškovničke radove po prethodno utvrđenoj cijeni. “Manje radnje” se također moraju evidentirati u građevinskom dnevniku.
-Nakon dovršetka radova po pojedinim fazama i u cjelini, potrebno je odvesti sve zaostale materijale i ostaviti radilište ogledno čisto, a moguće štete nastale radom vozila, strojeva ili nepažnjom radnika, moraju se otkloniti i dovesti u prvobitno stanje o trošku izvoditelja radova.
PLAN ORGANIZACIJE GRADILIŠTA, TEHNIČKA
OPREMA I POTREBNA MEHANIZACIJA
Izvoditelj radova je dužan prije početka radova dostaviti naručiocu ili nadzornom inženjeru plan organizacije gradilišta i tehničke opreme, te operativni plan izvršenja ugovorenih radova.
Organizacija gradilišta, tehnička oprema i potrebna mehanizacija moraju biti u skladu sa specifičnim zahtjevima koje postavlja sam zadatak.
Plan organizacije gradilišta, tehničke opreme i mehanizacije, te operativni plan, potvrđuje investitor putem nadzornog inženjera u suradnji sa projektantom. Plan je sastavni dio građevinskog dnevnika.
ZEMLJANI RADOVI
Sakupljeni materijal od iskopa mora se u najkraćem roku otpremiti sa gradilišta na gradski depo ili na mjesto koje odredi nadzorni organ.
Kvalitetu tla prije ugradbe mora potvrditi, na osnovu uzorka, stručna organizacija koju odredi investitor. Prihvaćanje kvalitete tla nakon dobivenih rezultata, kao i eventualne mogućnosti dopune hranjive vrijednosti ponuđenog tla od strane izvoditelja radova, potvrđuju nadzorni inženjer i projektant. Odluka se unosi u građevinski dnevnik.
RADOVI S BILJNIM MATERIJALOM
Po odobrenoj kvaliteti izvršenih pripremnih i zemljanih radova na budućim zelenim površinama, vrši se sadnja materijalom čiju su kvalitetu prethodno potvrdili nadzorni ineženjer i projektant. Suglasnost za sadnju odobrenog materijala unosi se u građevinski dnevnik. Sav biljni materijal mora imati ateste o zdravstvenom stanju i garanciju o vrsti i sorti, odnosno kod sjemena (trava), o sastavu smjese.
Eventualne izmjene vrsta ili uzrasta mogu se izvršiti isključivo uz suglasnost projektanta. Sadnja se može vršiti isključivo u biološki povoljnim terminima za sadnju, zbog postizanja što veće uspješnosti sadnje i budućeg razvoja sadnica.
Iskolčenje za sadnju vrši izvoditelj radova na osnovu projektiranih elemenata.
Prije početka radova pregled iskolčenja vrše nadzorni inženjer i projektant, te potvrđuju elemente iskolčenja ili utvrđuju potrebne korekcije.
Sve, u okviru nadzora, donesene odluke upisuju se u građevinski dnevnik.
OPĆI UVJETI
1. Ovi su uvjeti sastavni dio projekta, pa prema tome obvezni za izvoditelja.
2. Svi se radovi moraju izvesti prema nacrtima, općim uvjetima i tehničkom opisu, odnosno opisu radova, te detaljima i pravilima struke, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s projektantom i nadzornim inženjerom za svaki pojedini slučaj. Jedinična cijena sadrži sve ono nabrojano kod opisa pojedine grupe radova, te se na taj način vrši i obračun istih. Jedinične cijene primjenjivati će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku
3. Izvoditelj je dužan primjenjivati sve odgovarajuće tehničke propise, standarde (HRN koji se primjenjuju na osnovu Zakona o preuzimanju prije važećih propisa, NN RH br. 53/91, čl. 2) i normative.
4. Za sve se primjene i odstupanja od ovog projekta mora pribaviti pismena suglasnost nadzornog inženjera i projektanta.
5. Izvoditelj je dužan prije početka izvođenja radova proučiti projekt, te provjeriti na gradilištu sve mjere potrebne za njegov rad, te pregledati sve podloge prema kojima će izvoditi radove. Posebnu pozornost treba posvetiti usklađivanju građevinskih i instalacijskih radova. Ako ustanovi neka odstupanja u mjerama, nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i zatražiti rješenje. Samovoljna izmjena projekta obavljena pri izvođenju isključuje odgovornost projektanta za tehničku ispravnost projekta odnosno cjeline.
6. Sav upotrebljeni materijal mora biti kvalitetan, odgovarati standardima, te treba imati atest o ispitivanju. Ako izvoditelj upotrijebi materijal za koji se ustanovi da ne odgovara kvaliteti ili traženim tehničkim karakteristikama, mora se zamijeniti onim koji odgovara traženim uvjetima.
7. Sav rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se u toku rada i kasnije pokazalo nekvalitetnim, izvoditelj je dužan o svom trošku otkloniti.
8. Primopredaja nakon završetka radova obavlja se u prisutnosti nadzornog inženjera i investitora.
9. Garantni rok teče od dana tehničkog pregleda i predaje građevine investitoru.
10. Garantni rok na kvalitetu obavljenog posla daje izvoditelj i traje dvije godine, odnosno prema odredbi ugovora, a garantni rok na opremu je prema uvjetima proizvođača.
Radove smije izvoditi samo ovlašteni izvoditelj. U protivnom svu nastalu štetu snosi onaj koji je angažirao izvoditelja koji nije ovlašten za odnosne radove.
TEHNIČKI UVJETI
O p ć e n i t o:
Svi izvedeni radovi moraju biti unutar dopuštenih granica koje su definirane Zakonom o normizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakon (NN RH br. 55/96) odnosno Pravilnicima o tehničkim mjerama za izvođenje pojedinih vrsta radova, koji su navedeni uz pojedine grupe radova.
Sve radove treba izvesti prema opisu pojedinih stavki i uvodnih opisa pojedinih grupa radova.
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi:
- izvoditelj radova je dužan prije početka radova kontrolirati kote postojećeg terena u odnosu na kote u projektima
- ukoliko se ukažu eventualno nejednakosti između projekta i stanja na gradilištu, izvoditelj radova je dužan pravovremeno o tome obavijestiti investitora i projektanta i zatražiti potrebna objašnjenja
- sve mjere u projektima provjeriti u naravi
- svu kontrolu vršiti bez posebne naplate.
a) M a t e r i j a l
Pod tim se razumijeva samo cijena materijala, tj. dobavna cijena i to kako glavnog materijala, tako i pomoćnog veznog i slično. U tu cijenu uključena je i cijena transportnih troškova bez obzira na prijevozno sredstvo, sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja (prebacivanje, zaštita i slično). Tu je uključeno također i davanje potrebnih uzoraka za pojedine vrste materijala.
b) B e t o n i m o r t
Betone i mortove treba miješati u markama, prema propisima za beton, odnosno za mortove, kako je to dato u dotičnoj stavci troškovnika.Sav beton se u principu treba miješati strojno, a naročito za armirano-betonske konstrukcije.Ručno miješanje betona dozvoljeno je samo za vrlo male količine nekonstruktivnih dijelova na objektu.
c) R a d
U kalkulaciji rada treba uključiti sav rad, kako glavni, tako i pomoćni, te sav unutarnji transport. Ujedno treba uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i slično.
d) O p l a t a
Kod oplate su uključena podupiranja, uklještenja, te postava i skidanje. U cijenu ulazi kvašenje oplate prije betoniranja, kao i mazanje kalupa. Po završetku betoniranja, sva se oplata nakon određenog vremena mora očistiti i sortirati.
e) I z m j e r e
Ukoliko nije u pojedinoj stavci dat način obračuna radova, ima se u svemu pridržavati prosječnih normi u graditeljstvu.
f) Z i m s k i i lj e t n i r a d
Ukoliko je u ugovoreni termin izvršenja radova na objektu uključen i zimski odnosno ljetni period, te se neće izvođaču priznavati na ime naknade za rad pri niskoj temperaturi, zaštita konstrukcije od hladnoće i vrućine, te atmosferskih nepogoda, već sve mora biti uključeno u jediničnu cijenu.Za vrijeme zime izvođač treba objekat zaštititi. Svi eventualno smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti ponovno bez bilo kakve naplate.To isto vrijedi i za zaštitu radova tokom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
g) F a k t o r i
Na jediničnu cijenu radne snage izvođač si ima pravo zaračunati faktor prema postojećim propisima i gospodarskim instrumentima na osnovu zakonskih propisa.
Povrh toga izvođač ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove koji se neće zasebno platiti, bilo kao rad prema troškovniku, bilo kao naknadni rad i to:
- kompletnu režiju uprave i gradilišta, uključujući dizalice, mostove, sitnu mehanizaciju i slično,
- najamne troškove za posuđenu mehanizaciju, koju izvođač sam ne posjeduje, a potrebna mu je pri izvođenju radova,
- sva ispitivanja materijala,
- uređenje gradilišta po završetku rada, sa uklanjanjem svih otpadaka, šute, ostataka građevinskog materijala, inventara, pomoćnih objekata i sl.
- uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterski radove do njihove ugradbe.
Nikakvi režijski sati ni posebne naplate po navedenim radovima neće se posebno priznati, jer sve ovo ima biti uključeno faktorom u jediničnu cijenu. Prema ovom uvodu i opisu stavaka i grupi radova, treba sastaviti jediničnu cijenu za svaku stavku troškovnika.Sve radove izvesti od prvorazrednog materijala prema opisu, pismenim naređenjima, ali u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim radovima imaju se ukloniti na račun počinitelja.Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamjeniti ispravnima, bez bilo kakve odštete od strane investitora.Jedinična cijena ih sadrži, te se na taj način vrši i obračun istih.
Jedinične cijene primjenit će se na izvedene količine, bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količina u troškovniku.Ukoliko investitor odluči da neki rad ne izvodi, izvođač nema pravo na odštetu ako mu je investitor pravovremeno o tome dao obavijest.Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor ima pravo od izvođača tražiti prije početka radova uzorke, koji se čuvaju u upravi gradilišta, te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.
Zemljani radovi i DEMONTAŽE - RUŠENJA:
Demontaže i rušenja
Svim radovima na rušenjima i demontaži mora se prići sa velikim oprezom, svim potrebnim osiguranjem objekta, odnosno dijela gdje se rušenje ili demontaža obavlja. Za tu vrstu radova potrebno je imati odgovarajuću strukturu radne snage i to visokokvalificiranu radnu snagu za osiguranja podupiranja, izradu zaštitinih ograda, te stalnu kontrolu na mjestima gdje se obavlja demontaža - rušenje.Prije nego se započinje sa bilo kakvom demontažom ili rušenjem potrebno je da nadzorni inženjer sa rukovoditeljem radova obiđe detaljno objekt i da se točno odrede mjesta koja će se rušiti - demontirati. Bez ovakvog dogovora i upisa u građ. dnevnik izvođač ne smije započeti sa bilo kojom vrstom radova.Opterećenje stropne konstrukcije sa materijalom također nije dozvoljeno, već se mora sav materijal - šuta dobivena rušenjem deponirati na dvorištu uz objekt, a mjesto će se odrediti u dogovoru sa nadzornom službom odnosno po prihvaćenoj shemi gradilišta. Zabranjuje se upotreba kompresora prilikom rušenja odnosno probijanja zidova već se sav rad mora obavljati ručno.Odmah po uvođenju u posao izvođač je dužan blindirati sve postojeće instalacije. Ne dozvoljava se ispuštanja bilo kakve vode i ispiranja stroja, površina i sl. u temeljnu kanalizaciju. Da bi se to izbjeglo potrebno je izraditi taložnicu prije upuštanja vode u kanalizaciju. Isto tako je zabranjeno razljevanje vode po objektu, priprema morta, betona i sl., odnosno sve što može prouzročiti natapanje stropne konstrukcije i zidova
Planiranje i razastiranje:
Planiranje terena se vrši za radove koji iskolčuju točnost horizontale i prema projektu za izvedbu podloga podova, polaganja instalacija, polaganja cijevi, profila, izvedenu temeljnu jamu, temeljne rovove ili kanale potrebno je pregledati prije početka radova (temeljenje ili slično). Ovim radovima obuhvaćeni su radovi na razastiranju šljunka, tucanika s nabijanjem u slojevima do potrebnog modula stišljivosti.
Zatrpavanje i nasipavanje:
Zatrpavanje kanala i temelja obračunava se prema kubaturi koja je rezultat razlike između iskopa i instalacije u kanalu zajedno sa eventualnim nasipavanjem šljunka ili pijeska, odnosno betona. Nabijanje izvršiti do 95 % najveće gustoće uz optimalnu vlažnost, kako je to određeno u HRN-u U. B1.046.Ispitivanje zbijenosti vršit će se na mjestima koja odredi nadzorni inženjer.Oko svih iskopanih jama i rovova izvođač će postaviti zaštitnu ogradu, privremene rampe, platforme za ručno prebacivanj materijala, svijetla, čuvare i dr. potrebno za zaštitu ljudstva prisutnog na gradilištu.U slučaju da se zemljani materijal prevozi asfaltnim ili betonskim putem, u jedinačnu cijenu uključiti i pranje kotača tih vozila prije izlaska na ove površine.Nasipavanje se vrši u slojevima prema propisanim detaljima u projektu. (Nabijanje svakog sloja mora se dokazati zbijenost prema zahtjevu iz projekta).
Transporti
Izbor transportnih sredstava i načina izvršenja transporta u zavisnosti je od vrste i količine iskopanog materijala, načina njenog utovara i istovara, daljine prijevoza i njenih terenskih prilika.
Izbor transportnog sredstva izabire izvođač radova i sadrži u svojoj ponudi u jediničnoj cijeni.
Obračun
Obračun radova vrši se prema "Prosječnim normama u građevinarstvu". Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: čišćenje okolnog terena, sav materijal, alat, mehanizaciju i uskladištenje, troškove radne snage, sve horizontalne i vertikalne transporte, sve štete i troškove popravka kao posljedica nepažnje, odvoz na opisano mjesto s utovarom i istovarom, troškove zaštite na radu, troškove atesta.
Betonski i armirano-betonski radovi
Općenito:
Ovim tehničkim uvijetima dani su kriteriji kvaliteta i ispitivanje osnovnih materijala, tehnološki uvijeti i kontrola izvedbe armirano-betonskih radova, te prethodna i kontrolna ispitivanja svježeg i očvrslog betona, u svemu prema Pravilniku za beton i armirani beton. Prije početka izvođenja betonskih i armirano-betonskih radova izvođač je dužan napraviti PROJEKT BETONA u skladu s ovim uvjetima i primjerak predati nadzornom inženjeru.
Beton se mora proizvoditi samo iz prethodno ispitanih materijala na betonari, koja treba biti funkcionalno projektirana i pod stalnom kontrolom nadlečnih tvrtki. U betonaru trebaju dolaziti u pravilu samo oni materijali koji odgovaraju kriterijima kvalitete određenim u tehničkim uvjetima. Ako taj uvijet nije ispunjen, izvoditelj mora deponiranje i manipuliranje u betonari organizirati tako da može sa sigurnošću isključiti iz korištenja eventualno prispjele materijale koji ne odgovaraju postavljenim tehničkim uvijetima. Kapacitet proizvodnje, transporta i ugradbe betona trebaju biti usklađeni. Za slučaj kvara bilo kojeg elementa u tehničkom procesu, treba predvidjeti odgovarajuću rezervu ili zamjenu, koja će osigurati nastavak tehnološkog procesa bez štetnih posljedica po kvalitet objekta. Ne smije doći do nepredviđenih prekida u izvedbi armirano-betonskih radova.
Kontrolna ispitivanja koja organizira i sprovodi izvoditelj, obuhvaćaju prije svega ispitivanje osnivnih materijala, svježeg, stvrdnjavajućeg i čvrstog betona, što sve kontrolira nadzorni inženjer investitora.
Uzimanje uzorka u svrhu atestiranja mora vršiti ovlaštena organizacija ili izvoditelj radova u prisustvu nadzornog inženjera. O uzimanju uzoraka mora se odmah sastaviti zapisnik s potpunim podacima.
Izvoditelj je dužan za tehnički pregled pribaviti ateste i druge dokaze o kvaliteti materijala koji se ugrađuju. Sve ove dokaze i ateste izvoditelj je dužan pribavljati sukcesivno, kako se materijali deponiraju na gradilištu i ugrađuju.
Isto tako, izvoditelj je dužan pribaviti izvještaj o kvaliteti kompletnog objekta ili konstrukcije.
Materijali za beton:
Cement:
Cement u pogledu kvalitete mora odgovarati normativima:
- HRN B. C1.011 kvalifikacija i kvalitet portland cementa
- HRN B. C1.012 cement: način pakovanja i isporuke
- HRN B. C1.018 pucolini, kvalitet i ispitivanje
- HRN B. C8.020 cementi: uzimanje uzoraka i ispitivanje
- HRN B. C8.021 aluminantni cement, uzorci i ispitivanje
- HRN B. C8.022 ispitivanje čvrstoće
- HRN B. C8.023 ispitivanje fizikalno-kemijskih osobina
- HRN B. C8.024 određivanje spec.površine portland cementa
Za spravljanje betona mogu se upotrebljavati portland cementi klase 350 (35N/mm2) ili 450 (45N/mm2) i to: portland cement, portland cement s dodatkom troske visokih peći, portland cement s dodatkom pucolana ili miješani, portland cement, ali da količina dodanog pucolana ne prelazi 15 %.
Cement koji će se upotrebljavati za spravljanje betona mora u svemu zadovoljavati uvijete kvalitete HRN EN197-1 i osim toga ne smije imati upijanje vode nakon 30 min veće od 2 %.
Kontrolna ispitivanja cementa vrši izvoditelj. Ova ispitivanja vrše se na svaku pošiljku cementa, a najkasnije jedan puta na svakih 25 tona. Kontroliraju se slijedeća svojstva: standardna konzistencija, vrijeme vezivanja, postojanost volumena, temoeratura cementa u silosu.
Ako se kontrolnim ispitivanjem utvrdi da neki od uvijeta kakvoće nije ispunjen, odgađa se upotreba takvog cementa, dok se ne dobije atest ovlaštene organizacije za atestiranje cementa. Ispitivanje cementa treba obaviti u svemu prema Pravilniku za beton i armirani beton na gradilištu i u laboratoriju ovlaštene organizacije.
Agregati:
Kameni agregati u pogledu kvalitete moraju odgovarati normativima:
- HRN B. B0.001 uzimanje uzoraka agregata
- HRN B. B8.012 ispitivanje čvrstoće na pritisak
- HRN B. B8.013 ispitivanje pod utjecajem atmosfelirija
- HRN B. B8.014 određivanje količina agregata koji prelaze kroz sito 0,09
- HRN B. B8.037 određivanje trošnih zrna u agregatu
- HRN B. B8.039 ispitivanje pijeska u građevne svrhe
- HRN B. B8.044 definicija oblika i izgleda površine
- HRN U. M8.020 ispitivanje granulacije agregata za izradu betona
- HRN U. M8.030 odrešivanje otpornosti protiv drobljenja agregata za beton.
Za spravljanje betona mogu se upotrebljavati kopani ili drobljeni agregati koji u svemu odgovaraju uvijetima kvaliteta propisanim u Pravilniku za beton i armirani beton i dodatnim kriterijima propisanim ovim tehničkim uvijetima. Svaka frakcija agregata mora se deponirati odvojeno tako da se izbjegne bilo kakvo njihovo mješanje. U slučaju da se upotrebljavaju dvije ili više istoimenih frakcija, obzirom na granulaciju, ili raznih izvora, ne smije se dozvoliti njihovo nekontrolirano nesistematsko miješanje. Svaku pošiljku agregata prije istovara treba vizuelno ocijeniti. Za vrijeme izvođenja betonskih radova u prostor za uskladištenje pojedinih frakcija agregata smije se uskladištiti samo one vrste agregata koje su odabrane prema recepturi za beton.
Volumenski koeficijent po FAURY-u za pojedinu frakciju i za ukupni sastav agregata trebaju biti jednaki ili veći od 0,20. Nazivne frakcije trebaju biti 0-4, 4-8, 8-16, 16-31, 5 i eventualno 31,5-63. Ako frakcija 0-4mm ne odgovara granulometrijski, naročito u pogledu uvjeta za vodopropusnost i sklonosti betona segregaciji u toku manipulacije, mora se razdvojiti u dvije podfrakcije (npr. 0-2 i 2-4 mm). Također dolazi u obzir dodavanje frakcija s maksimalnim zrnom 1 ili 2 mm ili kameno brašno. Pojedina frakcija ne smije odstupati u pogledu granulometrijskih sastava od onih koje su usvojene kod recepture betona.
Pored uvjeta prema Pravilniku za beton i armirani beton, da frakcija može imati najviše 15% podzrna i 10% nadzrna, propisuje se da u području zrna od 0,09-0,5 mm krivulja prosijavanja pojedinih frakcija ne smije varirati više od +/-2 %. Promjer maksimalnog zrna treba odrediti u ovisnosti od veličine presjeka i njegove armiranosti.
Zrna agregata ne smiju biti površinski obavijena prahom, a naročito ne glinom ili drugim koloidnim supstancama. Gustoća zrna agregata mora biti jednaka ili veća od 2,6 g/cm3. Na temelju rezultata prethodnih ispitivanja agregata donosi se konačna odluka o njegovoj primjenjljivosti za beton. Kontrolu ispitivanja agregata vrši izvoditelj. Ovo ispitivanje vrši se uvijek kad se prilikom vizualne ocjene posumnja u ispravnost neke od osobina agregata. Za svaki uzorak vrše se slijedeća ispitivanja:
- granulometrijski sastav
- sadržaj čestica manjih od 0,09 mm
Ako se kontrolnim ispitivanjem utvrdi da granulometrijski sastav ili sadržaj čestica maanjih od 0,09 mm ne odgovara uvjetima prema recepturi za beton, odgovorna osoba mora dati pismeno uputstvo o modificiranju sastava betona ili donijeti odluku o uklanjanju nekvalitetnih isporuka agregata.
Voda:
Voda koja se koristi prilikom pripreme betona mora odgovarati HRN U.M1.014, kao i uvjetima u Pravilniku za beton i armirani beton. Ukoliko se za spravljanje betona ne upotrebljava pitka voda, uzorak vode mora se slati na ispitivanje mjesec dana prije početka betoniranja i zatim svakih mjesec dana po jedan uzorak za sve vrijeme betoniranja.
Dodaci betonu:
Upotrebljavati se mogu samo oni koji imaju atest od ovlaštene organizacije. Djelovanje dodataka na beton treba biti provjereno u toku prethodnih ispitivanja betona. U obzir dolaze slijedeći dodaci:
- plastifikatori
- usporivači vezivanja betona
Radi bolje veze starog i novog betona upotrebljavat će se sredstva za bolju vezu starog i novog betona.
Beton:
beton mora odgovarati:
- HRN U.M1.010 ispitivanje na zatezanje
- HRN U.M1.011 ispitivanje na savijanje
- HRN U.M1.012 ispitivanje na pritisak
Za izvedbu betonskih konstrukcija i elemenata od betona i armiranog betona mora se primjenjivati tehnologija plastičnog, gustog, kompaktnog, homogenog i tehnički vodonepropustljivog betona, prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za beton i armirani beton. Sastav svježeg betona mora ispunjavati slijedeće osobine:
- vodocementni faktor 0,6
- konzistencija slump. 6-10 cm VEBE = 2-40
- izdvajanje vode iz betona i sagregaciju treba svesti na minimum.
- količ. čestica sitnijih od 90 mikrona (fini pijesak treba biti u granicama od 380-430kg/m3 bet.)
- sadržaj para u ugrađenom bet. uslijed nedovoljne zbijenosti može iznositi najviše 2% vol bet.
- vrijeme vezanja kod velikih količ. bet koji ne smije imati radnu rešku odgođeno je za 16 h.
Očvrsli beton mora imati slijedeće osobine :
- ispunjavati traženu marku betona
- da niti jedan rezultat ispitivanja čvrstoće betona ne podbaci više od dopuštenog
- da pritisak nije manji od 0,9 MN
- da standardna devijacija ispitivanja čvrstoće bet. na pritisak nije veća od 45kp/cm2 (4,5R/mm2).
- da zadovoljava uvijete za tehnički vodonepropustljivi beton marke V-6
(prema prijedlogu HRN.U.M1.015) ili da je vodonepropustljiv u smislu DIN 1045.
Izvoditelj će na račun investitora izvršiti ispitivanje eventualnog korozivnog djelovanja podzemne vode na beton. Ukoliko ova ispitivanja pokažu da je podzemna voda agresivna na beton treba provesti dopunske zaštitne mjere koje će propisati projektant ili stručna ovlaštena organizacija.
Kontrola ispitivanja betona koju vrši izvoditelj radova je slijedeća:
- konzistencija betona metodom određivanja slump-a
- analiza svježeg betona koja se sastoji od određivnja V/C faktora, volumena para, zapreminske
težine i granulonetrijski sastav. Analiza betona vrši se na svakih 300 m3 betona.
- mjerenje temperature svježeg betona koje se vrše svakodnevno tri puta
- izrada i njega uzoraka za ispitivanje očvrslog betona.
Radi kontrolnih ispitivanja čvrstoće na pritisak, potrebna je na svakih 30 m3 betona izraditi po jedan uzorak. Radi kontrolnih ispitivanja vodonepropustljivosti betona potrebno je na svakih 100 m3 betona izraditi po jedan uzorak. Kontrolna ispitivanja očvrslog betona vrši izvoditelj u prisustvu nadzornog inženjera ili ovlaštene radne organizacije registrirane za poslove kontrole kvalitete građevinskih materijala. Prilikom svih ispitivanja očvrslog betona obavezno se određuje i zapreminska težina uzoraka.
Ukoliko se betoniranje vrši kod niskih temperatura, mora biti osigurana mogućnost proizvodnje zagrijanog svježeg betona i mogućnost zaštite svježeg betona za vrijeme manipuliranja. Tehnički proračun mora biti proveden za sve faze rada, od spravljanja, transporta i ugradbe do njege betona, uzimajući u obzir toplinska svojstva materijala i klimatske uvjete.
Trajanje manipulacije i transporta svježeg betona treba svesti na minimum i uvjetovano je na osnovi kriterija da u tom vremenu smije doći do bitne promjene konzistencije betona.
Transportna sredstva moraju biti takva da spriječe agregaciju od mjesta spravljanja betona do ugradbe. To su betonske pumpe, automikseri i kamioni kiperi za prijevoz do 1 km.
Dozvoljena visina slobodnog pada betona je 1 m. Za veće visine vertikalnog transporta betona treba osigurati dozvoljen broj vertikalnih lijevaka.
Transportna sredstva ne smiju se oslanjati na oplatu ili armaturu kako ne bi dovela u pitanje njihov projektirani položaj. Definitivni plan transporta betona s propisom svih sredstava mora izvođač predložiti pismeno nadzornom inženjeru na odobrenje. Prekidi u betoniranju dopušteni su samo na mjestima kako je to predviđeno u nacrtima ili izričito dopuštene od nadzornog inženjera. Prekidi u betoniranju određuju se na način kako je propisano ovim tehničkim uvijetima.
Sav beton mora biti dobro i jednoliko sabijen pogodnim pervibratorima i vibratorima koji imaju minimalnu frekvenciju od 8000 ciklusa u minuti. Kod vibriranja jednog sloja betona, koji dolazi na prethodni sloj koji još nije vezao, pervibratori moraju ući u donji sloj betona za dužinu igle. Beton treba ubaciti što bliže njegovom konačnom položaju u konstrukciji da se izbjegne segregacija. Smije se vibrirati samo dobro uklješteni beton, a nikako se ne smije transportirati beton pomoću pervibratora. Od mjesta ubacivanja do definitivnog položaja beton smije prijeći najviše 1,5 m. Ploče treba betonirati u slojevima debljine do 50 cm. Zidovi se betoniraju u slojevima debljine do 80 cm.
Za sve vrijeme betoniranja na gradilištu treba dežurati stručno osoblju, koje može otkloniti manje kvarove na postrojenju za spravljanje betona, transportnim sredstvima i sredstvima za ugradnju betona. Zaštita betona od isušivanja mora biti efikasna već u prvim satima nakon ugradbe, odmah kad stanje površine betona to dozvoljva. Intenzivna zaštita mora trajati najmanje 7 dana. Ukoliko se zaštita od isušivanja vrši podljevanjem, voda ne smije biti hladnija od temperature površine betona, kako ne bi došlo do ubrzavanja i diferencijalnih terminskih stezanja betona, koje mogu izazvati stvaranje pukotina. Ukoliko se
zaštita od isušivanja vrši postupkom zatvaranja betonskih površina prskanjem kemijskim sredstvima njihovo djelovanje na beton treba provjeriti u toku prethodnih ispitivanja betona.
U hladnom periodu ugrđeni beton mora se zaptivati na odgovarajući termički način. Temperatura ugrađenog betona mora iznositi tri dana poslije ugrađivanja najmanje + 50C.
Radni spojevi (reške) moraju biti vodonepropusni. Kod horizontalnih radnih rešetki, po završetku betoniranja, kad beton dobije odgovarajuću čvrstoću, tj. u vremenu od početka do svršetka vezivanja betona, potrebno je površinu na koju će se dobetonirati druga faza, obraditi ispiranjem i ispuhivanjem smjesom zraka i vode. Naročitu pažnju treba kod toga posvetiti ćiščenju uglova. Neposredno prije početka betoniranja druge faze, na površinu radne reške nanosi se sloj sitnozrnatog betona debljine oko 3 mm. Ovaj beton spravlja se s vodom koja je pomješana sa sredstvom za povećanje prionjivosti i vlačne čvrstoće betona.
Kod vertikalne radne reške, prije početka I faze betoniranja na površinu oplate koja je dijeli od druge faze betoniranja, treba nanijeti sredstvo za površinsko sprečavanje vezivanja betona. Nakon skidanja oplate ovaj se sloj ispere smjesom vode i zraka pod pritiskom. Nakon montiranja armature i oplate potrebno je ponovno očistiti površinu vertikalne radne reške. Neposredno prije početka betoniranja druge faze, na površinu radne reške nanosi se premaz reakcijskom smolom. Vrijeme nanošenja i vezivanja, odnosno vezanje reakcije smole mora biti podešeno tako da ona ne veže dok na nju ne dođe beton II. faze betoniranja.
S ugradnjom betona može se započeti tek kad je oplata i armatura definitivno postavljena. Armatura mora ostati u određenom položaju i za vrijeme betoniranja, te mora biti obuhvačena betonom u čitavoj dužini i opsegu. Pregled postavljene armature vrši projektant statičar ili nadzorni inženjer na objektu prije betoniranja.
Beton izložen agresivnim sredinama:
Utvrđivanje postojanja i stupnja agresivnosti voda i sredina sprovodi se prema HRN U.M1.014. Mjere za povećanje otpornosti betona na agresivnu sredinu sastoji se u što gušćem betonu i vodonepropusnom betonu.
Vodonepropusnost očvrslog betona određuje se prema HRN U.M1.-015. Kriterij vodonepropusnosti mora biti propisan u projektu.
Kod betona kolničke konstrukcije i drugih betona izloženih utjecaju smrzavanja i soli treba primjenjivati mikroaeriranje. Umjesto mikroaeriranja može se primjanjivati i kapilarno zgušćivanje, ali uz prethodno ispitivanje.
Za betone općenito vrijedi kriterij da upijanje vode betona starosti 90 dana ne bude veće od 1,3 % težinski. Za beton kolničkih konstrukcija vrijedi i dopunski uvijet da vrijednost vodocementnog faktora ne bude veća od 0,50. Ako se betonira pod morem, betn raditi s barem 400 kg cementa na 1 m3 betona.
Ako bi se pri iskopu građevinskih jama naišlo na podzemne vode, izvoditelj će na zahtjev nadzornog inženjera ispitati eventualno korozivno djelovanje ove vode na beton.
U slučaju potrebe, a na osnovu predočenih atesta, te neposrednih ispitivanja sa cementom s kojim će se obavljati betonski radovi, izvođač bira dodatke za beton i predlaže ih na odobrenje investitoru.
Obračun:
U jediničnu cijenu uključen je sav potreban rad, horizontalni i vertikalni transport, sav potreban materijal, alat, mehanizacija i uskladištenje ugradba i zaštita betona, atesti i njega betona, kao i radna skela za ugradnju betona, sve štete i troškovi popravka kao posljedica nepažnje, odvoz na opisano mjesto s utovarom i istovarom, troškovi zaštite na radu. U cijenu je uključena i potrebna obrada radne reške. Obračun se vrši po m3 ugrađenog potrebnog materijala prema projektu i preko profila se ne priznaje.
Jedinična cijena za betonske radove ne uključuje nikakve specijalne dodatke betona, osim ako to nije posebno opisano u dotičnoj stavci troškovnika. Jedinična cijena betona je ista za cjelokupno gradilište, bez obzira na položaj elemenata koji se ugrađuju. Ukoliko dođe do razilaženja između troškovnika i nacrta armature ili statičkog računa u pogledu marke betona za dotičnu vrstu radova, mjerodavni su podaci u nacrtima armature, odnosno u statičkom računu.
ARMIRAČKI RADOVI
Općenito:
Armatura (betonsko željezo Č.0200 mrežasta armatura) treba biti izvedena od betonskog čelika HRN C.K6.020 i C.K6.021, a u pogledu kvalitete mora odgovarati normativima
HRN C.BO.500
HRN C.B3.021
HRN C.K6.020
HRN C.K6.021.
Po posebnom zahtjevu mogu se upotrijebiti i druge vrste čelika ili varena mrežasta armatura za koju dobavljač mora osigurati odgovarajuće željezo.
Kod izvedbe armiračkih radova trebaju se u svemu primjenjivati postojeći propisi i standardi.
Sve vrste čelika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih nedostataka, mjehura, pukotina ili vanjskih oštećenja.
Prilikom isporuke betonskog čelika isporučilac je dužan dostaviti ateste koji garantiraju vlažnost, čvrstoču i varivost čelika.
Prije betoniranja armaturu pregleda nadzorni inženjer investitora, a kod složenih konstrukcija i statičar, što se upisuje u građevinski dnevnik.
Na radilištu odgovorna osoba mora obratiti naročitu pažnju na eventualne pukotine, jača vanjska oštećenja, slojeve rđe, prljavštine i čvrstoću te dati nalog da se takav betonski čelik odstrani iliočisti.
U osobito agresivnim sredinama treba predvidjeti katodnu zaštitu armature.
Materijal:
Savijeni valjani čelik (Č), savijeni rebrasti čelik (ČBR), mrežasta armatura (ČBM) moraju biti označeni točno prema armaturnim nacrtima i u svemu moraju zadovoljavati propise.
Svaka stavka armiračkih radova sadrži:
- Pregled armature i varova prije savijanja i siječenja sa čišćenjem i sortiranjem
- Sječenje, ravnanje i savijanje armature na radilištu s horizontalnim transportom do mjesta savijanja, te horizontalnim i vertikalnim transportom do mjesta vezivanja i ugradnje, ili savijanje u centralnom savijalištu, transport do radilišta, te horizontalni i vertikalni transport već gotovog savijenog čelika do mjesta vezivanja i ugradnje.
- Postavljanje i vezivanje armature točno prema armaturnim nacrtima, s podmetanjem podložaka, kako bi se osigurala potrebna udaljenost između armature i oplate.
- Pregled armature od strane izvođača i nadzornog inženjera prije početka betoniranja.
Prilikom transportiranja armature s centralnog savijališta na gradilište, armatura mora biti vezana i označena po stavkama i pozicijama iz nacrta savijanja armature.
Armatura mora biti na gradilištu pregledno deponirana. Prije polaganja, armatura mora biti očišćena od rđe i nečistoća. Žica, plastični ili drugi ulošci koji se polažu radi održavanja razmaka, kao i sav drugi pomoćni materijal uključeni su u jediničnu cijenu. Ugrađivati se mora armatura po profilima iz statičkog računa, odnosno nacrta savijanja. Ukoliko je onemogućena nabava određenih profila, zamjena se vrši uz odobrenje statičara. Postavljenu armaturu prije betoniranja dužan je osim rukovodioca radilišta i nadzornog inženjera pregledati statičar, o tome izvršiti upis u građevinski dnevnik. Mjerodavni podatak za marku betona koji treba upotrijebiti na pojedinim dijelovima konstrukcije uzima se iz statičkog računa i nacrta savijanja armature.
Prilikom polaganja armature, naročitu pažnju posvetiti visini armature kod horizontalnih serklaža i armaturi u negativnoj zoni ploče kod ležaja (zidova), kako ne bi došlo do povečanja debljine ploče kod betoniranja zbog previsoko položene spomenute armature.
Obračun:
Obračun ugrađene armature vrši se za klasičnu armaturu po grupama do 12 mm i preko 14 mm po kg, neovisno o profilu, a za mrežasto varene mreže bez obzira na profil.
Cijena armature uključuje rezanje na određenu dužinu savijanja, kuke vezne žice, čišćenje, postavljanje i fiksiranje u točan položaj, kao i podmetače za održanje odstojanja od oplate. Armatura se obračunava prema teoretskim težinama iz tablica i dužinama iz nacrta.
Otpadni materijal, projektom nepredviđeni preklopi i pomočni jahač, uključeni su u cijenu. Potrebni nosači za ugrađivanje armature i visokim nosačima, temeljima i sl. obračunavaju se kao armatura.
Zavarivanje šipki obrečunava se posebno samo onda ako je to izričito zahtjevano projektom. Međutim, ako stavka u troškovniku predviđa zavarivanje armature u svom opisu onda je i to uključeno u jedinićnu cijenu stavke.
Ukoliko se izvrši preračunavanje, na objektu se može uz suglasnost statičara izvršiti i zamjena vrsta čelika i profila, ovisno o mogućnosti dobave.
TESARSKI RADOVI
Općenito:
Ovim uvjetima propisuje se način izrade i osobine materijala, čega se treba pridržavati kod izrade oplate, razupiranja i sličnih radova. Pri izradi se treba pridržavati: pravilnika za beton i armirani beton, pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu te projekta i statičkog računa.
Oplate kao i razna razupiranja moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez slijegavanja i štetnih deformacija mogu primati opterećenja i uvjete koji nastaju za vrijeme izvedbe radova. Te konstrukcije moraju biti tako izvedene da osiguravaju punu sigurnost radnika i sredstava rada, kao i sigurnost prolaznika, promet, susjednih objekata i okolice.
Materijal:
Za izradu drvene oplate koristiti daske, gredice i letve od jelove rezane građe, prema HRN D.C1.041 ili vodootporne ploče. Ako se upotrebljava građa IV. klase, dozvoljeno višekratno korištenje je:
- daske 24 mm za oplatu 3 puta
- daske 48 mm za oplatu 5 puta
- gredice za oplatu 5 puta
- daske 24 mm za podgradu 5 puta
- gredice za podgradu 10 puta
Kad se upotrebljava bolji kvalitet građe od IV. klase višekratnost upotrebe može se povečati za 25 %. Sav materijal potreban za izradu oplate treba pravovremeno dostaviti na gradilište u dovoljnoj količini.
Mogu s koristiti i metalne oplate ali isključivo prema uputama proizvođača oplata.
Izrada:
Oplate moraju biti stabilne, otporne i dovoljno poduprte da se ne bi izvile ili popustile u bilo kojem pravcu. One moraju biti izrađene točno po mjerama označenim u crtežima za pojedine dijelove koji će se betonirati i to sa svim potrebnim podupiračima. Kod građenja na više katova, podupirače se mora rasporediti namjestiti da se teret gornjih podupirača prenese neposredno podupirače koji leže ispod njih.
Unutarnje površine oplate moraju biti ravne, bilo da su horizontalne, vertikalne ili nagnute, prema tome kako je to u crtežima predviđeno. Nastavci pojedinih oplata ne smiju izlaziti iz ravnine, tako da nakon njihovog skidanja vidljive površine betona budu ravne i s oštrim rubovima, te da se osigura dobro brtvljenje i sprečavanje deformacije.
Za oplatu se ne smiju koristiti takvi premazi koji se ne bi mogli oprati s gotovog betona ili bi nakon pranja ostale mrlje na tim površinama. Oplatu za betonske konstrukcije čije će površine ostati vidljive, potrebno je izvesti u glatkoj blanjanoj ili profiliranoj oplati, a prema nacrtu. Ako se u projektu traži blanjana oplata onda treba koristiti daske istih širina, osim ako nije drugačije predviđeno, s vidljivom strukturom drveta, a slaganje dasaka prema projektu ili uputama projektanta. Oplate betona koje se ne žbukaju ne smiju se vezati kroz beton limovima ili žicom.
Nadvišenje oplate ovisi o građevini, njenoj namjeni i estetskom izgledu. Za manje nosače elemenata čija je slobodna dužina veća od 6,0 ml., oplata se obično postavlja tako da nakon njezina opterećenja ostane nadvišenje veličine I/1000, gdje je l = raspon elemenata.
Kad su u betonskim zidovima i drugim konstrukcijama predviđeni otvori i udubine za vodovodne i kanalizacione cijevi, cijevi centralnog grijanja i sl, kao i dimovodne i ventilacione kanale i otvore, treba još prije betoniranja izvesti i postaviti oplate u tu svrhu.
Kod nastavljanja betoniranja po visini, prilikom postavljanja oplate za tu konstrukciju treba izvesti i zaštitu površina betona, već gotovih konstrukcija od procjeđivanja cementnog mlijeka. Naposredno prije početka ugrađivanja betona oplata se mora očistiti.
Rovovi dubine do 1,0 m po pravilu se ne razupiru. Kod dubine rovova ili sondažnih jama preko 4,0 m, s jakim pritiskom zemlje treba raditi nabijenu oplatu. Bočne strane rovova razupiru se daskom debljine najmanje 48 mm, te oblim ili tesanim gredama i klinovima. Kad se radi nabijena oplata razupiranje vršiti daskama debljine ne manje od 48 mm, klinovima i
okvirima za ukrućivanje od tesanih ili oblih greda. Oplate moraju biti tako izvedene da se mogu lako skidati bez potresa i oštećenja konstrukcije. Oplata se smije skinuti tek pošto ugrađeni beton postigne odgovarajuću čvrstoću.Pod skidanjem oplate podrazumijeva se odstranjivanje iste sa zidova ili konstrukcija, sa svim njenim elementima, kao i slaganje i sortiranje građe na određenim mjestima. Također je uključeno i čišćenje dasaka gredica, potpora i vađenje čavala, siječenje vezne žice, vađenje klanfi i zavrtanja, kao i čišćenje tih elemenata od eventualnih ostataka stvrdnutog betona.Izrađena oplata, s podupiranjem, prije betoniranja mora biti od strane izvođača statički kontrolirana. Prije nego što se počne ugrađivati beton moraju se provjeriti dimenzije oplate, kavkoče njihove izvedbe kao i čištoća i vlažnost oplate. Rezultati ispitivanja nivelete oplate, kao i zapisnik o prijemu tih konstrukcija čuvaju se u evidenciji koja se prilikom primopredaje izgrađene građevine ustupa korisniku te građevine. Promjeravanje i obračun izvršenih radova vršit će se prema " Prosječnim normama u građevinarstvu ".
Skele:
Skele i oplata moraju imati takovu sigurnost, krutost da bez štetnih deformacija mogu primiti opterečenja i utjecaje koji nastaju tijekom izvedbe radova. One moraju biti izvedene tako da se osigura puna sigurnost radnika i sredstava za rad kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline.
Svi uvjeti za materijal i sposobnost konstrukcije oplate važe i za skele.
Izrada lakih pokretnih skela visine do 2 m uključena je u cijeni ostalih građevinskih radova i ne obračunava se posebno.
Nosive skele izrađene su sa svrhom da prenesu opterećenje od oplate kod betonskih ili armirano-betonskih konstrukcija ili pridržavanje teških elemenata kod monteže. Način obračuna lake pokretne, lake nepokretne i konzolne skele vrši se po 1 m2 horizontalne projekcije skele. Fasadne skele obračunavaju se po m2 vertikalne projekcije skele mjerene po vanjskom rubu i 1 m iznad njezine radne površine. Nosive skele obračunavaju se po 1 m3 zapremine skele, mjereno po vanjskim konturama. Visina skele do 6 m ne obračunava se posebno, već ulazi u cijenu.
Tamo gdje se pojavljuje visina podupiranja iznad 6 m, kao i skele iznad 3 m visine podupiranja, kod kojih opterećenje koje skele moraju nositi prelazi 1000 kg/m1 ili m2 izradit će se skela čija cijena nije ukalkulirana u cijeni oplate, već će se posebno obračunavati, prema stvarnim troškovima izrade takvih skela.
Obračun:
Jedinična cijena sadrži: sve troškove drvne građe, metalnih elemenata i cijevi te spojnih sredstava, troškove radne snage za izradu kompletnog rada prema opisu i troškovniku, troškove horizontalnog i vertikalnog transporta, montažu i demontažu, čišćenje oplate po završenoj montaži, čišćenje oplate nakon demontaže i uklanjanje otpadaka, svu štetu oko popravka oplate ili skele, učinjene uslijed nepažnje u radu, troškove zaštite na radu, kontrolu ankera instrumentom.
ZIDARSKI RADOVI
Zidanje
Prilikom izvedbe zidarskih radova opisanih u troškovniku, izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao i važećih propisa i to posebno: pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za izvedbu zidova zgrada te pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu
Materijal koji se upotrebljava za zidarske radove mora biti ispravan, kvalitetan, a na zahtjev izvođač mora predočiti važeće ateste ili dati ispitati prema važećim normativima. Ispitivanje pada na teret izvođača.
Materijal koji je upotrebljen mora zadovoljavati slijedeće standarde:
- puna pečena opeka od gline HRN B.D1.010
- radijalna opeka od pečene gline HRN B.D1.011, 012
- fasadna opeka od pečene gline HRN B.D1.013
- šuplja fasadna opeka i blokovi HRN B.D1.014
- šuplje opeke i blokovi od pečene gline HRN B.D1.015
- metode ispitivanja opeke, blokova i ploča od gline HRN B.D8.011
- zidni blokovi HRN U.M1.058
- šuplji zidni bolokovi od pečene gline HRN B.D1.020
- šuplje ploče od gline za pregradne zidove HRN B.D1.022
- betonski puni blokovi od lakog betona HRN B.N1.011
- porolit ploče od gline HRN B.D1.024
- betonski šuplji blokovi od lakog betona HRN U.N1.020,100
- ploče od gipsa za pregradne zidove HRN U.N2.010
Zidarski radovi moraju biti izvedeni točno prema mjerama označenim u projektnoj dokumentaciji, a izvedene zidne konstrukcije moraju biti sposobne da podnesu predviđeno opterećenje.
Prilikom izvođenja zidova zgrada izvođač se mora pridržavati slijedećih mjera:
- zidni elementi prije upotrebe moraju se kvasiti vodom ako nemaju potrebnu vlažnost ili ako se za zidanje upotrebljava cementna žbuka,
- debljina horizontalnih reški (fuga) ne smije biti veća od 15 mm. Širina vertikalnih reški ne smije biti manja od 10 mm, a ni veća od 15 mm,
- zidanje se mora izvoditi s pravilnim zidarskim vezovima, a preklop mora iznositi najmanje jednu četvrtinu dužine zidnog elementa,
- ako se zidanje izvodi za vrijeme zimskog perioda, moraju se poduzeti potrebne mjere zaštite protiv djelovanja mraza,
- zidovi čije izvođenje nije zaršeno prije nastupanja mrazeva moraju se zaštiti na odgovarajući način,
- svako naknadno bušenje ili žljebljenje zidova zgrada koje nije bilo predviđeno projektom, može se izvoditi samo ako je prethodnim statičkim proračunom utvrđeno da nosivost zida poslije tog bušenja odnosno žljebljenja nije manja od propisane,
- materijali, od kojih se izvode zidovi objekta, moraju odgovarati važećim normativima.
Zidovi zgrada mogu se izvoditi od materijala za koji nije donijet standard, ako je atestom (potvrdom o kvaliteti) izdatim od strane stručne radne organizacije registrirane za djelatnost u koju spada ispitivanje takvog materijala, potvrđeno da se takav materijal može upotrijebiti za izvođenje odnosne vrste zidova.Sve razvode instalacija po mogućnosti položiti u zidove prije finalne obrade zida, odnosno žbukanja.Zidovi od opeke koji ostaju vidljivi izvoditi od probrane dobro pečene jednolike i neoštećene fasadne opeke.Sve reške moraju biti potpuno horizontalne i vertikalne jednakih debljina i uvučene za cca 10 mm. Ti zidovi će se fugirati. Sve reške zidova moraju biti potpuno zatvorene.
Kod pregradnih zidova visine preko 1,20 m treba izvesti po čitavoj dužini, a u visini vratiju, armirano betonski serklaž.Zidove zgrade u seizmičkim područjima projektiraju se i izvode prema propisima koji se odnose na izgradnju građevinskih objekata
u seizmičkim područjima. Marka opeke i marke veznog stredstva - morta - se označuje u troškovniku i obavezno se mora izvođač pridržavati propisanih uvjeta.
Pijesak za mort mora biti čist bez organskih primjesa,a mora odgovarati standardu ispitivanja pijeska u građ. svrhe - HRN B.B8.038.
Cement mora odgovarati kvaliteti cementa prema - HRN B.B8.040, odnosno PC-250 - HRN B.C1.011, a vapno mora odgovarati - HRN B.C1.020.
Voda koja se koristi kod pripreme morta mora odgovarati HRN U.N2.022
Mort za zidanje mora odgovarati - HRN U.M2.010, vrsta morta propisana je troškovnikom, a ispitivanje kvalitete morta vrši se prema HRN U.M8.015
Zidanje zidova od zidnih ploča od plinobetona, kao nearmiran i armiran zid.
Armirani proizvodi: - zidne horizontalne ploče HRN U.N1.304
- zidne vertikalne ploče HRN U.N1.304
- zidne pregradne ploče HRN U.N1.304
Nearmirani proizvodi: - izolacione ploče HRN U.N1.306
- zidni blokovi HRN U.N1.308
- izolacione ploče HRN U.N1.306
Žbukanje i glazure
Prilikom izvedbe radova žbukanja i glazura opisanih troškovnikom izvođač radova mora se pridržavati uvjeta i opisa u troškovniku kao i vačećih propisa i to posebno: pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za izvedbu zidova zgrada, pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu. (NN 53/91)
Žbukanje zidova zgrada može se izvoditi tek kada se utvrdi da su svi zidovi izvedene u skladu tehničkih propisa. Zidovi od opeke moraju se prije žbukanja očistiti i mort u fugama udubiti, kako bi se žbuka mogla primiti.
Materijali:
- pijesak za mort mora biti čist, bez organskih primjesa,
- cement mora odgovarati kvaliteti cementa PC-250 prema HRN B.C1.011,
- vapno mora odgovarati HRN B.C1.020,
- voda koja se koristi kod pripreme morta mora odgovarati HRN U.N2.022,
- vrst morta propisana je troškovničkim opisom.
Upotrebljeni dodaci, koji služe za poboljšanje urađenosti morta za postizavanje nepromočivosti ili poboljšanja kemijskih i mehaničkih svojstava, moraju odgovarati utvrđenim normativima i dokumentiranim odgovarajućim atestima.
Mort mora odgovarati normativima:
- mort za žbukanje HRN U.M2.012
- ispitivanje kvalitete morta za zidanje i žbukanje HRN U.M8.015
Ugradnje:
Za ugrađivanje vratiju i prozora potrebno je okvir (zidarske mjere) pravilno dimenzionirati, na točno po mjerama definirane širine otvora. Visine vrata od gotovog poda - 1 cm.
Dovratnik vratiju je dimenzioniran na debljinu zida 0,5 cm.
Za ugradnju vrata ugrađuje se slijepi dovratnik, koji se obično ugrađuje prilikom zidanja. Valja točno paziti na vertikalno i horizontalno podešavanje.
Umjesto slijepog dovratnika u zidani otvor mogu se namjestiti zidni ulošci. Na svaku stranu treba postaviti barem po tri drvena uloška. Oni mogu biti i sidreni ili pričvršćeni vijcima.
Način brtvljenja pri ugrađivanju prozora:
- Mokra ugradnja: sa sidrima plosnog željeza i kitom, te obostranim žbukanjem nakon ugradnje.
- Ugradnja sa slijepim okvirom - Prethodna ugradnja slijepog dovratnika učvršćenog u zid te naknadno pričvršćenje doprozornika sa vijkom u slijepi dovratnik (okvir).
- Ugradnja na neožbukane zidove - Prekrivanje utora s drvenim letvicama te zaptivanje (doprozornika) sa trajno plastičnim kitom i trakom za brtvljenje. Brtvljenje nakon ugradnje doprozornika s poliuretanom.
Ugradnja raznih metalnih predmeta u gotovo ziđe od betona ili od opeke sa cementnim mortom MB-10.
Ugradnja drvenih podmetača za vrijeme betoniranja za učvršćenje limarije.
Pripomoći i čišćenja:
Pripomoći kod raznih obrtničkih i instalaterskih radova radnika vrši se prema utrošku sati na pojedinim radovima koji se evidentiraju u građevinskom dnevniku i ovjerom po nadzornom inženjeru. U tu grupu spadaju razna čišćenja za vrijeme radova, u toku građenja, te završna čišćenja nakon završetka svih radova, koji se evidentiraju u građevinskom dnevniku i ovjerena po nadzornom inženjeru.
Sav upotrebljeni materijal prilikom pomoći raznim obrtničkim i instalaterskim radovima evidentirat će se u građevinskom dnevniku ovjerenom po nadzornom inženjeru.
Obračun:
Obračun izvršenih zidarskih radova vrši se u cijelosti prema "Prosječnim normama u građevinarstvu". Jedinična cijena sadrži: sav materijal, alat, mehanizacija i uskladištenje, troškove radne snage za kompletan rad sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje, svu potrebnu radnu skelu i fasadnu skelu čišćenje prostorija i zidnih površina po završetku rada od morta i otpadaka, čišćenje okoliša i prostorija a nakon završetka radova, sve poseredne i neposredne troškove, svu štetu kao i troškove popravaka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe, troškove zaštite pri radu, troškove atesta
MONTAŽERSKI ARMIRANO-BETONSKI RADOVI
Općenito:
U svemu imaju se primjenjivati važeći tehnički propisi za beton, kao uputstva i uzance. Montažni betonski elementi izvode se iz čistog šljunka zrnatosti i sastava ispitanog laboratorijski. Gotovi elementi moraju biti pravilni i bez oštećenja. Posebnu pažnju treba posvetiti pomoćnim sidrima za prijenos, opremu i montažu, koja mora biti sigurna i pravilna raspoređena za što lakšu montažu.
Kod prijenosa ne smiju se pojaviti pukotine. Elementi sa pukotinama ne mogu se ugraditi već se mora sa gradilišta ukloniti i odbaciti. Armatura mora biti pravilno položena i dobro učvršćena, vezana i ugrađena, montažno prenosna, ukoliko je takva potrebna.
Vidljive površine trebaju biti glatke i bez naknadnog dorađivanja. Obračun se vrši po m3 betona izvedenog elementa.
Materijali:
Montažni nadvratnici HRN U.N1.101
Montažni nadprozornici HRN U.M1.111
Puni laki blokovi HRN U.N1.011
Stepenice HRN U.N1.201
Šuplji blokovi HRN U.M4.020,21,22
Nearmirani blokovi HRN U.M4.021
Toplinski blokovi HRN U.M4.021
Građevinski elementi HRN U.N0.050
HRN U.N1.250
HRN U.N9.050,51,52
Elementi od siporeksa moraju odgovarati slijedećim standardima
Plinobeton, proizvodnja, primjena i ispitivanje. HRN U.M1.050
Armirane stropne i krovne ploče . HRN U.M1.052
Armirane zidne ploče . HRN U.M1.054
Nearmirane izolacione ploče . HRN U.M1.056
Zidni blokovi od plinobetona. HRN U.M1.058
Sav materijal koji se ugrađuje mora biti atestiran na propisanu kvalitetu, a atesti moraju biti predočeni od strane izvođača, na zahtjev nadzorne službe.
U cijenu stavke uključen je sav materijal, rad, potrebna skela, troškovi horizontalnog i vertikalnog transporta, troškovi deponiranja materijala i alata, čišćenje po završenom radu, troškovi popravaka zbog nepažljive izvedbe ili pričinjene štete na drugim radovima te troškovi zaštite na radu.
ČELIČNA KONSTRUKCIJA
Općenito:
Kod izrade i montaže konstrukcije izvođač se mora držati odredaba slijedećih pravilnika:
- Pravilnik o općim tehničkim mjerama za nosive čelične konstrukcije,
- Pravilnik o tehničkim propisima za nosive konstrukcije spojene zakovicama i vijcima,
- Pravilnik o tehničkim propisima za zavarene čelične konstrukcije, kod nosivih čeličnih konstrukcija,
- Pravilnik o tehničkim propisima o kvaliteti zavarenih spojeva,
- Pravilnik o tehničkim propisima za ležišta i zglobove kod nosivih čeličnih konstrukcija,
- Pravilnik o tehničkim propisima za toleranciju mjera i oblika kod nosivih čeličnih konstrukcija,
- Pravilnik o tehničkim propisima za lako čelične građevinekod nosivih čeličnih konstrukcija,
- Pravilnik o tehničkim propisima za spojeve s prednapregnutim vijcima kod nosivih čel. konstrukcija,
- Pravilnik o tehničkim propisima za pregled i ispitivanje nosivih konstrukcija
- Pravilnik o tehničkim propisima za održavanje čelične konstrukcije
- Pravilnik o tehničkim propisima za jednostavne konstrukcije zgrada kod nosivih čeličnih konstrukcija,
- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čeličnih konstrukcija,
- Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije.
Zahtjevi za kvalitet osnovnog materijala dati su u specifikaciji materijala u tehničkoj dokumentaciji za svaku pojedinu poziciju, kojih se treba u potpunosti pridržavati. Oznake kvalitete date su kako je propisano u HRN C.B0.500. Kvalitet dodatnog materijala određen je propisima u normativima:
- HRN C.H3.011 - čelične oplaštene elektrode za elektrolučno zavarivanje
- HRN C.H3.051 - žice za plinsko varenje čelika
Oblici i mjere osnovnog materijala propisani su normativima kako slijedi:
- HRN C.B3.025 - plosnati čelici, vruće valjani, oblik i mjere
- HRN C.B3.030 - široki plosnati čelici, vruće valjani, oblik i mjere
- HRN C.B3.101 - čelični ravnokraki kutnici sa zaobljenim rubovima, vruće valjani, oblik i mjere
- HRN C.B3.111 - čelični raznokraki kutnici sa zaobljenim rubovima, vruće valjani, oblik i mjere
- HRN C.B3.131 - čelični I- nosači, vruće valjani, oblik i mjere
- HRN C.B3.141 - čelični U- nosači, vruće valjani,oblik i mjere
- HRN C.B3.550 - trakasti (obračni) čelici, vruće valjani, oblik i mjera
- HRN C.B4.110 - čelični limovi debeli, dimenzija i tolerancija
- HRN C.B4.111 - čelični limovi srednji,dimenzija i tolerancija
- HRN C.B5.021 - čelične cijevi bez šava
- HRN C.B5.021 - vijci za čelične konstrukcije
Izvođačeva je dužnost i zakonska obaveza da projektanta upozori na uočene proturječnosti i nedostatke u tehničkoj dokumentaciji. Isto tako je dužan za sve nejasnoće tražiti objašnjenje od projektanta.
Izvođač radova garantira za kvalitet izgrađene i montirane konstrukcije 2 godine nakon izvršene montaže. Početak garantnog roka utvrđuje se zapisnikom kod tehničkog prijema. Ugovorom se mogu utvrditi i drugi uvijeti garancije, ali u skladu s važećim propisima i uzancama.
Izvođač može predanu mu tehničku dokumentaciju upotrebljavati isključivo za izradu konstrukcije obrađene u ovom elaboratu.
Izrada čelične konstrukcije:
Prije izrade konstrukcije izvođača treba radioničku dokumentaciju dati nadzornom inženjeru na pregled, koji će je pregledati obzirom na kompletnost i usklađenost s glavnim projektom. Eventualne primjedbe nadzorni inženjer unosi u radionički dnevnik. Čelik za čeličnu konstrukciju izvođač dobavlja iz željezare koje vrše periodično atestiranje po HRN U.M1.001/76. Čelici na skladištu moraju biti složeni, obilježeni bojom kako je propisano u HRN C.B0.003/57, označeni oznakom proizvođača, stanje isporuke i brojem sarže. Čelici bez te oznake nemogu se upotrijebiti za izradu čelične konstrukcije. Nadzorni inženjer u radionički dnevnik utvrđuje vrstu proizvoda, dimenziju i broj sarže.
Odobrava se upotreba materijala isporučenih sa certifikatom proizvođača prema sarži u kojem se ubilježeni rezulatati mjerenja interne kontrole po svakoj karakteristici kvalitete. Upotreba materijala bez certifikata dozvoljena je samo ako je naknadno atestirana po ovlaštenoj organizaciji i to za svaku saržu.
Limovi debljine iznad 20 mm moraju biti ispitani ultrazvukom na dvoslojnost, a rezultati ispitivanja moraju biti dokumentirani za svaki lim.
Izvođač može nadzornom inženjeru predložiti upotrebu čelika druge kvalitete odnosno dimenzije nego što je propisano projektom, ako propisanog čelika nema na tržištu. Nakon pismene suglasnosti projektanta konstrukcije nadzorni inženjer upisuje odobrenje u radionički dnevnik. Za izradu konstrukcije u radionici zavarivanjem, izvođač je obavezan nadzornom inženjeru prethodno pismeno predložiti na odobrenje: tehnologiju i postupak zavarivanja, sve uređaje, strojeve, alate i opremu sa dokazima da odgovaraju HRN-u, ime i prezime, dokaz o stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu odgovornog lica za pravilnu primjenu i izvršenje varilačkih radova (rukovodilac radova na zavarivanju).
Radnici koji vrše zavarivanje moreju biti atestirani i posjedovati atest i to kako slijedi:
- za zavarivača kod zavarivanja šavova kvaliteta S atest, koji nije stariji od 6 mjeseci,
- za zavarivača kod zavarivanja šavova kvaliteta I i II atest koji nije stariji od 12 mjeseci.
Radovima na zavarivanju izvođač može pristupiti kad nadzorni inženjer odobri plan zavarivanja, kojeg je dužan napraviti izvođač radova. U planu zavarivanja treba dati oblik žljeba, broj slojeva varova, vrstu elektroda odnosno žica za zavarivanje sa dimenzijama, način zavarivanja, redosljed i položaj za varivanja, te vrstu i način toplotne obrade. Kod automatskog zavarivanja treba dati i jačinu i napon struje kao i brzinu zavarivanja, vrstu zaštitnog praška i sl.Izvođač radova je dužan u dnevnik zavarivanja upisati za svaki zavareni dio konstrukcije vrstu te dimenziju elektrode ili žice za zavarivanje, naziv proizvođača i broj sarže, ime i znak varioca te toplotnu obradu ukoliko se ona vršila. Zavarivanje se može vršiti samo u zatvorenim prostorijama, a ukoliko to nije moguće treba poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu od vjetra i oborina i predložiti nadzornom inženjeru u pismenom obliku mjere koje će se poduzeti kod temperature od 0°C do 5°C. U tom slučaju treba u dnevniku zavarivanja voditi i temperature zraka i atmosferske prilike te primjeniti zaštitne mjere (temperaturu predgrijavanja, termičku obradu i sl)Izvođač radova dužan je pozvati nadzornog inženjera, da izvrši kontrolu pripreme za zavarivanje i sam tok zavarivanja. Nadzorni inženjer upisom u dnevnik zavarivanja odobrava svaku fazu i nastavak radova za slijedeću fazu. Izvođač radova dužan je izvršiti kontrolu šavova poslije zavarivanja vizuelno i izmjerima i radoigrafskom kontrolom koja je predviđena prema kvaliteti vara. Nadzorni inženjer rezultate kontrole uspoređuje sa radioničkim nacrtima, ustanovljuje odstupanja u mjerama, obliku i kvaliteti. Upisom u dnevnik zavarivanja konstatira prijem varova odnosno određuje dodatne kontrole ili doradu i obradu varova. Za djelove konstrukcije koji će se izrađivati serijski treba prije proizvodnje izraditi prototip i izvršiti probnu montažu. Izvođač radova i nadzorni inženjer trebaju izvršit pregled probne montaže i o tome sastaviti zapisnik, a nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik odobrava izvedbu.Nakon izrade čelične konstrukcije u radionici treba izvršiti pregled i prijem konstrukcije o čemu treba sastaviti zapisnik. Zapisnikom treba biti ustanovljeno da je izrađena konstrukcija i pojedini djelovi dimenzija i oblika prema projektu, a odstupanja mjera i oblika čelične konstrukcije prema projektu su u granicama dopuštenih vrijednosti prema propisima. Prijemu konstrukcije u radionici trebaju prisustvovati osim predstavnika organizacije koja je izradila konstrukciju i nadzornog inženjera, predstavnik organizacije koja će izvršiti montažu konstrukcije. Izvođač radova prilikom predaje konstrukcije treba predati i svu dokumentaciju koja je propisana za takvu vrstu konstrukcije, a što se evindentira u zapisniku.
Montaža čelične konstrukcije
Nakon izrade temelja i prije montaže treba izvršiti geodetsku kontrolu koja obuhvaća: osovinske mjere, pravokutnosti, visinski položaj i verti kalnost te odnos prema stalnim geodetskim točkama. O izvršenoj kontroli sastavlja se zapisnik, kojeg potpisuju odgovorni predstavnici izvođača temelja, izvođača montaže čelične konstrukcije i nadzorni inženjer. Zapisnikom se konstatira da li geodetski izmjeri zadovoljavaju podatke u projektu. Rezultati mjerenja sastavni su dio zapisnika.
Prije početka radova na montaži izvođač radova treba nadzornom inženjeru staviti na uvid: plan organizacije i uređenja gradilišta, popis opreme za izvođenje radova na montaži, projekat za montažu čelične konstrukcije koji mora sadržavati dokaz stabilnosti elementa i nepromjenjljivosti oblika pri opterećenju u pojedinim fazama montaže, plan kontrole u svim fazama montaže (geodetska kontrola), projekt skele te vremenski plan izvođenja radova na montaži.Kod konstrukcija koje se montiraju zavarivanjem treba nadzornom inženjeru dodatno staviti na uvid:
-.ime i stručnu spremu s položenim stručnim ispitom osobe odgovorne za montažu zavarivanjerm,
- tehnologiju i plan zavarivanja s planom kontrole varova (kao pri izradi čelične konstrukcije),
Prije početka radova na montaži izvođač radova treba izvršiti pregled dopremljene čelične konstrukcije na gradilištu, te ustanoviti da li je prilikom transporta došlo do oštećenja, te djelova koji su neznatno oštečeni popraviti, a kod većih oštećenja djelova ojačati ili zamjeniti. O predloženom popravku ili ojačanju nadzorni inženjer se treba pismeno suglasiti. Nakon sanacije obavlja se ponovno pregled i ustanovljuje se koji su djelovi ili sklopovi sanirani propisno, a koje treba doraditi. Izvođač radova treba djelove i sklopove čelične konstrukcije na gradilištu propisno uskladištiti, sortirati, obilježiti i zaštititi od eventualnog oštećenja. Nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik odobrava početak montaže čelične konstrukcije tek nakon prijema naprijed navedene dokumentacije i zadovoljenja ostalih uvjeta (propisno uskladište na konstrukcija, sanirana oštećenja i propisano pripremljen teren za montažu).
Za radove na zavarivanju izvođač radova treba nadzornom inženjeru staviti na uvid ateste varilaca i spojnih sredstava (vijaka, elektroda, žica za zavarivanje, zaštitnih praškova, itd), te način zaštite od atmosferskih utjecaja (vjetar, oborina i sl.) i mjere koje će poduzeti kad temperatura bude od 0°C do 5°C.
Postupak za odobrenje zavarivanja, te kontrolu isti je kao kod zavarivanja pri izradi čeličnih konstrukcija u radionici. Izvođač radova treba u građevinski dnevnik evidentirati koji su dijelovi ili sklopovi toga dana montirani, atmosferske i vremenske prilike, te ostale okolnosti, kao i koji radnici prema stručnoj spremi vrše radove na montaži, koji dodatni materijal (vijci, zakovice) je upotrebljen s nazivom isporučioca, vrste i dimenzije, te brojem sarže ili datum proizvodnje. Izvođač radova na zavarivanju treba na gradilištu imati uređaj za sušenje elektroda, te voditi evidenciju o sušenju u kontrolnim knjigama, tako da se samo osušene elektrode čije je sušenje evidentirano mogu upotrijebiti kod zavarivanja. Za vijke koji se montiraju prednaprezanjem treba voditi posebnu evidenciju o prednaprezanju, koja treba sadržavati dimenzije i kakvoću vijaka, te silu ili moment naprezanja.
Za djelove čelične konstrukcije i sidra koji se ugrađuju u beton treba nakon montaže izvršiti geodetsku kontrolu položaja i vertikalnosti. Zapisnički se moraju konstatirati reztultati izmjera, odstupanja u granicama tolerancija mjera i oblika prama propisima, te konstatirati prijem ugrađenih dijelova. Zapisnik potpisuju izvođač radova i nadzorni inženjer. Kod čeličnih konstrukcija koje se postavljaju na ležišta, izvođač radova treba izvršiti dotjerivanje čelične konstrukcije u položaj koji je
Odobrava se upotreba materijala isporučenih sa certifikatom proizvođača prema sarži u kojem se ubilježeni rezulatati mjerenja interne kontrole po svakoj karakteristici kvalitete. Upotreba materijala bez certifikata dozvoljena je samo ako je naknadno atestirana po ovlaštenoj organizaciji i to za svaku saržu.
Limovi debljine iznad 20 mm moraju biti ispitani ultrazvukom na dvoslojnost, a rezultati ispitivanja moraju biti dokumentirani za svaki lim.
Izvođač može nadzornom inženjeru predložiti upotrebu čelika druge kvalitete odnosno dimenzije nego što je propisano projektom, ako propisanog čelika nema na tržištu. Nakon pismene suglasnosti projektanta konstrukcije nadzorni inženjer upisuje odobrenje u radionički dnevnik. Za izradu konstrukcije u radionici zavarivanjem, izvođač je obavezan nadzornom inženjeru prethodno pismeno predložiti na odobrenje: tehnologiju i postupak zavarivanja, sve uređaje, strojeve, alate i opremu sa dokazima da odgovaraju HRN-u, ime i prezime, dokaz o stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu odgovornog lica za pravilnu primjenu i izvršenje varilačkih radova (rukovodilac radova na zavarivanju).
Radnici koji vrše zavarivanje moreju biti atestirani i posjedovati atest i to kako slijedi:
- za zavarivača kod zavarivanja šavova kvaliteta S atest, koji nije stariji od 6 mjeseci,
- za zavarivača kod zavarivanja šavova kvaliteta I i II atest koji nije stariji od 12 mjeseci.
Radovima na zavarivanju izvođač može pristupiti kad nadzorni inženjer odobri plan zavarivanja, kojeg je dužan napraviti izvođač radova. U planu zavarivanja treba dati oblik žljeba, broj slojeva varova, vrstu elektroda odnosno žica za zavarivanje sa dimenzijama, način zavarivanja, redosljed i položaj za varivanja, te vrstu i način toplotne obrade. Kod automatskog zavarivanja treba dati i jačinu i napon struje kao i brzinu zavarivanja, vrstu zaštitnog praška i sl.Izvođač radova je dužan u dnevnik zavarivanja upisati za svaki zavareni dio konstrukcije vrstu te dimenziju elektrode ili žice za zavarivanje, naziv proizvođača i broj sarže, ime i znak varioca te toplotnu obradu ukoliko se ona vršila. Zavarivanje se može vršiti samo u zatvorenim prostorijama, a ukoliko to nije moguće treba poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu od vjetra i oborina i predložiti nadzornom inženjeru u pismenom obliku mjere koje će se poduzeti kod temperature od 0°C do 5°C. U tom slučaju treba u dnevniku zavarivanja voditi i temperature zraka i atmosferske prilike te primjeniti zaštitne mjere (temperaturu predgrijavanja, termičku obradu i sl)Izvođač radova dužan je pozvati nadzornog inženjera, da izvrši kontrolu pripreme za zavarivanje i sam tok zavarivanja. Nadzorni inženjer upisom u dnevnik zavarivanja odobrava svaku fazu i nastavak radova za slijedeću fazu. Izvođač radova dužan je izvršiti kontrolu šavova poslije zavarivanja vizuelno i izmjerima i radoigrafskom kontrolom koja je predviđena prema kvaliteti vara. Nadzorni inženjer rezultate kontrole uspoređuje sa radioničkim nacrtima, ustanovljuje odstupanja u mjerama, obliku i kvaliteti. Upisom u dnevnik zavarivanja konstatira prijem varova odnosno određuje dodatne kontrole ili doradu i obradu varova. Za djelove konstrukcije koji će se izrađivati serijski treba prije proizvodnje izraditi prototip i izvršiti probnu montažu. Izvođač radova i nadzorni inženjer trebaju izvršit pregled probne montaže i o tome sastaviti zapisnik, a nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik odobrava izvedbu.Nakon izrade čelične konstrukcije u radionici treba izvršiti pregled i prijem konstrukcije o čemu treba sastaviti zapisnik. Zapisnikom treba biti ustanovljeno da je izrađena konstrukcija i pojedini djelovi dimenzija i oblika prema projektu, a odstupanja mjera i oblika čelične konstrukcije prema projektu su u granicama dopuštenih vrijednosti prema propisima. Prijemu konstrukcije u radionici trebaju prisustvovati osim predstavnika organizacije koja je izradila konstrukciju i nadzornog inženjera, predstavnik organizacije koja će izvršiti montažu konstrukcije. Izvođač radova prilikom predaje konstrukcije treba predati i svu dokumentaciju koja je propisana za takvu vrstu konstrukcije, a što se evindentira u zapisniku.
Montaža čelične konstrukcije
Nakon izrade temelja i prije montaže treba izvršiti geodetsku kontrolu koja obuhvaća: osovinske mjere, pravokutnosti, visinski položaj i verti kalnost te odnos prema stalnim geodetskim točkama. O izvršenoj kontroli sastavlja se zapisnik, kojeg potpisuju odgovorni predstavnici izvođača temelja, izvođača montaže čelične konstrukcije i nadzorni inženjer. Zapisnikom se konstatira da li geodetski izmjeri zadovoljavaju podatke u projektu. Rezultati mjerenja sastavni su dio zapisnika.
Prije početka radova na montaži izvođač radova treba nadzornom inženjeru staviti na uvid: plan organizacije i uređenja gradilišta, popis opreme za izvođenje radova na montaži, projekat za montažu čelične konstrukcije koji mora sadržavati dokaz stabilnosti elementa i nepromjenjljivosti oblika pri opterećenju u pojedinim fazama montaže, plan kontrole u svim fazama montaže (geodetska kontrola), projekt skele te vremenski plan izvođenja radova na montaži.Kod konstrukcija koje se montiraju zavarivanjem treba nadzornom inženjeru dodatno staviti na uvid:
-.ime i stručnu spremu s položenim stručnim ispitom osobe odgovorne za montažu zavarivanjerm,
- tehnologiju i plan zavarivanja s planom kontrole varova (kao pri izradi čelične konstrukcije),
Prije početka radova na montaži izvođač radova treba izvršiti pregled dopremljene čelične konstrukcije na gradilištu, te ustanoviti da li je prilikom transporta došlo do oštećenja, te djelova koji su neznatno oštečeni popraviti, a kod većih oštećenja djelova ojačati ili zamjeniti. O predloženom popravku ili ojačanju nadzorni inženjer se treba pismeno suglasiti. Nakon sanacije obavlja se ponovno pregled i ustanovljuje se koji su djelovi ili sklopovi sanirani propisno, a koje treba doraditi. Izvođač radova treba djelove i sklopove čelične konstrukcije na gradilištu propisno uskladištiti, sortirati, obilježiti i zaštititi od eventualnog oštećenja. Nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik odobrava početak montaže čelične konstrukcije tek nakon prijema naprijed navedene dokumentacije i zadovoljenja ostalih uvjeta (propisno uskladište na konstrukcija, sanirana oštećenja i propisano pripremljen teren za montažu).
Za radove na zavarivanju izvođač radova treba nadzornom inženjeru staviti na uvid ateste varilaca i spojnih sredstava (vijaka, elektroda, žica za zavarivanje, zaštitnih praškova, itd), te način zaštite od atmosferskih utjecaja (vjetar, oborina i sl.) i mjere koje će poduzeti kad temperatura bude od 0°C do 5°C.
Postupak za odobrenje zavarivanja, te kontrolu isti je kao kod zavarivanja pri izradi čeličnih konstrukcija u radionici. Izvođač radova treba u građevinski dnevnik evidentirati koji su dijelovi ili sklopovi toga dana montirani, atmosferske i vremenske prilike, te ostale okolnosti, kao i koji radnici prema stručnoj spremi vrše radove na montaži, koji dodatni materijal (vijci, zakovice) je upotrebljen s nazivom isporučioca, vrste i dimenzije, te brojem sarže ili datum proizvodnje. Izvođač radova na zavarivanju treba na gradilištu imati uređaj za sušenje elektroda, te voditi evidenciju o sušenju u kontrolnim knjigama, tako da se samo osušene elektrode čije je sušenje evidentirano mogu upotrijebiti kod zavarivanja. Za vijke koji se montiraju prednaprezanjem treba voditi posebnu evidenciju o prednaprezanju, koja treba sadržavati dimenzije i kakvoću vijaka, te silu ili moment naprezanja.
Za djelove čelične konstrukcije i sidra koji se ugrađuju u beton treba nakon montaže izvršiti geodetsku kontrolu položaja i vertikalnosti. Zapisnički se moraju konstatirati reztultati izmjera, odstupanja u granicama tolerancija mjera i oblika prama propisima, te konstatirati prijem ugrađenih dijelova. Zapisnik potpisuju izvođač radova i nadzorni inženjer. Kod čeličnih konstrukcija koje se postavljaju na ležišta, izvođač radova treba izvršiti dotjerivanje čelične konstrukcije u položaj koji je
predviđen projektom, te pozvati nadzornog inženjera da izvrši pregled konstrukcije, s time da mu stavi na uvid rezultate kontrole i mjerenja.
Nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik (dnevnik montaže) utvrđuje da je dotjerivanje čelične konstrukcije ili dijela čelične konstrukcije završeno i dozvoljava ugrađivanje sitnozrnatog betona (MB-300) ispod ležaja, stopa stupova i oko sidra. Za sve dijelove čeličnih konstrukcija, koje neće biti dostupne pregledu kod montirane čelične konstrukcije cijelog objekta, treba izvršiti povremeni prijem. Postupak za povremeni prijem istije kao i za prijem dijelova konstrukcija koji se ugrađuju u beton. Nakon dovršene montaže izvođač radova dužan je izvršiti izmjeru i geodetsku kontrolu montirane čelične konstrukcije kao i kontrolu spojeva, te pozvati nadzornog inženjera da izvrši kontrolu i uručiti mu rezultate izmjera i kontrola.
Nadzorni inženjer treba ustanoviti da li postoje kod montaže i kakva odstupanja od projekta, da li za odstupanja ima suglasnost projektne organizacije, da li su odstupanja montirane čelične konstrukcije u odnosu na položaj koji je predviđen u projektu u granicama dopuštenih odstupanja montiranih čeličnih konstrukcija, da li su svi spojevi izvedeni prema projektu, te da li je došlo do kakvih oštećenja čelične konstrukcije. O pregledu treba sastaviti zapisnik, sa svim podacima vizuelne, mjerne i geodetske kontrole. Ukoliko bi se ustanovilo da su odstupanja bez odobrenja inženjerizacije koja je izradila tehničku dokumentaciju odnosno da su odstupanja montirane konstrukcije veća od dopuštenih propisa, kao i kod oštećenja, treba izvršiti sanaciju čelične konstrukcije.
Izvođač radova treba izraditi elaborat sanacije, koji treba odobriti organizacija koja je izradila tehničku dokumentaciju za čeličnu konstrukciju. Nakon sanacije treba izvršiti ponovno pregled, izmjere i geodetsku kontrolu o čemu treba sastaviti zapisnik, kojeg potpisuju izvođač radova i nadzorni inženjer. Nakon dotjerivanja ili sanacije čelične konstrukcije treba izvršiti prijem montiranih konstrukcija, o čemu sa sastavlja zapisnik kojeg trebaju potpisati izvođač radova i nadzorni inženjer investitora. Zapisniku treba priložiti propisnu dokumentaciju (radioničke nacrte), projekt montaže, ateste o osnovnim i spojnim materijalima kod izrade i montaže sa atestima zavarivača i dokumentima o kontroli spojeva, zapisnik o kontroli i prijemu konstrukcije u radionicama, o odstupanjima od projekta i njihovoj usuglašenosti, o povremenom prijemu s podacima o geodetskim i drugim izmjerima. Ukoliko objekt ili konstrukcija prema uvjetima projekta ili prema propisima treba biti ispitana probnim opterećenjem treba zapisniku priložiti i atest o ispitivanju probnim opterećenjem.
Zaštita čeličnih konstrukcija od korozije:
Prije početka radova izvođač je dužan nadzornom inženjeru staviti na uvid: podatke o sredstvima za čišćenje površina, tehnologiju čišćenja, mjesto za čišćenje, način i mjesto uskladištenja očišćenih dijelova.
Nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik dozvoljava početak radova. Izvođač radova treba nakon što je izvršio pripremu i čišćenje površina, a prije nanošenja sredstva za zaštitu od korozije (osim toplog pocinčivanja) pozvati nadzornog inženjera, koji treba ustanoviti da li je čišćenje i priprema površina izvedena prema specifikaciji radova i na propisan način. Za toplo pocinčivanje treba ustanoviti da li je izvršena propisna priprema površina čelične konstrukcije, (odmaščivanje, čišćenje, ispiranje i nanošenje talitelja). Nadzorni inženjer treba upisom i potpisom u građevinski dnevnik potvrditi koliko su površine propisno pripremljene i očišćene odnosno narediti da se postupak ponovi da bi se postigao stupanj pripreme i očišćenja površine propisan specifikacijom radova i propisima. Izvođač radova treba nadzornom oraganu staviti na uvid materijale koji će se opotrebljavati za izvođenje radova na zaštiti prema specifikaciji radova. Nadzorni inženjer treba utvrditi da li su proizvođači materijala koji je predložen, svoje materijale atestirali putem ovlaštenih organizacija, te će upisom u građevinski dnevnik odobriti nabavu tih materijala, ako ustanovi da su atesti u redu. Prije početka radova na nanošenju zaštitnih sredstava izvođač radova treba nadzornom inženjeru staviti na uvid certifikat proizvođača sa ubilježenim rezultatima mjerenja interne kontrole po svakoj karakteristici kontrole, a za isporučenu saržu materijala. Nadzorni inženjer treba upisom i potpisom u građevinskom dnevniku ustanoviti od kojeg proizvođača i vrste kvalitete i proizvodnje (sarže) se materijali mogu upotrijebiti i odobriti radove na zaštiti od korozije. To važi i za svaku novu isporuku materijala koji će se upotrijebiti za izvođenje radova na zaštiti od korozije. Izvođač treba nanijeti sredstva za zaštitu od korozije u propisanim rokovima, odnosno izvršiti prethodnu zaštitu površine čeličnih konstrukcija. Ukoliko izvođač odstupa od propisanih uvjeta, nadzorni inženjer može narediti ponovno čišćenje, te izvršiti pregled na način koji je naprijed naveden.Izvođač treba na gradilištu imati vlagomjer i toplomjer te svakodnevno dok se vrše radovi na premazivanju voditi kontrolu vlažnosti zraka i temperature i to: na početku, u sredini i na završetku radova toga dana, a podatke upisivati u građevinski dnevnik. Nadzorni inženjer treba radove na premazivanju prekinuti ukoliko ustanovi da je površina čelične konstrukcije vlažna ili da je pijesak ili pašina nanijeta na svježu premazanu površinu odnosno ako je vlažnost iznad propisane, odnosno temperatura zraka ispod ili iznad temperature koja je propisana ili nije provedena zaštita od oborina ili vjetra. Izvođač radova treba predložiti tehnologiju nanošenja premaza (ručnim, mašinskim, automatskim postupkom, odnosno mokri ili suhi postupak kod nanošenja "flusa" kod pocinčavanja i dr.).
Nadzorni inženjer treba upisom u građevinskom dnevniku odobriti način nanošenja premaza. Izvođač radova treba nakon nanošenja svakog sloja premaznog sredstva izvršiti pregled i ustanoviti debljinu sloja, te pozvati nadzornog inženjera koji će izvršiti kontrolu debljine sloja i stupnja prijanjanja premaza prema HRN H.C8.059/74. Kad nadzorni inženjer ustanovi da nanošeni sloj premaznog sredstva zadovoljava debljinom i prionjivosti premaznog sredstva i da sloj nije očišćen, dozvolit će nanošenje slijedećeg sloja, odnosno naredit će da se oštećeni dijelovi površina ili dijelovi kod kojih prijanjanje nije prema specifikaciji radova prethodno očiste i ponovno namažu. Izvođač radova dužan je utvrditi kvalitetu upotrebljenog materijala. Ovu kontrolu može izvršiti izvođač ukoliko ima laboratorij i odgovarajuće stručne radnike ili organizacija koja je registrirana za ispitivanje materijala. Izvođač radova treba u građevinskom dnevniku svakodnevno upisivati na kojim djelovima čelične konstrukcije je vršio radove na čišćenju i pripremanju površina, a kod radova na zaštiti svaki sloj osnovnog i pokrovnog premaza, toplog pocinčavanja, metalizacije kao i premaza bitumenom, epoxi premazima, odnosno drugim premazima koji će osigurati zaštitu u stupnju većem od propisanog specifikacijom radova i svaki izvršeni pregled, provjeru i izmjeru koja se izvršila na djelovima čelične konstrukcije, kao i radove na popravku ili sanaciji očišćenih ili zaštićenih površina.Kad se izvede sistem zaštite od korozije u cjelini, izvođač radova treba nadzornom inženjeru staviti na uvid dokumentaciju o upotrebljenim materijalima (ateste, certifikate i rezultate kontrole uzoraka), rezultate mjerenja, debljine pojedinačnih premaza, odnosno metalne prevlake kao i mase i debljine prevlake cinka, rezultate stupnja prijanjanja premaza, odnosno metalne ili cinkove prevlake, a kod katodne zaštite mjerenja elektrokemijskog potencijala. Nadzorni inženjer treba izvršiti pregled i ustanoviti da li su mjerenje i provjere zadovoljila uvjete specifikacije i propisa, da li je dovršena zaštita konstrukcije u cjelini, te da li su zaštićeni sidra i vijci, kao i gornje površine betonskih temelja i da su zaštićene dodirne površine u spojevima čelika sa drugim materijalima. O pregledu treba sastaviti zapisnik u kojem treba ustanoviti da li je konstrukcija u cjelini zaštićena od
korozije na način propisan u specifikaciji radova i propisima, odnosno što treba učiniti da se čelična konstrukcija zaštiti u cjelini od korozije u stupnju zaštite propisanom u specifikaciji i propisima.
Ostale zaštite čelične konstrukcije:
Rezervoari i cjevovodi, koji se ukapaju u zemlju i nakon što nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik potvrdi da su površine pripremljene i očišćene na propisan način, dozvolit će nanošenje zaštitnih sredstava.
Izvođač radova treba nadzornom inženjeru staviti na uvid certifikate i ateste za materijale koji su na gradilištu i to : proizvođača bitumenske emulzije za hladni postupak, bitumena, impregnirane jutene tkanine, te treba upisom u građevinski dnevnik navesti proizvođače, vrste i kvalitete materijala, kao i datum proizvodnje, odnosno sarže materijala. Nadzorni inženjer treba nakon provjere upisom u građevinski dnevnik dozvoliti ugradnju tih materijala. Izvođač treba nakon svakog sloja evidentirati nanošenje i pozvati nadzornog inženjera da to svojim potpisom u građevinskom dnevniku evidentira. Najprije treba nanijeti bitumensku emulziju kao prethodni premaz, a zatim bitumenski premaz u toplom stanju, nakon toga spiralno namotati impregniranu jutenu tkaninu, a nakon toga treba ići sloj bitumenskog premaza u toplom stanju. Završni sloj treba izvesti nanošenjem vapnenog mlijeka.
Nakon dovršenja zaštite treba sastaviti zapisnik u kojem treba ustanoviti da li je zaštita izvedena prema specifikaciji radova i propisu, odnosno odrediti što treba učiniti da zaštita u cjelini zadovoljava specifikaciju radova i propise. Zapisnik treba potpisati izvođač radova i nadzorni inženjer.
Obračun:
Jediničnom cijenom po kg konstrukcije uključeni su: svi troškovi dobave, montaže i izrade konstrukcije, sav potreban pomoćni materijal, alat, mehanizacija i uskladištenje, priprema površine, te kvalitet i debljina sloja prvog temeljnog namaza (prema posebnim uvjetima antikorozivne zaštite), svi horizontalni i vertikalni transporti do mjesta ugradbe, sva potrebna radna skela, sva šteta i troškovi popravaka kao posljedica nepažljive izvedbe, troškovi zaštite na radu i troškovi atesta.
Obračun izvršenih radova izvršit će se prema odredbi čl. 152. i 153. "Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čelične konstrukcije", osim ako ugovorom nije utvrđeno drugačije.
IZOLACIJE
Hidroizolacije:
Svi radovi moraju se izvesti kvalitetno i stručno držeći se projektne dokumentacije i propisa:
Prije početka radova izvođač mora ustanoviti kvalitetu podloge na koju se izvodi izolacija i ako nije pogodna za rad mora o tome pismeno izvjestiti naručioca radova kako bi se podloga na vrijeme popravila i pripremila za izvođenje izolacije
Radovi se moraju izvesti u svemu prema uzancama struke, uvjetima i opisima iz troškovnika, te uputama proizvođača. Izolacija se polaže samo na posve suhu i očišćenu podlogu kod temperature više od 12oC.
Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete, te odgovarati tekućim propisima i normativima. Izvođač je dužan provjeriti vrste i ateste po šaržama ljepenke u odnosu na projekt.
Izolacione trake moraju se uvaljati u vrući premaz bez zračnih mjehurića. Svi spojevi izvode se sa minimalnim preklopima 10 cm. Posebnu pažnju posvetiti izvedbi "holkela" /savijanja/ ljepenke, jer će sve manjkavosti i štete nastale lošom izvedbom izolacije snositi izvođač. Sve hidroizolacije izvesti od najkvalitetnijih materijala uz dostavu svih atesta i certifikata. Izolacija se mora izvesti na čistoj i suhoj podlozi, sa prethodnim hladnim bitumenskim premazom. Uz sve vertikalne površine izvesti nevarene holkele. Parne brane izvode se potpuno ljepljene - varene za površinu, sa izvedbom varenih holkela.
Sirova aluminijska folija HRN C.C2.100
HRN C.C4.025
Sirovi stakleni voal HRN U.D3.101
Sirovi krovni karton HRN H.N5.200
HRN U.M3.220
Impregnirane jutene tkanine HRN U.M3.200
Natopljene jutene tkanine s obostranim posipom milovkom HRN U.3.210
Krovne ljepenke obostrano impregnirane bitumenom HRN U.M3.221
Jednostrano obložena aluminijsjka folija HRN U.M3.224
Bitumenska traka s uloškom od sirovog krovnog kartona HRN U.M3.226
Bitumenizirani stakleni voal HRN U.M3.227
Bitumenska traka s uloškom od aluminijske folije HRN U.M3.230
Bitumenska traka s uloškom od staklenog voala HRN U.M3.231
Bitumenski krovni karton HRN U.M3.232
Bitumenska traka od staklene tkanine HRN U.M3.234
Hidroizolacioni materijali od organskih rastvarača za hladni postupak HRN U.M3.240
Hidroizolacioni materijali od bitumenske emulzije za hladni postupak HRN U.M3.242
Hidroizolacioni materijali za vrući postupak HRN U.M3.244
Hidroizolacioni materijali od mastiksa HRN U.M3.246
Bitumenizirani perforirani stakleni voal HRN U.M3.248
Upotrijebljeni materijal od poliizobutilena , izvode sa svim detaljima i fazonskim komadima sa podložnim sintetičkim filcom.
Sav materijal koji se ugrađuje mora biti atestiran. Atesti moraju biti na gradilištu, te na zahtjev nadzorne službe i predočeni. Uskladištenje materijala na gradilištu mora biti stručno kako bi se isključila bilo kakva mogućnost oštećenja, odnosno propadanja.
Toplinska i zvučna izolacija
Sva predložena rješenja moraju biti u skladu s postojećim propisima i normativima:
Sav materijal mora odgovarati normativima koji se odnosi na proizvode koji se ugrađuju i mora biti atestiran. Atesti moraju biti na gradilištu, te na zahtjev nadzorne službe i predočeni. Za sve horizontalne konstrukcije obavezno je dostaviti atest o zahtjevanoj tlačnoj čvrstoći materijala, te polaganje izvesti prema uputama proizvođača. Uskladištenje materijala na gradilištu mora biti stručno kako bi se isključila bilo kakva mogućnost propadanja.
Prilikom izvođenja plivajućih podova treba paziti da se slojevi koji služe za zvučnu izolaciju postave na suhu i ravnu površinu. Nije dozvoljeno poravnavanje površine materijalom koji služi kao zvučni izolator. Ako je vlažnost podloge veća od
7% u odnosu na njenu težinu, onda se zvučni izolator mora zaštititi bitumenskom ljepenkom. Prije betoniranja podloge poda mora se preko zvučnog izolatora postaviti sloj bitumenske ljepenke sa preklopima do 20 cm ili PE folija.
U vlažnim prostorijama i sanitarnim čvorovima mora sloj koji služi za zvučnu izolaciju biti zaštićen dvostrukim sloem ljepenki ili folijom sa svih strana, a preklopi premazani bitumenom.
Ploče plivajućeg poda ne smiju imati krute veze s okolnim zidovima.
Obračun:
Obračun se vrši po m2 gotove površine. U cijenu svake stavke uključeno je: sav materijal, alat i mehanizacija, troškovi radne snage za kompletan rad propisan troškovnikom, troškovi horizontalnog i vertikalnog prijenosa, te potrebna radna skela, troškovi deponiranja materijala i alata te čišćenje po završetku rada, troškovi popravka nastalih zbog nepažljive izvedbe ili pričinjena štete drugim izvođačima, troškovi zaštite na radu. te troškovi atestiranja
LIMARSKI RADOVI
Općenito:
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno, a moraju se izvesti prema važećim propisima i normativima
Prije izvedbe izvođač je dužan od projektanta zatražiti eventualna objašnjenja, a za promjene materijala ili načina izvedbe treba prethodno dobiti i njegovu suglasnost.
Ukoliko je to potrebno izvođač limarije dužan je uzeti mjere u naravi te obavezno ispitati sve elemente na kojima se izvode limarski radovi i na eventualne neispravnosti upozoriti nadzornog inženjera.
Materijal:
Upotrebljeni materijal mora odgovarati normativima ili imati odgovarajuće ateste. Ukoliko nije drugačije određeno radovi se izvode iz pocinčanog lima debljine 0,55 mm, cinčanog lima debljine 0,65, bakrenog lima debljine 0,75 mm ili olovnog lima debljine 0,85 mm.
Sav materijal koji se upotrebljava mora odgovarati normativima:
- cinčani lim HRN G.E4.020
- pocinčani lim HRN C.B4.081
- čelični lim HRN C.B4.011-017, 054
- bakreni lim HRN C.B4.020, 500
- olovni lim HRN C.B4.040
- aluminijski lim HRN C.C4.020, 025, 050-051, 060-062, 120
Mekani limovi spajaju se utorenjem ili lemljenjem, a srednje tvrdi i tvrdi utorenjem ili zakivanjem i lemljenjem. Pričvršćenje limova vrši se mehaničkim alatima, vijcima, plastičnim čepovima i nosačima (trake). Limarija mora od površine betona ili žbuke biti odvojena bitumenskom ljepenkom ili aluminijskom folijom.
Obračun:
Obračun izvršenih radova vrši se prema "Prosječnim normama u građevinarstvu". Jedinična cijena treba sadržavati: sav materijal, alat, mehanizaciju i uskladištenje, troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku, sve horizontalne i vertikakne transporte do mjesta ugradbe, svu potrebnu radnu skelu iz koje se izuzima fasadna skela, čišćenje okoliša nakon završetka radova, svu štetu kao i troškove popravka kao posljedice napažnje u toku izvedbe, troškove zaštite na radu i troškove atesta.
STOLARSKI RADOVI
Opći uvjeti:
Prilikom izvedbe stolarskih radova izvođač radova mora se pridržavati svih uvjeta i opisa, kao i važećih propisa i normativa.
Ponuđač je dužan nuditi na temelju izvedbenih nacrta i detalja solidan i ispravan rad. Ako mu neki opis nije jasan mora prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te način izvedbe tjekom gradnje moraju se izvršit isključivo pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim inženjerom.
Izvođač nudi gotov stolarski predmet - element s pripadajućim okovom, montažom na gradnji, ugradbom i završnom obradom u potpunosti prema opisu i detaljnom nacrtu istoga.
Cjelokupnu montažu stolarskih predmeta - elemenata u zidove na gradnji izvodi izvođač stolarskih radova po sistemu "suhe montaže" ukoliko stavkom troškovnika nije drugačije rečeno. Za elememte koji se liče, izvesti sve potrebne predradnje zaštite /grundiranje i sl./.
Materijal:
Sav materijal za izvedbu stolarije ( drvo ) mora odgovarati normativima:
- borova i rezana građa HRN D.C1.040
- jelova i smrekova rezana građa HRN D.C1.041
- hrastova građa HRN D.C1.021
- kvaliteta materijala za izradu unutrašnjih vratiju, dovratnika i krila HRN B.E1.011
od obrađenih dasaka, šper ploča, lesonita-ploča i iverice ploča HRN D.E1.012
- građ. stolarija metoda ispit. - ponašanje krila i prozora pod uporabom HRN D.E8.231
- građ. stolarija metoda ispit. meh. otpornosti krila prema djelovanju vjetra HRN D.E8.232
- građ. stolarija - provjera kvalitete izrade i obrade prozora HRN D.E8.233
- građ. stolarija - metoda ispitivanja veza elem. od drva za krila prozora HRN D.E8.234
- zahtjevi u pogledu propustljivosti vanjskih prozori i balkonska vrata HRN D.E8.193
- metoda ispitivanja propustljivosti zraka i vode HRN D.E8.235
- iverice - ploče HRN D.C5.030, 032
- iverice - ispitivanje HRN D.C5.034
HRN D.A1.100, 113
Izvedba:
Izvedba svih stolarskih radova je prema normativima.
- veze drveta HRN D.E1.010
- unutarnja vrata za stanove HRN D.E1.020
- unutarnja jednokrilna vrata za stanove, vrsta M HRN D.E1.024
- unutarnja jednokrilna vrata za stanove, vrsta N HRN D.E1.026
- unutarnja jednokrilna vrata za stanove, vrsta R HRN D.E1.027
- unutarnja jednokrilna vrata za stanove, vrsta S HRN D.E1.028
- krila sa ispunom za unutarnja vrata za stanove HRN D.E1.040
- prozori i balkonska vrata za stanove HRN D.E1.100
- jednostruki prozor bez kutije za zastaklj. HRN D.E1.110
- prozori sa spojenim krilima (krilo na krilo) s kutijom za unutarnji zastor HRN D.E1.121
- prozori sa spojenim krilima (krilo na krilo) s kutijom za vanjski zastor HRN D.E1.122
- dvostruki prozor s uzanom kutijom i kutijom za unutarnji zastor HRN D.E1.131
- dvostruki prozor sa uzanom kutijom i kutijom za vanjski zastor HRN D.E1.132
- dvostruki prozor sa širokom kutijom i kutijom za unutar. zastor HRN D.E1.141
- balkonska vrata sa spojnim krilima (krilo na krilo) bez kutije za zastor HRN D.E1.150
- dvostruka balkonska vrata s uzanom kutijom, bez kutije za zastor HRN D.E1.160
- jednostruki prozor s kutijom za un. zastor HRN D.E1.121
- jednostruki prozor s kutijom za vanjski zastor HRN D.E1.112
- prozor sa spojenim krilima (krilo na krilo) bez kutije za zastor HRN D.E1.120
- dvostruki prozor s uzanom kutijom (UK), bez kutije za zastor HRN D.E1.130
- dvostruki prozor s UK i kutijom za unutarnje zastore izneđu proz. krila HRN D.E1.134
- dvostruki prozor sa širokom kutijom za kutije za zastor HRN D.E1.140
- dvokrilni prozor sa širokom kutijom i kutijom za vanjski zastor HRN D.E1.142
- jednostruki prozor s rebrenicama HRN D.E1.190
- dvostruki prozor s rebrenicama HRN D.E1.192
Obračun:
Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: sve materijale, alat, mehanizaciju i uskladištenje, troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku, sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradnje, eventualno potrebnu radnu skelu s postavom i skidanjem (izuzima se fasadna skela), čišćenje prostorija i okoliša nakon završetka radova, svu štetu i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe, troškove zaštite na radu, troškove atesta.
BRAVARSKI RADOVI
Općenito:
Radovi se moraju izvesti prema projektu, prema uvjetima i opisima, kao i važećim propisima i normativima.Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno. Upotrebljeni materijal mora odgovarati standardima ili atestima, a izvođač je dužan pribaviti sve potrebne ateste za kvalitet materijala i površinsku obradu.
Sva bravarija mora u radionici biti očišćena od hrđe i masnoče i ako projektom nije drugačije određeno, zaštićena jednim osnovnim premazom prema uvjetima antikorozivne zaštite iz Pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije.
Izvođač bravarskih radova treba se pridržavati nacrta, šema, opisa pojedinačnih stavki troškovnika, te tekućih propisa i normativa. Obvezan je izraditi radioničku dokumentaciju i dostaviti je na ovjeru projektantu.
Sav materijal za izradu bravarije mora zadovoljavati odgovarajuće propise i normative, te imati odgovarajuće ateste. Na temelju shema i detaljnih nacrta, izvođač radova je dužan zatražiti sve potrebne upute u pogledu eventualnih korekcija detalja ili promjena. U protivnom, eventualna šteta uslijed neadekvatnog materijala tereti izvođača. Ako koja stavka izvođaču nije jasna, mora prije predaje tražiti objašnjenje od projektanta.
Prije ugradbe bravarije, bravar je dužan upozoriti izvođčača građevinskih radova na eventualne nedostatke, jer bravar odgovara za kvalitetu i ispravnost svih dijelova do primopredaje svojih radova. Izvođač je dužan prije početka rada kontrolirati sve mjere na gradnji za svaki predmet.
Prije početka rada izvoditelj mora predložčiti nadzornom inženjeru ili projektantu plan redosljeda zavarivanja, plan montače konstrukcije sa razrađenim načinom i redosljedom montaže. Isti mora prije započinjanja radova pribaviti i dostaviti na uvid dokumentaciju: atest materijala od kojih se izrađuje čelična konstrukcija, ateste za spojni materijal /vijci, elektrode/, atest zavarivača koji će raditi na ovoj konstrukciji, plan zavarivanja i montaže.
Izvođač je dužan pridržavati se detalja u projektu, međutim ima pravo predložiti druge detalje ukoliko oni zadovoljavaju predviđene uvjete iz opisa i ne mijenjaju ugovorenu jediničnu cijenu. Za sve promjene potrebna je suglasnost projektanta i nadzornog inženjera. Prije početka radova izvođač treba sve mjere, broj komada i sl. prekontrolirati na gradilištu.
Materijal:
Sav materijal mora odgovarati normativima:
- profilno željezo HRN C.B0.500
- plosno željezo HRN C.B3.025
- kvadratno željezo HRN C.B4.024
- okruglo željezo HRN C.G6.020
- čelični limovi HRN C.B4.110-112
- profili od aluminija HRN C.C3.020
- rebrasti limovi od aluminija HRN C.C4.060
- okovi za vrata i prozore HRN M.K3.031-032
Svi varovi moraju biti obrađeni spojevi između pojedinih elemenata moraju biti vodonepropusni. Sve prozore i vrata treba izvesti s odgovarajućim okovima prama opisima u stavkama.
Ugradnja:
Svi bravarski elementi ugrađuju se “suhim” postupkom (bez upotrebe morta) tj na prethodno ugrađena sidra varenjem, vijcima ili metalnim odnosno plastičnim čepovima.
Sve reške između zidova i bravarskih (metalnih) elemenata moraju biti brtvljena ili kitana akrilnim, silikonskim ili sl. kitovima.
Obračun
Obračun izvedenih radova vrši se prema "Prosječnim normama u građevinarstvu". Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: sav materijal, alet, mehanizaciju i uskladištenje, uzimanje potrebnih izmjera na objektu, troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku, jednokratni osnovni premaz prema uvjetima antikorozivne zaštite, sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe, potrebnu radnu skelu (izuzima se fasadna skela), čišćenje nakon završetka radova, svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe, troškove zaštite na radu, troškove atesta.
STAKLARSKI RADOVI
Općenito:
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno. Izvođač je obavezan pridržavati se projektne dokumentacije, opisa te Tehničkih uvjeta za staklorezačke radove i važećih propisa i normativa.Izvođač radova treba sve izmjere uzeti u naravi.
Svi materijali (stakla, kitovi i sl.) koji nisu obuhvaćeni tekućim normativima, moraju imati ateste od ovlaštenih ustanova. Sva stakla moraju biti apsolutno ravna.
Prije ugradnje sve mjere obavezno provjeriti u naravi. Stolarija i bravarija se ustakljuju nakon drugog grundiranja, pošto su svi elementi ugrađeni i okovani. Ovi opći uvjeti se dopunjuju, odnosno mijenjaju pojedinom stavkom troškovnika.
Materijal:
Sav materijal koji se upotrebljava u staklarskim radovima mora odgovarati postojećim normativima:
- ravno staklo vučeno HRN B.E1.011
- ravno staklo armirano HRN B.E1.080
- ravno staklo liveno HRN B.E1.050
- staklarski kitovi HRN H.C6.050
- ambalaža od drveta HRN D.F1.062
Obračun
Obračun izvedenih radova vrši se prema "Prosječnim normama u građevinarstvu". Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: sav materijal, alet, mehanizaciju i uskladištenje, troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku, sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe, skidanje i namještanje krila vratiju i prozora, potrebnu radnu skelu (izuzima se fasadna skela), čišćenje prostorija i okoliša objekta od otpadaka, svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe, troškove zaštite na radu, troškove atesta
SPUŠTENI STROPOVI
Općenito:
Sve radove treba izvesti točno prema datim nacrtima, prema "Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu", HRN U.F2.012/78 , te prema postojećim tehničkim propisima, troškovničkom opisu, te uputama projektanta i nadzornog organa.
Prije početka radova treba izvođač gdje god je to moguće kontrolirati na gradnji sve mjere koje su mu potrebne za njegov rad. Ustanovi li izvođač radova veće razlike koje bi utjecale na njegov rad prema datim nacrtima, tada je dužan o tome obavijestiti projektanta i nadzornog organa i zatražiti njegovo rješenje. U slučaju da izvođač upotrijebi drugu vrstu materijala no što je propisana ili ako loše izvede rad, tada je dužan na zahtjev nadzornog organa odstraniti nepropisno izvedeni materijal i zamjeniti ga propisanim. Svako učvršćenje i povezivanje mora se izvesti tako da konstrukcije budu osigurane od bilo kakvog pomicanja te da pojedini dijelovi mogu nesmetano raditi kod promjena temperature.
Izvođač treba upotrijebiti materijal, koji je u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) jednak uzorku što ga odabere projektant od uzoraka predloženih po izvođaču. U cijenu za svaku vrstu rada treba uključiti sav osnovni i pomoćni materijal, neminovne otpatke, transport do gradilišta i na gradilištu, troškove izrade, te uklanjanje svih nedostataka nastalih tokom rada. Isto tako cijenom treba obuhvatit svu režiju sa davanjima koja opterećuju izradu za kompletno dovršenje rada po opisu troškovnika.
Izvođač obavlja svoje radove na gradilištu na vlastitu odgovornost i uz vlastiti rizik, tj. dužan je pobrinuti se da ne dođe do slučajnog ili namjernog oštećenja dopremljenog materijala ili gotovog rada.
Ako bi došle do bili kakvog oštećenja otuđenosti materijala ili gotovog rada, izvođač je dužan sve tako nastale nedostatke otkloniti o svom trošku, s tim da kasnije traži naknadu od onog tko ih je prouzročio, kad se taj službeno ustanovi.
Nabavljanje potrebnog materijala, osiguranje potrebnog broja radnika odgovarajuće stručnosti, kao i organizaciju rada, izvođač treba sprovesti tako da to bude u skladu sa operativnim planom, te da krivicom izvođača ne dođe do zakašnjenja sa radovima ili do ometanja u obavljanju radova drugih izvođača na zgradi.
Obračun
Obračun izvedenih radova vrši se prema "Prosječnim normama u građevinarstvu". Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: sav materijal, alet, mehanizaciju i uskladištenje, troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku, sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe, skidanje i namještanje krila vratiju i prozora, potrebnu radnu skelu (izuzima se fasadna skela), čišćenje prostorija i okoliša objekta od otpadaka, svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe, troškove zaštite na radu, troškove atesta.
KAMENARSKI I KERAMIČARSKI RADOVI
Kamenarski radovi:
Svi radovi moraju se izvesti prema: pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu, tehničkim uvjetima za oblaganje kamenim pločama, HRN U.F7.010/1966 te podacima iz projektne dokumentacije.
Sav upotrebljeni materijal mora biti vrhunske kvalitete. Izvođač radova je dužan prije početka izvedbe projektantu i investitoru na uvid dostaviti uzorke propisanog kamena, kako bi definitivno odredila boja i struktura, u okviru predviđene cijene.
Rad mora biti izveden solidno i precizno, od kvalitetnog materijala, u svemu prema opisu iz troškovnika i detaljnim nacrtima, te uputama projektanta i pravilima zanata, tako da su u cijelosti zadovoljeni tekući tehnički propisi. Prije nabave materijala izvođač je dužan zatražiti sve potrebne upute u pogledu eventualnih korekcija detalja ili promjena. U protivnom, eventualna šteta usljed neadekvatnog materijala tereti izvođača.
Izvođač je dužan prije početka radova pregledati podlogu i upozoriti na eventualne manjkavosti, kako bi se iste mogle na vrijeme ukloniti. Ukoliko tako ne učini, svi nedostatci u izvedbi s naslova loše podloge terete izvođađčača.
Sav ugrađeni materijal mora odgovarati propisima i normativima. Za materijale za koje nema normativa potrebno je pribaviti odgovarajuće ateste. Upotreba materijala za radove od prirodnog kamena prema normativima:
- ploče za oblaganje zidova i podova HRN B.B3.200
- prozorski ban. od prirodnog kamena HRN U.N9.051
- ispitivanje čvrst. kamena na savijanje HRN B.B8.017
- određivanje volumen, spec. težine ispunjenosti i poroznosti prir. kamena HRN B.B8/032
- određivanje postojanosti prirodnog kamena na smrzavanje HRN B.D8.001
- ispitivanje otpornosti prirodnog kamena na habanje brušenjem HRN B.B8.015
- portlandski cement HRN B.C1.011
Keramičarski radovi
Prilikom izvedbe keramičarskih radova opisanih u projektnoj dokumentaciji izvođač radova mora se pridržavati svih opisa i uvjeta, pravilnika o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu te normativa: - Oblaganje ker. pločicama HRN B.D1.300
- Oblaganje ker. pločicama i kiselo-otporna zaštita HRN B.F2.018
Sva opločenja zidova, podova i sl. izvesti tamo, gdje je to projektom predviđeno. Način izvedbe i ugradbe, preuzimanje i priprema podloga, te način obračuna u svemu prema tekućim propisima i normativima.
Sav materijal za izvedbu oblaganja zidova mora odgovarati prema standardima:
- glazirane zidne pločice HRN B.D1.301
- glazirane podne pločice HRN B.D1.305, 306
- neglazirane pločice HRN B.D1.310
- neglazirane podne pločice HRN B.D1.320
- neglazirane klinker pločice HRN B.D1.321
- neglazirani fazonski komadi HRN B.D1.322
- pročelne neglazirane pločice HRN B.D1.330
- fasadne pločice HRN B.D1.334, 335
- neglazirane fasadne pločice HRN B.D1.325
- keramičke pločice - određivanje prema temperaturnim promjenama HRN B.D8.050, 060
- keramičke pločice - određivanje otpornosti ker. neglaz. pločica HRN B.D8.070
- keramičke pločice - određivanje otpornosti prema alkalijama HRN B.D8.080
- keramičke pločice - određivanje otpornosti prema kemikalijama HRN B.D8.090, 099
- ispitivanje otpornosti glazure HRN B.D8.450, 460
- ispitivanje otpornosti na mraz HRN B.D8.001
- ispitivanje težine, upijanje vode i poroznost HRN N.D8.302
- ispitivanje na savijamje HRN B.D9.307
- kiselo-otporne pločice HRN P.D3.460
Cement mora odgovarati standardu HRN B.C1.011-015. Ukoliko se upotrebljava cement van standarda, treba ga ispitati prema HRN B.C8.020 i HRN B..C8.022. Cementni mort mora odgovarati standardu HRN U.M8.050. Cementni mort HRN U.M2.010 sa dodatkom za nepropusnost prema uputama proizvođača. Ljepilo - uvjeti HRN U.F2.011.
Ukoliko za određene pločice ne postoji standard ili se radi o pločicama iz uvoza, moraju se iz predloženih atesta utvrditi karakteristike propisane u tehničkim uvjetima za izvođenje keramičkih radova HRN U.F2.011.
Boju, vrstu i kvalitetu obavezno dogovoriti sa projektantom prije ugradnje i nabavke istih. Izvođač mora obavezno predočiti pločice na uvid, donijeti uzorke te nakon dogovora i potpisa projektanta i utvrđivanja potrebnih površina na licu mjesta pristupiti nabavci i postavi istih. Prije početka radova izvođač je dužan pregledati sve podloge.
Obračun
Obračun izvedenih radova vrši se prema "Prosječnim normama u građevinarstvu". Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: sav materijal, alet, mehanizaciju i uskladištenje, troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku, sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe, potrebnu radnu skelu, čišćenje prostorija i okoliša objekta od otpadaka, svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe, troškove zaštite na radu i troškove atesta.
PODOPOLAGAČKI RADOVI
Parketarski radovi
Svi radovi moraju se izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije te prema tehničkim uslovima za izvođenje parketarskih radova, HRN U.F2.016. i Tehničkim uvjetima za izvođenje radova pri polaganju podnih obloga HRN U.F2.017 te prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu.
Parketi se polažu u prostorijama, gdje je to projektom predviđeno. Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno, s odgovarajučom radnom snagom i odgovarajučim kvalitetnim materijalom. Upotrebljeni materijal mora odgovarati standardima ili atestima. Radovi moraju biti izvedeni po opisima u troškovniku i prema uputstvima projektanta (boja, struktura i sl.). Za radove koji zahtjevaju specifičnu stručnost, potrebno je angažirati radne organizacije koje imaju zato izučene ljude s potrebnim iskustvom.
Izvođenje parketarskih radova mora biti u skladu sa tekućim normativima i propisima. Sav ostali materijal (ljepila, lakovi, bitumeni za parket i sl.), koji nisu obuhvaćeni normativima, moraju imati ateste za to ovlaštenih ustanova.
Za sve nejasnoće potrebno je pitati projektanta prije predaje ponude. Prije polaganja parketa izvođač je dužan ispitati ispravnost podloge na koju se trebaju polagati parketi. Za svaku neispravnost treba odmah upozoriti pismeno izvođača građevinskih radova i zatražiti popravak. Položi li parket na neispravnu podlogu popravak istog ide na trošak parketara..
Ako nije drugačije naglašeno u troškovniku, prelaze i spojeve parketa sa ostalim materijalima treba učiniti kontinuirano bez prekida i praga.
Upotreba materijala za radove mora odgovarati standardima:
- parket HRN D.D5.020
- mozaik ploče HRN D.D5.021
- ploče hrastovog mozaič. parketa HRN D.D5.022
- ploče bukovog mozaič. parketa HRN D.D5.023
- ploče jasenovog mozaič. parketa HRN D.D5.024
- ploče mozaič. parketa bijelog i crnog bora HRN D.D5.025
- parket masivni hrastov HRN D.D5.040
- parket masivni bukov HRN D.D5.041
- parket masivni jasenov HRN D.D5.042
- parket masivni sporednih vrsta podova HRN D.D5.043
Teracarski radovi
Svi radovi moraju se izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije te prema
- pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu
Upotreba materijala za radove:
- tehnički uslovi za izvođenje teracerskih radova, HRN U.F2.016
- tehnički uvjeti za izvođenje teracerskih radova HRN U.F3.050, 052
- tehnički uvjeti za izvođenje radova pri polaganju podnih obloga HRN U.F2.017
Podovi od livenog asfalta
Svi radovi moraju se izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije te prema tehničkim uvjetima za izvođenje podova od livenog asfalta, i prema pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu HRN U.F3.070/1968. ,
Podovi od ksilolita
Svi radovi moraju se izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije te prema pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu Upotreba materijala za radove:
- tehnički uslovi za izradu ksilolitnih podova HRN U.F3.010
- podloga podova HRN U.F3.020
- podložni ksilolit HRN U.F3.030
- jednoslojni i dvoslojni ksilolitni pod HRN U.F3.040
Podovi na bazi sintetički smola
Svi radovi moraju se izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije te prema pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu Sl. 49/70
Upotreba materijala za radove:
- Bet. podloge za nanošenje monolitnih polugotovih podova na bazi sint. smola HRN U.F3.033
- Izvođenje radova pri nanošenju monolitnih polugotovih podova na bazi sint. smola HRN U.F3.034
- Tehnički uvjeti za izvođenje radova pri polaganju podnih obloga, HRN U.F2.017
Podovi od vinila
Svi radovi moraju se izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije te prema:
- pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu Sl. 49/70
Izvođač radova treba upotrijebiti materijal koji u svemu (boji, vrsti i kvaliteti) je jednak uzorku što ga odabere projektant od uzorka predloženih po izvođaču.
Upotreba materijala za radove:
- Tehnički uslovi polaganje vinil-azbestnih ploča za podove HRN U.F3.060/1966
- Vinil-azbestne ploče za podove - metoda ispitivanja HRN U.M8.101.
- Dimenzije i uslovi kvalitete HRN U.M9.101.
Uzdignuti podovi
Svi radovi moraju se izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije te prema:
- tehničkim uvjetima i mjerama za završne radove u zgradarstvu HRN U.F3.070/1968. ,
- tehnički uvjeti izvođenja radova pri polaganju podnih obloga HRN U.F2.017
- izvođenje radova pri nanošenju monolitnih podova na bazi sintet. smola HRN U.F2.034
Materijal za izvedbu uzdignutog poda mora odgovarati standardima čelične nosive konstrukcije.
Prije izvedbe uzdignutog poda potrebno je prekontrolirati nosivost postojeće stropne konstrukcije i izraditi statički proračun za dodatna opterećenja. Konstrukcija uzdignutog poda mora se kontrolirati na novo statičko opterćenje. Gornja površina poda mora imati slijedeće uvjete:
- sprečavanje pojave stvaranje statičkog elektriciteta
- mora biti ravna, bez pora da ne zadržava prašinu
- mora biti otporna na žar cigareta
- mora biti otporna na habanje
- treba biti demontažna
treba biti podesna za podešavanje na horizontalnost
SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
Općenito:
Svi radovi moraju se izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije te prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu i Tehničkim uvjeti za izvođenje soboslikarskih i ličilačkih radova (HRN U.F2.012 i HRN U.F2.013*
Materijal
Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno, s odgovarajućom radnom snagom i odgovarajućim kvalitetnim materijalom.
Izvođač radova treba upotrijebiti materijale, koji u svemu (boji, vrsti i kvaliteti) jednak uzorku što ga odabere projektant od uzoraka predloženih po izvođaču. Izrada uzoraka ne naplaćuje se posebno
Upotrebljeni materijal mora odgovarati standardima ili atestima. Prije početka radova izvođač je dužan pregledati sve podloge i tražiti od nadzornog inženjera da se postupi po njegovim eventualnim primjedbama, ukoliko su opravdane.
Materijali se mogu primjenjivati samo na onim površinama za koje su prema svojim kemijsko-fizičkim osobinama namijenjeni. Gotovi, tvornički proizvedeni materijali moraju se upotrebljavati prema uputstvima proizvođača.
Podloge moraju biti čiste bez prašine, smole, masti ili hrđe ili naslaga drugih materijala. Vanjski nalič mora biti otporan atmosferilijama, a unutrašnji postojanih boja otpornih na sredstava za čišćenje. Premazi moraju čvrsto prijanjati na podlogu na koju se nanose bez tragova četke ili valjka, a boja mora biti jednolična i bez mrlja. Na obojenim površinama ne smiju se poznavati tragovi četke, ne smije biti mrlja, ton mora biti ujednačen i čidentičan. Obojene površine ne smiju se dati brisati, niti se smiju ljuštiti. Kvaliteta pojedinih boja i lakova mora odgovarati tekućim propisima i normativima.
Ako se u garantnom roku pojave bilo kakve promjene na obojenim površinama uslijed loše kvalitete materijala ili izvedbe, izvođač mora o svom trošku izvršiti prepravke.
Obračun
Obračun izvedenih radova vrši se prema "Prosječnim normama u građevinarstvu. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: sav materijal, alet, mehanizaciju i uskladištenje, troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku, sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe, eventualnu potrebnu radnu skelu, čišćenje prostorija, zidnih i podnih površina nakon završetka radova, svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe, troškove zaštite na radu, troškove atesta.
ROLETARSKI RADOVI
Općenito
Svi radovi moraju se izvesti prema podacima iz projektne dokumentacije te prema:
- Tehnički uvjeti za izvođenje roletarskih radova i zastora HRN U.F2.022
Materijal
Upotreba materijala za izvedbu roletarskih radova mora biti prema važečim propisima i normama.
Obračun
Obračun izvedenih radova vrši se prema "Prosječnim normama u građevinarstvu. Jediničnom cijenom treba obuhvatiti: sav materijal, alet, mehanizaciju i uskladištenje, troškove radne snage za kompletan rad opisan u troškovniku, sve horizontalne i vertikalne transporte do mjesta ugradbe, eventualnu potrebnu radnu skelu, čišćenje prostorija, zidnih i podnih površina nakon završetka radova, svu štetu kao i troškove popravka kao posljedica nepažnje u toku izvedbe, troškove zaštite na radu, troškove atesta.
GIPSARSKI RADOVI
Gipsarski radovi moraju se izvesti solidno i stručno prema važećim propisima i troškovniku. Ako koja stavka nije izvođaču jasna, mora prije predaje ponude tražiti objašnjenje od projektanta. Eventualne izmjene materijala, te načina izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključiti pismenim dogovorom s projektantom i nadzornim organom. Sve višeradnje koje neće biti na taj način utvrđene neće se priznati u obračunu.
Ukoliko se stavkom troškovnika traži materijal koji nije obuhvačen propisima, ima se u svemu izvesti prema uputama proizvođača, te garancijom i atestima od za to ovlaštenih ustanova. Sav materijal za gipsarske radove mora odgovarati postojećim propisima i standardima.
Gipsarski radovi obuhvaćaju izradu laganih montažnih i montažno-demontažnih stropova, izradu pregradnih stijena i plivajućih podova od građevinskih ploča kojima je glavna komponenta gips.
U cijenu gipsarskih radova ulazi i fugiranje i gletanje i GKP su po završetku radova potpuno spremne za ličenje bez potrebe za ličilačkom pripremom zida. Veze sa žbukom potrebno je obraditi posebno elastičnim kitovima da se spriječi pucanje. Jedinična cijena gipsarskih radova mora sadržavati:
sav rad, uključivo prijenos alata i strojeva
sav materijal, uključivo i vezni
svu potrebnu skelu, bez obzira na visinu i vrstu sa prolazima, transportne troškove materijala
čišćenje prostorija po završetku gipsarskih radova
poduzimanje mjera T.Z. i drugih postojećih propisa
PROGRAM KONTROLE GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH I INSTALATERSKIH RADOVA
1. Sastavni dio projektne dokumentacije su:
- tehnički opis
- tehnički proračun
- program kontrole i osiguranja kvalitete
- troškovnik
- priloženi nacrti.
2. Sav materijal za izvedbu radova prema ovom projektu obavezan je dobaviti izvođač, sve prema specifikaciji materijala datoj u projektnoj dokumentaciji, a u skladu s važećim zakonskim propisima.
3. Sav ugrađeni materijal i oprema moraju imati odgovarajući atest i certifikat kojima se dokazuje kvaliteta ugrađenog materijala i opreme
4. Naručilac je obvezan osigurati stalan nadzor nad izvedbom ugovorenih radova.
5. Naručilac je obvezan prije početka radova dostaviti izvođaču imena osoba ovlaštenih za obavljanje nadzora nad izvedbom.
6. Izvođač je obvezan svog ovlaštenog predstavnika rukovodioca radova imenovati prije početka radova i o tome pismeno izvjestiti naručioca.
7. Naručilac se obvezuje da će osobe ovlaštene za nadzor nad izvedbom radova, osim Zakonom predviđenih aktivnosti, po potrebi kao i na poziv izvođača radova, obilaziti radilište i s rukovodiocem radova zajednički rješavati nastale probleme.
8. Sve probleme u pogledu ugovorenih radova naručilac će rješavati sa izvođačem preko osoba ovlaštenih za vršenje nadzora.
9. Izvođač se obvezuje da će redovito upisivati u dnevnik sve potrebne podatke koje je obvezan upisivati i da će osobi ovlaštenoj za vršenje nadzora omogućiti svakodnevni uvid u dnevnik.
10. Izvođač je obvezan prilikom izvedbe obavljati Zakonom propisana ispitivanja ugrađenog materijala i upisivati ih u dnevnik.
11. Osobe ovlaštene za vršenje nadzora obvezne su redovito potpisivati dnevnik o izvršenim radovima.
12. Obavijest o završetku radova izvođač je obvezan dostaviti pismeno naručiocu.
13. Po završetku ugovorenih radova, a prije početka korištenja, odnosno stavljanja u pogon instalacije, naručilac je obvezan zatražiti tehnički pregled izvedenih radova u svrhu utvrđivanja njihove tehničke ispravnosti.
14. Troškove tehničkog pregleda snosi naručilac.
15. Sve garantne listove, ateste i certifikate ugrađenog materijala i opreme, zajedno sa svim potrebnim uputstvima za upotrebu i održavanje izvedene instalacije obvezan je izvođač dostaviti naručiocu prije izvršenja tehničkog pregleda.
16. Poslije tehničkog pregleda izvršiti će se primopredaja izvedenih radova između izvođača i naručioca i to u najkraćem mogućem roku.
17. Primopredaja radova između izvođača i naručioca obuhvaća utvrđivanje opsega izvedenih radova, te konačni obračun radova.
18. Kvalitetu izvedenih radova izvođač jamči dvije godine od dana izvršenog tehničkog prijema, a za ugrađenu opremu prema garantnom listu proizvođača.
19. U garantnom roku izvođač je obvezan o svom trošku otkoniti sve nedostatke izazvane nesolidnom izvedbom ili upotrebom nekvalitetnog materijala.
20. Izvođač ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oštećenjem ili nestručnim korištenjem izvedene opreme i instalacije.
DOKAZIVANJE KVALITETE GRAĐEVINSKIH PROIZVODA I OPREME:
Građevinski proizvodi, materijali i oprema mogu se upotrebljavati, odnosno ugrađivati samo ako je njihova kvaliteta dokazana ispravom proizvođača ili certifikata sukladnsti prema posebnom Zakonu.
Provjera ugrađenih materijala:
1. Atesti ugrađenog betona, te materijala od kojeg je sastavljen
2. Atesti ugrađene armature
3. Atesti ugrađenih elemenata za pregradne zidove i veznih materijala za izvedbu tih zidova
4. Atesti ugrađenih završnih podnih materijala i veznih sredstava
5. Atesti ugrađenih završnih unutarnjih obloga zidova i stropova
6. Atesti ugrađenih hidroizolacijskih materijala
7. Atesti ugrađenih termoizolacijskih materijala
8. Atesti za ugrađeno staklo - atest zvučne izolacije
- atest termo izolacije
9. Atest za ugrađenu stolariju
10. Atest za ugrađenu bravariju
PROVJERA UGRAĐENE OPREME:
Vodovod i kanalizacja
1. Izvještaj o izvršenoj tlačnoj probi za vodovodnu instalaciju
2. Izvještaj o ispravnosti izvedene kanalizacije
3. Izvještaj o izvršenom pregledu kanalskih priključaka
4. Atesti ugrađenog materijala i opreme
Elektroinstalacije
Zapisnik o izvrešenom ispitivanju izjednačenja potencijala
Zapisnik o izvršenom ispitivanju zaštite od napona dodira i otpora izolacije
Zapisnik o izvršenom ispitivanju telefonske instalacije
Atesti ugrađenog materijala i opreme.
PREGLED STANDARDA I NORMATIVA ZA PRIMJENJENE MATERIJALE
I OPREMU
1. Normativi za materijale za betonske i arm.bet.radove:
- prirodni agregat HRN B.B2.009; B.B3.100
- separirani agregat B.B2.010
- pijesak B.B5.030
- cement B.C1.011; B.C1.013-014; B.C8.020
- transportirani beton U.M1.045; U.M1.050-052
2. Normativi za materijale za armiračke radove:
- betonski čelik HRN C.K6.020
- zavarene arm.mreže U.M1.091
3. Normativi za materijale za zidarske radove:
- gips HRN B.C1.030; B.C8.030; B.C8.932
- cementi B.C1.011; B-C1-015; B-C8-022-028
- vapno B.C1.02 ; B-C8.042
- pijesak B.B8.030; B.B8.039-040
- mortovi U.M2.010; U.M2.012; U.M8.002
4. Normativi za materijale za hidroizolaciju:
- Tehnički uvjeti za
izoliranje HRN U.F2.024
- Bitumenska traka U.M8.230
5. Normativi za materijale za toplinsku izolaciju:
- okipor G.C1.201; G.C1.320; G.C7.201
6. Normativi za stolarske radove:
- stolarski radovi HRN D.E1.001 - D.E1.192
- ispitivanje D.E8.193 - D.E8.235
- okov M.K3.010 - M.K3.323
- furnir ploče, iverica D.C5.001 - D.C5.044
7. Normativi za bravarske radove:
- opći građ.čelici HRN C.B0.500
- okrugli čelici vruće valjani C.B3.021
- kvadrat.čelici vruće valjani C.B3.024
- plosnat.čelici vruće valjani C.B3.025
- široki pl.čel. vruće valjani C.B3.030
- zaštita od korozije C.T8.113; C.T7.114; C.T3.378;C.T7.322; C.T7.329; C.T7.339;C.T7.362; C.T7.363; C.T7.366;C.T7.371
8. Normativi za staklarske radove:
- staklarski radovi HRN U.F2.025
- staklo B.E8.092
- staklarski kit H.C6.050
9. Normativi za keramičarske radove:
- keramičarski radovi HRN U.F2.011
- zidne pločice B.D1.300-302; B.D1.334-335
- podne pločice B.D1.305-306; B.D1.310 i 320
10. Normativi za limarske radove:
- limarski radovi HRN U.N9.052-055
- bakreni lim
11. Normativi za soboslikarske radove:
- soboslikarski radovi HRN U.F2.012
- boje i lakovi H.C1.001-027; H.C8.030-100
12. Normativi za kamenarske radove:
- prirodni kamen HRN U.F7.010